|  |  | 2.10. Определение диаметров паропроводов и конденсатопроводов 1. Диаметр главной паровой магистрали dМАГ, м, в сушильном цехе (от теплового ввода до крайней камеры в блоке): РЦЕХА 1023 dМАГ=√1,27─────── = √1,27──────── =0,066 м 3600ρПυП 3600*1,62*50 принимаем 65 мм где ρП – плотность пара, кг/м3; υП – скорость движения пара, принимается для магистралей 50-80 м/с. 2. Диаметр паропровода (отвода) к коллектору камеры, м, РКАМ.ПР 730 dКАМ=√1,27─────── =√1,27───────── =0,063 м 3600ρПυП 3600*1,62*40 принимаем 65 мм где РКАМ.ПР – расход пара на камеру периодического действия для зимних условий в период прогрева, кг/ч; υП – принимается 40-50 м/с. 3. Диаметр паропровода к калориферу камеры, м, РКАМ.СУШ 146,46 dК=√1,27─────── =√1,27───────── =0,035 м 3600ρПυП 3600*1,62*25 принимаем 32 мм где РКАМ.СУШ – расход пара на сушку для зимних условий, кг/ч; υП – принимается 25-40 м/с. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. №дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. №подп. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | Изм. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |