ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Разраб.

Провер.

Т. контр.

Н. контр.

Утвердил

Лит.

Листов

Зарубина С

Стаценко О.В.

Тарасов С.В.

Хабдуллина З.К.

У

Лист

РИИ

Кафедра ЭиЭ

Стаценко О.В.

Электроснабжение

3 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

3.1 Определение технических

нагрузок

Результаты расчётов нагрузок являются исходными данными для всего  последующего проектирования. Электрические нагрузки определяются для следующих групп электроприёмников: до 1000В (осветительная и силовая) и выше 1000 В.

3.1.1 Приближенное определение

расчётных силовых нагрузок

площадок

Для определения расчётных нагрузок используется метод коэффициента спроса:

(3.1)

где     – активная мощность, кВт;

Pуст- установленная или номинальная мощность, кВт;

Kс- коэффициент спроса в зависимости от вида производства по площадкам.

,                                                (3.2)

где     - реактивная расчётная мощность, квар

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

cosϕ - коэффициент мощности.

(3.3)

где    Sp - полная расчётная мощность, кВА;

Kpm - коэффициент разновременности,Kpm= 0,9.

Результаты расчёта сводятся в таблицу 3.1

3.1.2 Приближенное определение

расчётных осветительных

нагрузок.

Осветительная нагрузка площадок рассчитывается методом удельных мощностей:

Pосв.пл.i=Pуд∗Sпл.i∗Kс,                                       (3.4)

Pосв.пл.i

где                  - мощность осветительной нагрузки i-ой

площадки, кВт;

Pуд- удельная мощность освещения, кВт/м2;

Sпл.i  - площадь i-ой площадки, м2;

Kc   - коэффициент спроса, Kc = 0,9.

Pуд=(0.1÷0.15)∗Kс,				      (3.5)

где  Kc- коэффициент спроса, Kc= 0,9

Результаты расчёта сводится в таблицу 3.1

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

3.1.3 Конденсация реактивной

мощности и мероприятия по

повышению коэффициента

мощности.

Активную мощность электрической сети получают от генераторов электрических станций, которые являются единственным источником активной мощности. В отличие от активной мощности реактивная мощность может генерироваться не только генераторами но и компенсирующими устройствами – конденсаторами, синхронными компенсаторами или статическими источниками реактивной мощности (ИРМ), которые можно установить на подстанциях электрической сети. При номинальной нагрузке генераторы вырабатывают лишь около 60% требуемой реактивной мощности, 20% процентов генерируется в лини электропередач (ЛЭП) с напряжением выше 110 кВ, 20% вырабатывают компенсирующие устройства расположенные на подстанциях или непосредственно у потребителя.

Компенсацией реактивной мощности будем называть её выработку или потребление с помощью компенсирующих устройств.

Компенсация реактивной мощности, как всякое важное техническое мероприятие, может применяться для нескольких различных целей. Во-первых, компенсация реактивной мощности необходима по условию баланса реактивной мощности. Во-вторых, установка компенсирующих устройств (КУ) применяется для снижения потерь электроэнергии в сети. В-третьих, компенсация устройства применяются для регулирования напряжения.

Во всех случаях при применении КУ необходимо учитывать ограничения техническими режимным требованиям:

- необходимому резерву мощности в узлах нагрузки;

- располагаемой реактивной мощности на шинах её

источника;

- отклонение напряжения;

- пропускной способности электрических сетей.

Для уменьшения перетоков реактивной мощности по линиям и

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

трансформаторам, ИРМ должны размещаться в близи её

потребления. При этом передающие элементы сети разгружаются по реактивной мощности, чем достигается снижение потерь активной мощности и напряжения.

Производим расчёт мощности:

Sp=(Pp+ΔP)2+(Qp+ΔQ)2,                                      (3.6)

где   ΔP- активные потери мощности, кВт;

ΔP=0,01*Pp;							      (3.7)

ΔQ - реактивные потери мощности, квар;

ΔQ=0,1*Qp;							      (3.8)

Должно выполняться условие:

cosϕ=PpSp≥0,95	                                (3.9)

Если это условие не выполняется, то расчёт мощности ведётся по формуле:

Sp=Pp+ΔP2+Qp+ΔQ−Qнку2,  	             (3.10)

где Qнку- установленная мощность компенсирующих

установок, квар.

Подставляем значения в формулы (3.7), (3.8), получаем

Sp=13924,08+139,24082+7341,72+734,1722=16217,18

cosϕ=13924,0816217,18=0,86<0,95

Условие (3.7) не выполняется, следовательно расчёт ведётся по формуле (3.8).

Мощность реактивная, которую необходимо скомпенсировать определяется по формуле:

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

Qном=Pptgϕp−tgϕн,

где 	 tgϕн- директивный коэффициент при cosϕн=0,95;

tgϕp- расчетный коэффициент при cosϕp=0,86.

Qном=13924,08⋅0,59−0,329=3634,18

По таблице 2.192 [11] выбирается реактивная мощность установок, близкая к Qком. Принимается Qнку=4050 квар, то есть три высоковольтные конденсаторные установки мощностью по 1350 квар каждая.

Подставляя значение Qнкув (3.8), получается:

Sp=13924,08+139,24082+7341,72+734,172−40502=14628,22

Проверяется по условию (3.7):

Iy=21.946∗1+2∗(1.4−1)2=25.214∗103

Условие выполняется (3.7), следовательно к установке принимаются выбранные три высоковольтные конденсаторные установки типа УКЛ-6,3-1350 УЗ для внутренней установки, технические параметры которых представлены в таблице 3.2

Таблица 3.2 – Технические параметры конденсаторных установок.

| Тип | Напряжение, кВ | Мощность, квар | Габариты |
| --- | --- | --- | --- |
| УКЛ-6,3-1350 УЗ | 6,3 | 1350 | 3810х820х1600 |

При расчете электрических нагрузок учитываются потери мощности в трансформаторах, которые находятся по формуле:

ΔSТ=ΔPT2+ΔQT2, 	             	                     (3.11)

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

где	ΔPT- потери активной мощности, кВт;

ΔPT=0,03⋅Sp;							    (3.12)

ΔQT- потери реактивной мощности, квар;

ΔQT=0,1⋅Sp						    (3.13)

Результаты расчета записываются в таблицу 3.1.

Полная расчётная мощность площадок  Sp, кВА определяется по формуле:

Spпл=Sp1000В+Sp1000В+Spосв+ΔST                    (3.14)

где	Sp1000В - расчетная нагрузка площадки до 1000 В,

кВА;

Sp1000В - расчетная нагрузка площадки выше

1000 В, кВА;

Spосв- расчетная осветительная нагрузка площадки, кВA;

ΔST - потери мощности в трансформаторе, кВA.

Результаты расчета записываются в таблицу 3.1.

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

3.2 Проектирование системы

внешнего электроснабжения

3.2.1 Выбор рационального

напряжения

Номинальное напряжение влияет на техническо-экономические показатели и технические характеристики. При увеличении номинального напряжения уменьшаются потери мощности и энергии, снижаются эксплутационные расходы, увеличиваются предельные мощности, передаваемые по линиям, и увеличиваются капитальные вложения на сооружение сети. Сеть меньшего номинального напряжения требует меньших  капитальных затрат, но увеличиваются эксплуатационные расходы за счёт увеличения потерь мощности и энергии. Поэтому целесообразно правильно выбирать номинальное напряжение. Целесообразное номинальное напряжение зависит от многих факторов, таких как: мощность нагрузки, удаленность от источника питания, от расположения потребителей относительно друг друга, от выбранной конфигурации электрической сети и от способов регулирования напряжения.

Рациональное напряжение питающей линии приближенно определяется по номограммам в зависимости от передаваемой мощности и длины питающих линий. Возможны приближенные методы расчета рационального напряжения по следующим формулам:

- Uрац=3⋅S+0,5⋅l;						    (3.12)

- Uрац=4,34⋅l+16P;					             (3.13)

- Uрац=164l⋅P;						             (3.14)

- Uрац=17l16+P     			                      (3.15)

где	S – полная расчетная мощность, МВА

P – активная расчетная мощность, МВт

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

l – длина питающей линии, км

Принимается ближайшее по стандарту напряжение. Кроме того, необходимо учитывать существующее напряжение возможных источников тока.

В распределительных сетях применяются напряжения 6 и 10 кВ в зависимости от напряжения высоковольтных электроприемников.

Напряжение внутрицеховых сетей выбирается по условиям планировки цехового оборудования, технологии и окружающей среды: 690 В, 400 В, 230 В для питания силовых и осветительных приемников.

Uрац=3⋅15,72801+0,5⋅0,35=12

Uрац=4,34⋅0,35+16⋅14,35131=66

Uрац=16⋅40,35⋅14,35131=24

Uрац=17⋅0,3516+14,35131=65

Принимаются ближайшие по стандарту напряжения: 35 кВ и

110 кВ. Из которых выберется рациональное по затратам.

3.2.2 Выбор числа и мощности

силовых трансформаторов

Если на предприятии есть потребители первой или второй категории питание необходимо осуществить от двух трансформаторов.

Мощность трансформаторов выбирается так, чтобы один трансформатор мог обеспечить работу в аварийном режиме с допустимой длительной перегрузкой на 40% в течение не более пяти

суток, каждые сутки по шесть часов, исходя из нормальной загрузки на 70%.

SномТ=Sp2⋅0,7                                         (3.16)

где   Sр - расчётная полная мощность, кВА;

SномТ - номинальная мощность трансформатора, кВА

Выбранный трансформатор проверяется по загрузке в номинальном режиме:

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

kз=Sp2⋅SномТ≤0,7				            (3.17)

Также проверяется по коэффициенту экономической нагрузки:

kз.э.=ΔPXX+KПП⋅ΔQXXΔPКЗ+KПП⋅ΔQКЗ,				             (3.18)

где	ΔPXX - потери мощности на холостой ход, кВт;

ΔPКЗ - потери мощности короткого замыкания, кВт;

КПП - коэффициент повышения потерь при передаче

реактивной мощности, который зависит от

удаления ГПП от энергосистемы;    (КПП=0,02÷0,13)

ΔQXX=IXX⋅SномТ100					    (3.19)

ΔQКЗ=UK⋅SномТ100					    (3.20)

где	ΔQXX - потери реактивной мощности на холостой ход, квар;

ΔQк.з.- потери активной мощности при коротком замыкании,

квар;

IXX - ток холостого хода, в процентах;

UK - напряжение короткого замыкания, в процентах.

Условием правильной загрузки трансформаторов будет:Kз≈Kз.э.

Производится проверка по перегрузочной способности трансформатора при аварийном отключении одного из них:

KП=SPSномТ≤1,4                                             (3.21)

3.2.2.1 Выбор числа и мощности

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

силовых трансформаторов на

напряжение 110 кВ

Так как на предприятии есть потребители первой категории, то питание будет осуществляться от двух трансформаторов.

SномТ=15728,012⋅0,7=11234,29

Выбираются ближайшие по стандарту трансформаторы типа ТДН-16000/110. Технические данные которых приводятся в таблице 3.3.

Таблица 3.3 - Технические данные трансформатора

| Тип трансформатора | Sном, кВА | Потери, кВт |  | Uк, % | IXX, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P | PКЗ |  |  |
| ТДН-16000/110 | 16000 | 24 | 85 | 10,5 | 0,7 |

Выбранный трансформатор проверяется по условию:

KЗ=15728,012⋅16000=0,49<0,7

Условие (3.17) выполняется, следовательно выбранный трансформатор по загрузке в номинальном режиме проходит.

ΔQXX=0,7⋅16000100=112

ΔQКЗ=10,5⋅16000100=1680

Kз.э.=24+0,02⋅11285+0,02⋅1680=0,47

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

Kз≈Kз.э.

0,49≈0,47

Производится проверка перегрузочной способности:

KП=15728,0116000=0,98<1,4

3.2.2.2 Выбор числа и мощности

силовых трансформаторов на

напряжение 35 кВ.

Т.к. на предприятии есть потребители первой категории, то питание будет осуществляться от двух трансформаторов.

SномТ=15728,012⋅0,7=11234,29

Выбираются ближайшие по стандарту трансформаторы типа

ТДН-16000/35. Технические данные которых приводятся в таблице 3.3.

Таблица 3.4 - Технические данные трансформатора

| Тип трансформатора | Sном, кВа | Потери, кВт |  | Uк, % | IXX, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P | PКЗ |  |  |
| ТДН-16000/35 | 16000 | 21 | 90 | 8 | 0,6 |

KЗ=15728,012⋅16000=0,49<0,7

ΔQXX=0,6⋅16000100=96

ΔQКЗ=8⋅16000100=1280

Kз.э.=21+0,02⋅9690+0,02⋅1280=0,46

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

Kз≈Kз.э.

0,49≈0,46

KП=15728,0116000=0,98<1,4

3.2.3 Выбор сечения питающей линии

Линии электропередач по конструктивному исполнению, маркам проводников, сечением.

Экономически целесообразное сечение определяют предварительно по расчетному току линии Iрасчетн.норм., А нормального

режима и экономической плотности тока jэк, А/мм2 [8].

Fэк=Iрасч.норм.jэк	            		           (3.20)

Найденное сечение округляется до ближайшего стандартного. Технические данные линий приведены в таблице __.

Расчетный ток линии Iрасч., А определяется как

Iрасч.=S3⋅Uном

где	S - мощность, которая передается в нормальном или

послеаварийном режиме, кВа

Uном - номинальное напряжение сети, кВ.

Iрасч=3822,733⋅6=367,84

FЭ=367,842,7=136,24

jэк=2,7 А/мм2 – экономическая плотность тока [6]

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

По справочным материалам [4] выбираем кабель марки СБШв – с медными жилами, с защитным покровом из поливинилхлорида с броней из двухстальных лент с антикоррозионным защитным покровом в свинцовой оболочке. Технические данные выбранного кабеля приводятся в таблице 3.5. По таблице П.4.9 [4] принимается сечение жил трехжильного кабеля равным 150 мм2 (Iдоп=390А).

Для обеспечения нормальных условий работы кабельных линий и правильной работы защищающих аппаратов выбранное сечение должно быть проверено по допустимой длительной нагрузке по нагреву, по допустимой потере напряжения, а также по термической стойкости при токах КЗ.

Проверка по допустимой токовой нагрузке по нагреву

производится оп условию:

Iрасч≤Iдоп.факт.,		 			(3.22)

где	Iрасч - расчетный ток для проверки кабелей по нагреву;

Iдоп.факт. - фактическая допустимая нагрузка.

367,84 < 390

Проверка по допустимой потере напряжения производится по условию:

ΔU%=3⋅Ip⋅lUном⋅r0⋅cosϕсв+x0⋅sinϕсв⋅100, 	             (3.23)

где	l - длинна питающей линии;

r0,x0 - удельное активное и реактивное сопротивление линии, Ом/км

cosϕсв=PpSp=3571,013822,73=0,93

ΔU=3⋅367,84⋅0,356000⋅0,122⋅0,93+0,074⋅0,37⋅100=1,5<5%

Проверка сечения по термической стойкости проводится

после расчетов токов КЗ. Минимальное термически стойкое токам короткого замыкания сечение кабеля:

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

Fк.з.=Iкз(3)⋅tПС,			          	    (3.24)

где	Iкз(3) - трехфазный ток короткого замыкания, А;

tП - приведенное время короткого замыкания расчетное

(tП=0,06с);

С - термический коэффициент для кабелей (с медными жилами С=114А⋅с2мм2)

Fк.з.=36,84⋅0,06114⋅103=80

Таблица 3.5 - Технические данные кабеля СБШв

| Тип кабеля | Сечение одной жилы Fэк,мм2 | r0, Ом/км | x0, Ом/км | l, км | Iдоп, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СБШв-1х150 | 150 | 0,122 | 0,074 | 0,35 | 390 |

3.2.4 Техническо-экономический

расчет выбора рационального

напряжения

Выбор рационального напряжения производится по приведенным годовым затратам:

ЗГ=ЕН⋅К+СЭ,					    (3.25)

где	EН - нормативный коэффициент эффективности,

EН=0,12;

К - капитальные затраты;

СЭ - эксплуатационные расходы.

К=КЛЭП+КПС,	                                       (3.26)

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

где	КЛЭП - капитальные вложения на строительство линии

электропередач;

КПС - капитальные вложения на строительство

подстанции.

КЛЭП=kуд⋅l,				             	   (3.27)

где	kуд - удельная стоимость сооружения 1 км ЛЭП (справочная величина);

l - длина ЛЭП, км.

КПС=КОРУ+КТР,					    (3.28)

где	КОРУ - капитальные вложения на строительство ОРУ;

КТР - стоимость трансформаторов.

КТР=kТР⋅n,						    (3.29)

где	kТР- стоимость одного трансформатора (справочная

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

величина);

КТР=kТР⋅n - количество трансформаторов.

CЭ=СП+Са,					   (3.30)

где	СП - расходы на потерю в линии;

Са - расходы на амортизацию.

СП=СПЛЭП+СПТР,			    (3.31)

где	СПЛЭП - потери в ЛЭП;

СПТР - потери в трансформаторах

Cп.лэп=С0∗ΔРлэп∗Кзл2∗д∗Тп,                      (3.32)

где    С0– стоимость одного кВт/ч, С0 =1тг/;

ΔРлэп - потери в линии, кВт/км (справочная);

Кзл – коэффициент загрузки линии

КЗЛ=IРIН ,                                    (3.33)

где     Iр - расчётный ток линии (Sp3∗Uн);

Iн- номинальный ток ЛЭП или допустимый ток

линии электропередач(ЛЭП);

l   - длинна ЛЭП, км;

Tп – расчётное время потерь

Тп=(0,124+Тмах10000)2∗Тг,  		    (3.34)

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

где    Tmax– максимальное время работы

электрооборудования, часы; (Tmax=6000);

Tг- годовое время работы, часы; Tг =8760.

Cп.тр=(ΔРхх∗Тг+ΔРкз∗Кзт2∗Тп)∗С0,                         (3.35)

где    ΔРхх - потери холостого хода тр-ра, кВт

ΔРкз-  потери к.з., кВТ

Кзт –  коэффициент загрузки трансформатора

Кзт=SрST

Сa=Cалэп+Сапс,                                        (3.36)

CaЛЭП=КаЛЭП∗Клэп,                                     (3.37)

где   КаЛЭП- норма амортизационных отчислений для ЛЭП

Cапс=КапсКпс,

где КаПС - норма амортизационных отчислений для п/ст

(КаПС=6,3%)

Результаты расчёта сводятся в таблицу 3.6

Таблица 3.6 – результаты выбора рационального напряжения

| Вариант электроснабжения | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальные затраты, тыс. у.е. | Эксплуатационные расходы, тыс. у.е. | Суммарные затраты, Тыс. у.е. |
| Вариант I 110/6 кВ | 129,9079 | 304227,3019 | 304242,8909 |
| Вариант II 35/6 кВ | 82,5079 | 265231,9786 | 265241,8796 |

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

Принимается стандартное напряжение 35 кВт для системы внешнего электроснабжения предприятия (в данном случае имеются наилучшие технические и экономические показатели), 6 кВт в распределительной сети, т.к. все потребители на напряжении 6 кВт

  - Картограмма электрических

нагрузок

Картограмма представляет собой размещение на генеральном плане предприятия окружности, площадь которой соответствует в выбранном масштабе расчетным нагрузкам:

Pi=П∗ri2∗m

где    ri – радиус окружности;

m- масштаб для U<1кВ m=1, для U>1кВ m=0,255

При построении картограммы нагрузок площадок центры

окружностей совмещают с центрами тяжестей геометрических фигур, изображающих площадки.

Осветительная нагрузка показывается как заштрихованная площадь от всей нагрузки, на U<1кВ.

Результаты расчёта сводятся в таблицу 3.7

Координаты условного центра активных нагрузок:

Xo=Σni=1PiXiΣni=1Pi                         		    (3.39)

Yo=Σni=1PiYiΣni=1Pi                                          (3.40)

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

Таблица 3.7- Результаты расчета

| № по плану | Наименование площадки | Центры нагрузок по площадкам |  | Pi, мм U<1kBU>1kB | PiXi, кВт * мм | PiYi, кВт*мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Xi, мм | Yi, мм |  |  |  |
| 1 | N 220 | 30 | 96 | 19,9/54 | 107130,3 | 342816,96 |
| 2 | N 650 | 9,5 | 78 | 6,5 | 1274,995 | 10468,38 |
| 3 | N 430 | 26,5 | 78 | 1,5 | 181,26 | 533,52 |
| 4 | N 551/621 | 36,5 | 44 | 12,4/30,6 | 44813,605 | 54021,88 |
| 5 | N 420 | 41,5 | 49 | 1,2 | 193,39 | 228,34 |
| 6 | N 460/530/601/625 | 26 | 17 | 9,5 | 7385,3 | 4828,85 |
| 7 | N 730/531 | 31,5 | 5 | 5,9 | 3456,18 | 548,6 |
| 8 | N 214 | 36 | 20 | 18,0 | 36639,72 | 20355,4 |
| 9 | N 410 | 36 | 15,5 | 8,9 | 8922,24 | 3841,52 |
| 10 | N 214A | 44,5 | 16 | 6,3 | 5614,12 | 2018,56 |

Продолжение таблицы 3.7

| 11 | N 561/550/562/590/230 | 68 | 8,5 | /34,1 | 63144,8 | 7893,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | n/cт 4-1 | 80 | 17,5 | / 65,2 | 272524 | 59614,625 |
| 13 | N 210А | 52 | 17 | 15,1 | 37070,28 | 12119,13 |
| 14 | N 213/214А | 53 | 29 | 10,5 | 18300,9 | 10013,7 |
| 15 | N 470 | 50 | 40 | 6,8 | 7160 | 5728 |
| 16 | N 625 | 53 | 43,5 | 10,7 | 19105,44 | 15680,88 |
| 17 | N 363 А/В/С | 67 | 52 | 10,6 | 23587,35 | 18306,6 |
| 18 | N 364 А/В/С | 79 | 55,5 | 4,2 | 4418,47 | 3104,115 |
| 19 | N 460 | 58,5 | 43,5 | 20,5 | 77002,38 | 57258,18 |

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

X=737924,7314351,31=51,4

Y=629380,3414351,31=43,9

Центр электрических нагрузок находится на территории площадки, поэтому смещаем ГПП в сторону подачи электроэнергии от энергосистемы.

3.2.6 Выбор месторасположения ГПП

Выбор месторасположения, типа, мощность и другие параметров ГПП обуславливается величиной и характером электрических нагрузок и размещением их на генплане и в производственных помещениях предприятия, а также зависит от производственных, архитектурных, строительных и эксплуатационных требований. Важно, чтобы ГПП располагалось возможно ближе к центру питаемых ими нагрузок. Допускается

смещение подстанций на некоторое расстояние от геометрического центра питаемых ею нагрузок в сторону ввода от энергосистемы.

ГПП выполняется двухтрансформаторной. Мощность трансформаторов определяется активной нагрузкой предприятия и реактивной мощностью, передаваемой от системы в период максимума нагрузок. При выборе места подстанции учитывается и продолжительность работы приёмников.

При разработки схем коммутации ГПП предприятий средней мощности следует стремится к их максимальному упрощению и применению минимума коммутационных аппаратов.

3.3.2 Выбор схемы распределительной сети предприятия

Распределение электроэнергии выполняется по

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

магистральной, радиальной или смешанной схемы.

Выбор схемы определяется категорией надёжности потребителей электроэнергии, их территориальным  размещением, особенностями режимов работы.

Радиальными являются такие схемы, в которых электроэнергия от источника питания передаётся непосредственно к приёмному пункту. Чаще применяются радиальные схемы с числом ступеней не более двух.

Одноступенчатые радиальные схемы применяют на небольших и средних по мощности предприятиях для питания сосредоточенных потребителей(насосные станции, печи, преобразовательные установки, цеховые подстанции), расположенных в различных направлениях от центра питания.

Радиальные схемы обеспечивают глубокое секционирование всей системы электроснабжения, начиная от источника питания и кончая сборными шинами до 1 кВт цеховых подстанций.

Питание крупных подстанций или распределительных пунктов (РП) с преобладанием потребителей первой категории осуществляется не менее, чем двумя радиальными линиями, исходящими от разных секций источников питания.

Отдельно расположенные однотрансформаторные подстанции мощностью 400-630 кВт получают питание по

одиночным радиальным линиям без резервирования, если отсутствуют потребители первой и второй категории и по условиям прокладки возможен её быстрый ремонт. Если обособленные подстанции имеют потребителей второй категории, то их питание должно осуществляется двухкабельной линией с разъединителем на каждом кабеле.

Магистральные схемы распределения электроэнергии применяются в том случае, когда потребителей много и радиальные схемы нецелесообразны. Основное преимущество магистральной схемы заключается в сокращении звеньев коммутации.

Магистральные схемы целесообразно применять при расположении подстанций на территории предприятия, близком к линейному, что способствует прямому прохождению магистралей от источника питания до потребителей и тем самым сокращению длины магистрали.

Недостатком магистральных схем является более низкая надёжность по сравнению с радиальными схемами, т.к. исключается

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

возможность резервирования на низшем напряжении однотрансформаторных подстанций при питании их по одной магистрали.

Рекомендуется питать от одной магистрали не более двух-трёх трансформаторов мощностью 25001000кВА и не более четырёх-пяти при мощности 630250 кВА.

При магистральных схемах питания цеховых подстанций на вводе к трансформатору устанавливают более деинвую коммутационную аппаратуру в виде выключателя нагрузки или разъединителя. Если требуется обеспечить избирательное отключение трансформатора при его повреждении или  если защита на головном выключателе не чувствительна, то последовательно с выключателем нагрузки или разъединителем устанавливают предохранитель типа ПК, предназначенный для отключения поврежденного трансформатора без нарушения работы остальных. Рассматриваются два случая электроснабжения.

Для электроснабжения технологической площадки намечено соорудить четыре ТП напряжением 6/0,69кВ и 6/0,4кВ.

Для резервирования питания на сторонах 0,4кВ и 0,69кВ предусматривается кабельные перемычки между соседними ТП. Расстояние от РУ до ТП1 и ТП2 - 70м, до ТП3 и ТП4-90м. Требуется составить схему питания четырёх ТП при радиальном и

магистральном подключении их к РУ и выбрать оптимальный вариант по ТЭР для обеспечения нормального и аварийного режимов работы трансформаторов ТП.

Решение:

I вариант. Питание ТП осуществляется четырьмя радиальными линиями. Принимается к прокладке кабель СБШ6 на эсталадах в Эл. Лотках.

1. Расчетный ток кабельной линии при питании трансформаторов, А:

Iрасr=Sp3∗U                                        (3.41)

Iрасr1=147,883∗6=14,23

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

Iрасr2=144,643∗6=13,92

Iрасr3=511,113∗6=49,2

Iрасr4=589,463∗6=56,7

Расчётный ток линии в аварийном режиме при отключении одного трансформатора и включении перемычки:

Ipacr.авар=2Ipacr                                        (3.42)

Ipав1=2∗14,23=28,46

Ipав2=2∗13,92=27,84

Ipав3=2∗49,2=98,4

Ipав4=2∗56,7=113,4

2. Сечение кабеля принимается по Ipacr.авс учётом необходимости

проверки сечения под током короткого замыкания.

Принимаются сечения кабеля СБШ6 равным:

- 1*10 мм2, Iдоп= 80А для питания ТП1 и ТП2

- 1*16 мм2, Iдоп= 105А для питания ТП3

- 1*25 мм2, Iдоп= 135А для питания ТП4

3. Стоимость прокладки кабеля с учётом амортизационных отчислений:

Cскка1=Какл∗Rуд∗l 			            (3.43)

где   Какл - норма амортиз. Отчислений, Ка=3%

Rуд  - стоимость прокладки 1км Кл

l – длина Кл, км

Cкка1=0,03∗2,31∗0,07=0,004851

Cкка2=0,03∗2,31∗0,07=0,004851

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

Cкка3=0,03∗2,55∗0,09=6,885

Cкка4=0,03∗2,93∗0,09=0,007911

4. Годовые потери мощности при удельных потерях Rуд, Вт/А*км в

нормальном режиме [8]

ΔP=Pуд∗Pрасч2∗l1000                                                        (3.44)

ΔP1=9,3∗14,232∗0,071000=0,13

ΔP2=9,3∗13,922∗0,071000=0,13

ΔP3=5,9∗49,22∗0,091000=1,29

ΔP4=3,8∗56,72∗0,091000=1,10

Суммарные потери мощности:

ΔPΣ=0,13+0,13∗1,29+1,1=2,65кВт

5. Стоимость потерь электроэнергии при Тu=6000r, τ= 4590r [4],

C0 = 1 тг/кВт*r

Cэл=С0∗Δр∗l∗τ∗Kэл                                           (3.45)

Cэл1=1∗10−3∗0,13∗0,07∗4590∗28,4680=14,859

Cэл2=1∗10−3∗0,13∗0,07∗4590∗27,8480=14,536

Cэл3=1∗10−3∗1,29∗0,09∗4590∗98,4105=499,402

Cэл4=1∗10−3∗1,1∗0,09∗4590∗113,4135=381,704

Cэл=14,859+14,536+499,402+381,704=910,501

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

6. Общие затраты:

3I=CкабΣ+СэлΣ                                         (3.46)

3I=24,498+910,501=934,999у.е.

II вариант. Питание ТП двумя магистральными линиями.

1. Расчётный ток магистральной линии при питании двух трансформаторов

Iрасч=2∗Iзагр.т                                          (3.47)

Ipacч1=2∗28,15=56,3

Ipacч2=2∗105,9=211,8

Расчётный ток магистральной линии при аварийном отключении одного трансформатора

Ipacr.ав=3∗Iзагр.т                                          (3.48)

Ipacr.ав1=3∗28,15=84,45

Ipacr.ав2=3∗105,9=317,7

2.  С учётом допустимой аварийной перегрузки кабелей,А

Кпер1=Iparc.ав11,3=84,451,3=64,96

Кпер2=Iparc.ав21,3=244,38

Принимается сечение кабелей: СБШв 1*10 мм2, Iдоп=80А и СБШв 1*70мм2, Iдоп=245А. Длина кабеля l = 2*90=180м=0,18км

3.  Стоимость прокладки кабелей

Cнаим1=0,03*2,31-0,09=6,237

Снаим2=0,03*4,76-0,09=12,852

4. Потери мощности в двух магистралях при Руд=1,4 Вт/км

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

Δp=[2(Pуд∗I2parc1)+2(Руд∗I2parc2∗l2)]1000              (3.49)

Δр=[2(1,4∗268.12*,007)+2(1,4∗134,052∗0,02)]1000=15,09

5. Стоимость потерь электроэнергии

CЭЛ1=1∗10−3∗4590∗0.09∗64.9680∗15.09=5061

CЭЛ2=1∗10−3∗4590∗0.09∗244.38245∗15.09=6218

CЭЛ=5061+6218=11279

6. Общие затраты:

З||=Слаб+Сэл						(3.50)

З||=19.089+11279=11298.089

Таким образом 2 вариант с магистральной схемой питания дороже. 1 вариант с подразделённым питанием на 78%, поэтому выбирается раздельное питание.

3.3 Проектирование систем

внутреннего электроснабжения

3.3.1 Расчет электрических нагрузок

технологической площади №

220.

Для расчёта Эл. нагрузок используется метод коэффициента спроса. Результаты расчета сводятся в таблицу 3.8

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

Таблица 3.8 – Электрические нагрузки технологической площади №

220

| N/N | Наименование ЭО | Руст, кВт |  |  | KC |  | cosα | Максимальная Расчетная нагрузка |  |  |  |  |  | IP,А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PP, кВт | QP, квар |  |  | SP, кВА |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |
| 690В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7-220-НС-02А |  | 5,5 |  | 0,86 |  | 0,8 | 4,73 | 3,55 |  | 5,91 |  | 4,95 |  |
| 2 | 7-220-РА-02А |  | 132 |  | 0,92 |  | 0,93 | 124,44 | 47,99 |  | 130,58 |  | 109,26 |  |
| 3 | 7-220-РД-04А |  | 0,55 |  | 0,76 |  | 0,66 | 0,42 | 0,48 |  | 0,64 |  | 0,54 |  |
| 4 | 7-220-РН-03 |  | 11 |  | 0,87 |  | 0,89 | 9,57 | 4,9 |  | 10,75 |  | 8,99 |  |
| 5 | 7-220-НС-02В |  | 5,5 |  | 0,86 |  | 0,8 | 4,73 | 3,55 |  | 5,91 |  | 4,95 |  |
| 6 | 7-220-НС-02С |  | 5,5 |  | 0,86 |  | 0,8 | 4,73 | 3,55 |  | 5,91 |  | 4,95 |  |
| 7 | 7-220-РА-2В |  | 132 |  | 0,92 |  | 0,93 | 121,4 | 47,9 |  | 130 |  | 109,26 |  |
| 8 | 7-220-MZ-01 |  | 1,5 |  | 0,85 |  | 0,8 | 1,28 | 0,96 |  | 1,6 |  | 1,34 |  |
| 9 | 7-220-РД-04В |  | 0,5 |  | 0,76 |  | 0,66 | 0,42 | 0,48 |  | 0,64 |  | 0,54 |  |
| 400В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 7220EF001 |  | 44 |  | 1 |  | 0.9 | 44 | 21,31 |  | 48,89 |  | 70,57 |  |
| 11 | 7220EL010A |  | 277 |  | 1 |  | 0,9 | 277 | 134,1 |  | 307,78 |  | 44,24 |  |
| 12 | 7220EL051 |  | 139 |  | 1 |  | 0,9 | 139 | 67,32 |  | 154,44 |  | 222,91 |  |
| 13 | 7220EL053 |  | 139 |  | 1 |  | 0,9 | 139 | 67,32 |  | 154,44 |  | 222,9 |  |
| 14 | 7220EF003 |  | 44 |  | 1 |  | 0,9 | 44 | 21,3 |  | 48,8 |  | 70,57 |  |
| 15 | 7220EL052 |  | 139 |  | 1 |  | 0,9 | 139 | 67,3 |  | 154 |  | 22,91 |  |
| 16 | PIB 4.10 |  | 251 |  | 0,6 |  | 0,65 | 150,6 | 176 |  | 231, |  | 334,4 |  |
| 6000В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 7-220-РА-01А |  |  | 1250 |  | 0,9 | 0,9 | 1125 |  | 540 | 1247 |  | 120,08 |  |
| 18 | 7-220-РА-01В |  |  | 1250 |  | 0,9 | 0,9 | 1125 |  | 540 | 1247 |  | 120,08 |  |

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

3.3.3 Выбор числа и мощности

трансформаторов

трансформаторных подстанций

Выбор числа и мощности трансформаторов производится аналогично выбору силовых трансформаторов ГПП (см п. 4.2.2).

Результаты расчета сводятся в таблицу 3.9

Таблица 3.9. – Результаты выбора трансформаторов,

трансформаторных подстанций

| №ТП | Sp, кВа | Выбранные трансформаторы | Кз | Кз.э. | Кп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП1 | 252,52 | ТМ-250/6/0,69 – 2шт | 0,59 | 0,42 | 1,17 |
| ТП2 | 1100,57 | ТМ-1000/6/0,4- 2шт | 0,55 | 0,47 | 1,1 |

Технические данные трансформаторов приводятся в таблице 3.10

Таблица 3.10 – Технические данные трансформаторов

трансформаторных подстанций

| Тип трансформатора | Sномт,кВA | Потери, кВт |  | Uкз,% | IXX,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PXX | Pкз |  |  |
| ТМ-250/6/0,69 | 250 | 0,74 | 4,2 | 4,5 | 2,3 |
| ТМ-1000/6/0,4 | 1000 | 2,45 | 11 | 5,5 | 1,4 |

3.3.4 Выбор сечения кабельных линий

Марка кабеля, способ прокладки кабеля выбираются в соответствии с характеристикой производства.

Выбор сечения кабеля производится по экономической плотности тока и нагреву в нормальном и послеаварийных режимах. При выборе сечения по экономической плотности тока должно принимается ближайшее меньшее стандартное сечение по отношению к расчётному. При выборе сечения по нагреву следует брать ближайшее большее сечение. Для параллельно работающих линий в качестве расчетного тока принимается ток последовательного режима, когда одна питающая линия вышла из

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

строя.

В нефтедобывающей промышленности принимаются кабельные линии, преимущество с медными жилами, поливинилхлоридной изоляцией, в свинцовой оболочке, проложенные на эстакадах в электрических лотках.

Расчетный ток линии по формуле в нормальном режиме:

IP=Sp23∗UH						(3.51)

IP1=292.5223∗6=14.07

IP2=1000.5723∗6=52.95

Расчетный ток линии по формуле в аварийном режиме:

Iравар=2∗Ip						(3.52)

Iравар1=2∗14.07=28.14

Iравар2=2∗52.95=105.9

По справочным материалам [3] выбирается кабели марки СБШд.

По таблице П 4.9 [    ] для питания ТП1 применяется кабель сечения 10 мм2 с Iдоп=80А, для питания ТП2 применяется кабель сечения 25мм2 с Iдоп=135А.

Проверка по допускаемой токовой нагрузке по нагреву производится формуле:

28.14<80

105.9<135

Проверка по допустимой потере напряжения производится по условию :

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

ΔU<5%

где        ΔU=3∗Ip∗lUH∗(r0*cosϕ+X0*sinϕ) 				     (3.53)

ΔU1=3∗28.14∗0.146000∗(1.84∗0.92+0.073∗0.39)∗100=0.2%

ΔU1<5%

ΔU2=3∗105.9∗0.186000∗(0.74∗0.85+0.0662∗0.53)∗100=0.4%

ΔU2<5%

Условия () выполняется, следовательно кабель по допустимой потери напряжения проходит.

Проверка сечения термической стойкости к токам короткого замыкания по формуле:

Fк.з.1=32.16∗0.06144∗103=68

Fк.з.2=32.16∗0.06144∗103=68

Ближайшее стандартное сечение по таблице П 4.9 [3] 70 мм2с Iдоп=245Ат.к. по термической стойкости сечения больше выбранных, то принимаются кабели сечения 70мм2.

Проверка допустимой нагрузке по нагреву производится по условию:

28.14<245

105.9<245

Поверка по допустимой потере напряжения производится по условию ():

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

ΔU1=3∗28.14∗0.146000∗(0.256∗0.92+0.08∗0.39)∗100=0.03%

ΔU1<5%

ΔU2=3∗105.9∗0.186000∗(0.256∗0.85+0.06∗0.53)∗100=0.14%

ΔU2<5%

Условия () выполняется, следовательно кабель по допустимой потери напряжения проходит.

Технические данные выбранных кабелей приводятся в таблице 3.11

Таблица 3.11 – Технические параметры кабелей 6кВ

| Марка кабеля | Сечение Одной жилы, мм2 | r0, Ом/км | X0, Ом/км | l, км | Iдоп,А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2СБШв-70 | 70 | 0,256 | 0,08 | 0,07 | 245 |
| 2СБШв-70 | 70 | 0,256 | 0,08 | 0,09 | 245 |

Выбор кабельных линий, питающих нагрузку 6 кВ производится аналогично.

Расчётный ток линии в нормальном режиме:

Ip1=Ip2

Ip1=1247.893∗6=120.08

Расчетный ток линий в аварийном режиме:

Ipавар1=Ipавар2=2∗Ip1							  (3.54)

Ipавар1=2∗120.08=240.16

По справочным материалам выбирается кабель марки СБШв.

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

По таблице П 4.9 [   ] для питания двигателей 6кВ принимается кабель сечения 70 мм2 с Iдоп=245А.

Проверка по допустимой токовой нагрузке по нагреву:

240.16<245

Проверка по допустимой проверке напряжения:

ΔU1=ΔU2=3∗240.3∗0.76000∗(0.256∗0.902+0.08∗0.43)∗100=1.3%

ΔU1,2<5%

Условия () выполняется, следовательно кабель по допустимой потери напряжения проходит.

Проверка сечений по термической стойкости к токам короткого замыкания:

Fк.з.1=Fк.з.2=32.16∗0.06144∗103=68

Технические данные выбранных кабелей приводится в таблице 3.12

Таблица 3.12 – Технические параметры кабелей 6 кВ

| Марка кабеля | Сечение Одной жилы, мм2 | r0, Ом/км | X0, Ом/км | l, км | Iдоп,А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2СБШв-70 | 70 | 0,256 | 0,08 | 0,7 | 245 |

3.4 Расчет токов короткого

замыкания

В электрических установках могут возникнуть различные виды коротких замыканий, сопровождающихся резким увеличением тока.

Поэтому электрооборудование, устанавливаемое в системах

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

электроснабжения, должно быть устойчивым к токам короткого замыкания и выбираться с учётом велечин этих токов.

Основными причинами возникновения коротких замыканий в сети могут быть: повреждения изоляции отдельных частей электроустановки; неправильные действия обслуживающего персонала; перекрытия токовых частей установки.

Для предотвращения коротких замыканий и уменьшения их последствий необходимо: устранить причины, вызывающих короткое замыкание; уменьшить время действия защиты, действующей при коротком замыкании; применить быстродействующие выключатели; применить АРН для быстрого восстановления напряжения генераторов; правильно вычислить величины токов короткого замыкания и по ним выбрать необходимую аппаратуру, защиту и средства для ограничения токов короткого замыкания.

Для вычисления токов короткого замыкания состовляют расчётную схему, соответствующую нормальному режиму работы системы электроснабжения. По расчётной схеме составляет схему замещения, в которой указывает сопротивление источников и потребителей и намечают точки для расчёта токов короткого замыкания.

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

Sc=∞						     с

Xc=0

35кВ

Sномт=16МВА

Pкз=90кВт

Uн=8%

r10.0056

K1

6кВ

r0=0.122Омкм

КЛ				x0=0.074Омкм

l=0.35км

a)

б)

Рисунок 1.- Исходная схема (а) и схема замещения (б)

Принимается за базисные единицы номинальная мощность трансформатора Sб=Sномт=16МВАи среднее напряжение ступени с точками К3 и Uб=Uср=6.3кВ. Определяем базисный ток по формуле:

Iб=Sб3∗Uб   					    (3.55)

Iб=163∗6.3=1.47кА

Определяются сопротивления элементов схемы замещения в базисных единицах.

r1=r2=ΔPk∗SбSномт					   (3.56)

x1=x2=Uk1002−r12∗SбSном.т.				   (3.57)

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

Кабельная линия.

x3=x0∗l∗SбUб2					   (3.58)

r3=r0∗l∗SбUб2					   (3.59)

r1=r2=90∗10−3∗16162=0.0056

x1=x2=81002−0.00562∗1616=0.0798

x3=0.074∗0.35∗166.32=0.0104

r3=0.122∗0.35∗166.32=0.0172

Суммарное сопротивление до точки К2

x2=x1||x2+x3=0.0399+0.0104=0.0503			  (3.60)

r2=r1||r2+r3=0.0028+0.0172=0.02				  (3.61)

Суммарное сопротивление до точки К1

x1=x1+x22=0.0399				  (3.62)

r1=r1+r22=0.0028				  (3.63)

Производится проверка по условию:

r<X3						  (3.64)

Для точки К1: 0.0028<0.0399/3 условие выполняется, для точки К2: 0.02>0.0503/3 условие не выполняется. Тогда в первом случае активное сопротивление не учитываются, а во втором случае учитываются.

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

Так К3 в рассмотренных точках составляет

Ik=IбZ						  (3.65)

Ik1=1.470.0399=36.84

Ik2=1.470.0541=32.16

Определяется ударный ток в точках К1 и К2. Находится ударный коэффициент по кривой, представленной на рис. 6.2[   ] в зависимости от отношения Xr

Для точки К1: Kуд1=1.8(q=1.52) по таблице 6.1 [   ], для точки К2: X2r2=2.515, Kуд2=1.22.

Ударный ток в рассмотренных точках составит :

Iуд=Куд2∗Iк					  (3.66)

Iуд1=1.8∗2∗36.84=93.78

Iуд2=1.22∗2∗32.16=55.49

Результаты расчёта сводятся в таблицу 3.13

Таблица 3.13 – Результаты расчётов токов короткого замыкания.

| Точка К3 | U, кВ | Z | Iк, кА | Ik, кА | Iy, кА | St, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К-1 | 6.3 | 0.0399 | 36.84 | 93.78 | 55.997 | 401.995 |
| К-2 | 6.3 | 0.0541 | 32.16 | 55.49 | - | 350.927 |

Iy=q∗Ik						  (3.67)

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

Iy1=1.52∗36.84=55.997

Мощность короткого замыкания в рассматриваемых точках:

Sk=3∗Uб∗Ik					(3.68)

Sk1=3∗6.3∗36.84=401.995

Sk2=3∗6.3∗32.16=350.927

3.5 Выбор коммутационной

аппаратуры выше 1000 В,

сборных шин и изоляторов

выше 1000 В

3.5.1 Выбор выключателей

Выбор выключателей проводится по определенным условиям

[   ]:

1. Uсном≤Uном,

где Uном- номинальное напряжение выключателя

2. Iрасч≤Iном,

где Iном - номинальный ток выключателей

Iном - расчетный ток

3. iуд≤iпр.с,

где iпр.с- номинальный ток электродинамической стойкости

выключателя

4. Вк≤iпр.т2∗tт,

iпр.т- предельный ток термической стойкости, который данный

аппарат может выдержать без повреждения в течение определенного времени термической стойкости tт.

Вk - тепловой импульс, Вk=Ik2(tотк.л+ta)				    (3.70)

3.5.2 Выбор разделителей

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

Выбор разделителя производится аналогично выбору выключателя по:

- номинальному напряжению;

- номинальному длительному току;

- электродинамической стойкости;

- термической стойкости.

3.5.3 Выбор трансформаторов тока

Выбор трансформаторов тока производится по следующим условиям:

1. Uсном≤Uном,

2. Iраб.длит≤I1ном,

где I1ном - номинальный ток первичной цепи трансформатора

тока.

3. iуд≤2∗Kдин∗I1ном,								  (3.71)

где Кдин- кратность электродинамической стойкости

4. Вк≤(Кт∗I1ном)2∗tт,

iпр.т- кратность термической стойкости

5. z2≤z2н,

где - номинальная допустимая нагрузка (при заданном классе точности), Ом

Результаты выбора сводятся в таблицу 3.14.

Таблица 3.14 – Результаты выбора  коммутационной аппаратуры выше 1000 В

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

| Условие Выбора | Расчёт- ные Данные | Каталожные данные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выключа- тели ВВЭ-10-55/1250У3 | Раздели- тель РНД-35/ 3200У | Трансфор матор Тока ТФНД-35М | Предо- храни тель ПК1-6-20/ 20-40У1 |
|  | Uсном=35кВ | - | Uном=35кВ | Uном=35кВ | - |
|  | Uсном=6кВ | Uном=10кВ | - | - | Uном=6кВ |
| Iрасч≤Iном | Iрасч=367.84A | Iном=1250A | Iном=3200A | Iнои=600A | - |
| iуд≤iпр.с | iуд=93.78кА | iпр.с=105кА | iпр.с=128кА | - | - |
| iуд≤2∗Kдин∗I1ном | iуд=93.78кА | - | - | 2∗Кдин∗I1ном141.42кА | - |
| Вк≤(Кт∗I1ном)2∗tт | Вк=475кА2c | iпр.т2∗tт=9075 | iпр.т2∗tт=1000 | - | - |
| Вк≤(Кт∗I1ном)2∗tт | Вк=475кА2c | - | - | (Кт∗I1ном)2∗tт | - |
| z2≤z2н | z2=0.5Ом | - | - | z2=1.2Ом | - |
| Iвст.ном≤Iпар.ном | Iвст.ном=20А | - | - | - | Iпатр.ном=20А |
| I∞≤Iотк.ном | I∞=36.84кА | - | Iоткл.ном=55кА |  | Iпатр.ном=40кА |

3.5.5 Выбор разрядников

РВМ-35 – разрядник вентильный модернизированный, для

защиты и изоляции электрооборудования от

атмосферных и кратковременных внутренних

перенапряжений.

Номинальные параметры РВМ-35:

- Uном=35кВ;

- Uдоп.мах=40.5кВ;

- Uпроб=75%90кВ, f=50Гц;

- Uипм.проб=115кВ.

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

PВМ6 – разрядник вентильный, модернизированный с номинальными параметрами:

- Uном=6кВ;

- Uпроб=10%15кВ, f=50Гц;

- Uипм.проб=17кВ.

Технические данные выбора приводятся в таблице 3.15

Таблица 3.15 – Технические данные разрядников

| Тип разрядника | Uном, кВ | Uдопmax, кВ | Uпроб, кВ f=50Гц | Uимппроб,кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РВМ-35 | 35 | 40.5 | 75%90 | 116 |
| РВМ-6 | 6 | - | 15%18 | 17 |

3.5.6 Выбор трансформатора

напряжения

НТМU-6-66(звезда/звезда/треугольник-круг) – трансформатор напряжения с естественным масляным охлаждением для измерительных цепей [   ], устанавливаются на каждой секции сборных шин и к нему подключаются измерительные приборы всех присоединений данной секции и приборы контроля изоляции сети 6000В. Технические данные трансформатора напряжения приводятся в таблице 3.16

Таблица 3.16 – Технические данные выбора трансформатора

напряжения.

| Тип | Uном, кВ | Класс точности | Sном, В*А | Sмач, В*А | Схема соединения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HTMU-6-66 | 6 | 0.5 | 50 | 400 | Звезда/звезда/треугольник/овал |

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

3.5.6 Выбор сборных шин

Сечение сборных шин выбирается по нагреву, проверяется на изгибающий момент и силы растяжения.

Ток нормального режима:

Iраб.норм=2∗Sном3∗3∗Uном				  (3.73)

Iраб.норм=2∗160003∗3∗6.3=977.52

Расчётный ток утяжеленного режима:

Iраб.ут=1.4∗Sном3∗Uном					 (3.74)

Iраб.ут=1.4∗160003∗6.3=2052.8

Принимаются 2 медные шины сечения 100*8 мм с Iдл.доп=2080.

Производится проверка выбранных шин по условиям:

1. Термическая устойчивость

Sмин=3∗кс; “c”[   ]				(3.75)

где с-

S≥Sмин					         (3.76)

Sмин=321602(0.62+0.05)165=187

800>187

2. Динамическая устойчивость

Частота собственных колебаний концентрации при взаимодействии шиной конструкции в горизонтальной плоскости:

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

f0=173.2l2IS				        (3.77)

где I-момент инерции шин

I=b∗h312			                          (3.78)

I=0.8∗10312=66.67

f0=173.20.92∗66.677=504

т.к. f0>200Гц, то расчёт можно вести без учёта колебательного процесса в шинной конструкции наибольшее усилие:

Fрасч=1.76∗10−2la∗ly2	                             (3.79)

Fрасч=1.76∗10−29027∗55.492=180.64

Напряжение в материале:

σрасч=Fрасч∗l10∗W				            (3.80)

Момент сопротивления шины:

W=в∗h26						   (3.81)

Для меди: σдоп=171.5МПа, σдоп>σрасч,

Где        σдоп-  допустимое напряжение в материале, МПа [    ].

W=0.8∗1026=13.33

σрасч=180.64∗9010∗13.33=121.93

171.5>121.93

Условие выполняется, от сюда следует шины динамически

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

устойчивы.

3.5.8 Выбор изоляторов

Выбираются опорные изоляторы для внутренней установки, для крепления шин и аппаратуры распределительных устройств типа ОФ-6-375УЗ. Проверяется по допустимой нагрузке Fрасч:

Fрасч=1.76∗10−2∗la∗iуд2 				(3.82)

Fрасч=1.76∗10−2∗9027∗55.492=180.64

Fдоп=0.6∗Fразр,				(3.83)

где Fразр- разрушающее усилие [7].

Fдоп - допустимое усилие.

Fдоп>Fрасч						(3.84)

Fдоп=0.6∗375=225

180.64<225

Условие(3.84) выполняется, следовательно изоляторы проходят по механической прочности.

Выбираются проходные изоляторы для вывода токоведущих частей из зданий и прокладки шин через стены и перекрытия типа П-6/250-375.

Проверяется по допустимой нагрузке Fрасч :

Fрасч=1.76∗10−2∗9027∗55.492=180.64

Fдоп=0.6∗375=225

180.64<225

Условие выполняется, следовательно изоляторы проходят по механической прочности.

Технические данные выбора изоляторов приводятся в таблице 3.18

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

Таблица 3.18 – Технические данные изоляторов.

| Тип | Uном, кВ | Fразр, кгс | Высота, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОФ-6-375 УЗ | 6 | 375 | 165 | 2.6 |
| П-6/250-375 | 6 | 375 | 252 | 3.3 |

Таблица 3.17 – Технические данные шин

| Размеры шины, мм | Сечение одной полосы, мм2 | Масса одной полосы, кг/м | Допустимый ток, А |
| --- | --- | --- | --- |
| 100*8 | 800 | 7 | 2080 |

3.5.4 Выбор предохранителей

Выбор производится по следующим параметрам:

- по номинальному напряжению

Uном.пр≥Uном ;						   (3.85)

- по току продолжительного режима

Iном.пр≥Iном.вст;						  (3.86)

- по отключающей способности

Iном.отк≥Iп.о							  (3.87)

где, Iп.о - начальное действующее значение периодической составляющей тока КЗ.

Результаты выбора сводятся в таблицу 3.14

3.5.9 Выбор комплектного

распределительного устройства

Комплектные распределительные устройства предназначены для приёма и распределения электроэнергии трёхфазного переменного тока промышленной частоты, состоят из набора типовых шкафов в металлической оболочке. В шкафы комплектного распределительного устройства встраивают выключатели, трансформаторы напряжения, разрядники, кабельные сборки, аппаратуру для собственных нужд подстанции, силовые

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

предохранители,  шинные перемычки.

Распределительные устройства одновременно являются щитами управления электродвигателей, работающих от сети 6 кВ, а также других потребителей, подключённых к распределительному устройству – 0,4 кВ.

Распределительные устройства комплектуются выключателями вакуумного типа. Технические данные приведены  в таблице 3.20.

Таблица 3.20 – Технические данные комплектного распределительного

устройства

| Тип ячейки | Uном, кВ | Эксплуата- ционные U, кВ | Iном, А | Ток термичес- кой стой- кости, кА | Ток динами- ческой стойкос-ти, кА | fном, Гц. | Степень защиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D12/SK | 12 | 6 | 1250 | 40/3 | 63 | 50 | IP31 |

3.6 РАСЧЁТ СЕТИ НИЗКОГО

НАПРЯЖЕНИЯ

Распределительная сеть выполняется кабелем марки ВРГ – в поливинилхлоридной оболочке, не распространяющей горения для прокладки внутри помещений.

Сечения жил  кабелей для  напряжения до 1000 В выбираются по условию нагрева длительным расчётным током.

Iнорм.доп≥IpKпопр,                                             (3.88)

и по условию соответствия выбранному аппарату максимально токовой  защиты

Iнорм.доп≥Кзащ.∗Iзащ.Кпопр.,                                        (3.89)

где  Кпопр.- поправочный коэффициент на условия прокладки

кабелей;  Кпопр.=1;

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

Кзащ- коэффициент защиты, Кзащ=1;

Iзащ- номинальный ток или ток срабатывания защитного

аппарата, А.

Результаты выбора сведены в таблицу 3.21

Таблица 3.21 – Расчёт сети низкого напряжения

| Номер Обору- дова- ния по плану | Sp, кВА | Ip, А | Iном рас- цепителя ,А | Iдоп,А | Сечение кабеля , мм2 | Тип автоматического выключвтеля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5,6 | 5.91 | 4.95 | 20 | 50 | 3x4 | A3710Б |
| 2,7 | 130.58 | 109.26 | 125 | 115 | 3x16 | A3710Б |
| 3,9 | 0.64 | 0.54 | 20 | 50 | 3x4 | A3710Б |
| 4 | 10.75 | 8.99 | 20 | 50 | 3x4 | A3710Б |
| 8 | 1.6 | 1.34 | 20 | 50 | 3x4 | A3710Б |
| 10,14 | 48.89 | 70.57 | 125 | 85 | 3x10 | A310Б |
| 12,13,15 | 154.44 | 222.91 | 250 | 265 | 3x70 | A3740Б |
| 11 | 307.78 | 444.24 | 500 | 450 | 3x185 | A3740Б |
| 16 | 231.69 | 334.42 | 400 | 350 | 3x120 | A3740Б |

Сети промышленных предприятий напряжением до 1000В характеризуются большой протяженностью и наличием большого количества коммутационно-защитной аппаратуры. При напряжении 1000В даже небольшое напряжение оказывает существенное влияние на ток К3. Поэтому в расчётах учитывают все сопротивление короткозамкнутой цепи, как индуктивное, так и активное. Расчёт токов К3 на напряжениях до 1000В выполняют в именованных единицах. Сопротивления элементов системы электроснабжения высшего напряжения приводят к низшему напряжению.

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

6/0.69

К-3

К-3

Рисунок 2 – Исходная схема (а) и схема замещения (б)

Сопротивление трансформатора в относительных единицах (по паспортным данным):

rт1=ΔPkSномт;						(3.90)

xт=Uk2−rt2						(3.91)

rт1=4.2250=0.0168

xт1=0.0452−0.01682=0.0417

Сопротивление трансформатора, приведенные к напряжению 0.69кВ=690В:

rт1=0.0168∗6902250∗103=31.994

xт1=0.0417∗6902250∗103=79.413

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

Сопротивление при l=5м и удельных сопротивлениях x0=0.015мОмм, r0=0.013мОмм [5].

xkAB1=0.7мОмrkAB1=1.3мОмrk=0.2мОмПереходное сопротивление контактов автомата принемается равным  			      ; 				;			.

Сопротивление первичных обмоток катушечных трансформаторов тока xТТ1=1.7мОм;rТТ1=2.7мОм.

Тогда результирующие сопротивление цепи короткого замыкания без учёта (сопротивления кабеля до 1000В)

r1=31.994+0.065+1.3+0.2+2.7=36.259мОм

x1=79.413+0.075+0.7+1.7=81.888мОм

z1=36.2592+81.8882=89.481мОм

Ток короткого замыкания

Iк=6903∗89.556∗10−3=4.448∗103

Ударный ток при xr=81.88836.259=2.226; Куд=126

[рис 6.2  4 ]

iу=2∗1.26∗4.448=7.926∗103

Действующее значение полного тока короткого замыкания

Iу=Iк∗1+2∗(Куд−1)2			     (3.92)

Iу=4.448∗1+2∗(1.26−1)2=4.739

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

6/0.4

K-4

K-4

Рисунок 3 – Исходная схема а) и схема замещения б)

Сопротивление трансформатора в относительных единицах(по паспортным данным):

rт=11100=0.011

xт=0.00552−0.0112=0.054

Сопротивление трансформатора, приведенные к напряжению

400В.

rт=0.011∗40021000∗103=1.76

xт=0.054∗40021000∗103=8.64

Сопротивление шин при l=5м и удельных сопротивлениях

x0=0.015мОмм и r0=0.013мОмм будет xш=0.075мОм; rш=0.065мОм

Переходное сопротивление контактов автомата принимается равным xkAB=0.13мОм;rkAB=0.41мОм;rK=0.15мОм.

Сопротивление переходных обмоток катушек трансформатора тока xТТ=1.2мОм; rТТ=0.75мОм.

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

Результирующее сопротивление цепи короткого замыкания (без учёта сопротивления кабеля до 1000В)

r=1.76+0.065+0.41+0.15+0.75=3.13мОм;

x=8.64+0.075+0.14+1.2=10.045мОм;

z=3.1352+10.0452=10.523мОм.

Ток короткого замыкания

Ik=400(3∗10.523∗10−3)=21.946∗103

Ударный ток при xr=10.0453.135=3.2; Kуд=1.4

iy=2∗1.4∗21.946=43.45∗103

Действующее значение полного тока короткого замыкания

Iy=21.946∗1+2∗(1.4−1)2=25.214∗103

Результаты расчётов сводятся в таблицу 3.22

Таблица 3.22 – Результаты расчётов токов короткого

замыкания.

| Точка К3 | U, кВ | z, мОм | Iк, кА | iy, кА | Iy, кА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К-3 | 0.69 | 89.481 | 4.448 | 7.926 | 4.739 |
| К-4 | 0.4 | 10.523 | 21.946 | 43.45 | 25.214 |

3.8 Расчёт заземляющих устройств

Заземлением называется преднамеренное гальваническое соединение металлических частей электроустановки с заземляющим устройством.

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

Защитным заземлением называется заземление частей электроустановки с целью обеспечения электобезопасности.

При расчёте заземляющего устройства определяется тип заземлителей, их количество и место размещения, а также сечение заземляющих проводников. Этот расчёт производится для ожидаемого сопротивления заземляющего устройства в соответствии с существующими требованиями ПЭУ.

Грунт, окружающий заземлители, не является однородным. Наличие в нем песка, строительного мусора и грунтовых вод оказывает большое влияние на сопротивление грунта. Поэтому ПЭУ рекомендуют определить удельное сопротивление грунта ρ путём непосредственных измерений в том месте, где будут размещаться заземлители.

Удельное сопротивление грунта является важнейшей величиной, определяющей сопротивление заземляющего устройства. При этом необходимо учитывать сезонные колебания удельного сопротивления грунта.

При контурном заземлении заземлители располагаются по периметру защищающей  территории; при большой величине территории заземлители закладываются также внутри её. Контурное заземление рекомендуется во всех случаях, а в установках напряжением выше 1000В оно является обязательным.

Способ размещения заземлителей (в ряд или по контуру) определяется по плану. В установках с большими токами заземления на землю заземлители и полосы связи следует располагать так, чтобы обеспечить по возможности равномерное распределение потенциала по площади , занятой электрооборудованием. Для этого вдоль осей оборудования на глубине 0.5 м прокладываются выравнивающие проводники, котрые через каждых 6 минут соединяются с поперечными проводниами.

Требуется рассчитать заземляющее устройство  здания 6/0.69-04 технологической площади №220. Так однофазного замыкания на землю в сети на 6 кВ составляет Iз=20А(расчётный ток замыкания принимается равным току плавления предохранителей п 1.7.59 [2]).

Удельное сопротивление грунта в месте сооружения здания составляет  ρиз=100Омм (стр 257 [4]).

Измеренное сопротивление оболочек кабелей, для питания площадки составляет Rl=5.65Ом. Периметр контура заземляющего устройства вокруг здания L=190 м. Расстояние между заземлителями

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

а=10м.

Решение: Сопротивление заземляющего устройства определяется из условия выполнения общего заземляющего устройства для напряжений 0.4кВ; 0.69 кВ и 6 кВ:

RЗ=125IЗ						(3.93)

RЗ=12520=6.25					(3.94)

Сопротивление заземляющего устройства для стороны 04. кВ, а также для стороны 6 кВ при большом заземление должны составлять 4 Ом. Так как значение сопротивления естественного заземления Re=5.65Ом больше допустимого по нормам, то следует применить дополнительные искусственные заземлители, сопротивление которых:

Ru=Re∗RзRe−Rз

Ru=5.65∗45.65−4з=13.7

Для искусственных заземлителей принимаются прочные медные заземляющие штыри толщиной d=16мм и длиной l=1.2м, сопротивление которых с учётом сопротивления грунта ρиз=100Омм, при ϕ=1.5  составляет

R0=0.336∗ρl*lg4ld				(3.96)

где    ρ- расчётное значение удельного сопротивления грунта

ρ=ρиз∗ϕ						(3.97)

ρ=100∗1.5=150Омм

R0=0.336∗ρ1.2*lg41.216∗10−3=113

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

При размещении электродов по периметру общее количество штырей

n=19010=19

Учитывая коэффициент экранирования η=0.59(таблица 7.1 [4]), сопротивление заземляющего устройства без учёта протяженности заземлителя

Ru|=R0n∗η						(3.98)

Ru|=11319∗0.59=10

3.9 Расчёт освещения насосного

отсека здания технологической

площади № 220

Для освещения открытых площадок и внутреннего освещения помещений на объектах КПК предусмотрена установка светильников соответствующих видов. Сети наружного освящения управляются в автоматическом режиме от блоков управления с фотоэлементами. Наружное освещение территории площадок осуществляется светильниками с 400-ватными натриевыми лампами  высокого давления. Светильники устанавливаются на отдельно установленных мачтах и на возвышающихся частях зданий и сооружений. Внутреннее освещение осуществляется люминесцентными лампами 2x36 ватными светильниками. А в взрывоопасных зонах осветительная арматура имеет соответствующее взрывозащищенное исполнение. Питание осветительной арматуры осуществляется переменным током напряжением 220В, 50 Гц.

Освящение насосного отсека здания технологической площади №220 выполняется взрывобезопасными люминесцентными светильниками типа FNDV 2040 2x36 Ватт и взрывобезопасными прожекторами типа OTN 250/HPS –T 250 Ватт с защитой типа Ex N, то есть противозажигательной защитой.

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

Расчёт освящения производится методом коэффициента использования.

Индекс помещения i определяется по формуле:

i=L∗Bh∗(L+B), 						(3.99)

где    L – длина помещения, м;

В – ширина помещения, м;

h – расчётная высота, м.

h=H−hp−hc					       (3.100)

где     H – высота помещения, м;

hp- высота расчётной поверхности под полом

hc- высота светильника от перекрытия, м.

Максимальное количество штук осветительной арматуры N1, шт. определяется по формуле:

N1=EH∗B∗LKисп∗Кэксп∗F,

где    EH - норма освещения, лк;

Кисп- коэффициент использования;

Кэксп- коэффициент эксплуатации.

Получаемая освещенность Е, лк:

E=EH∗N2N1 ,

где N2- требуемое количество устанавливаемой араматуры, исходя из отношения шага арматуры S к расчетной высоте h.

Результаты расчёта сводятся в таблицу 3.23

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

Таблица 3.23 – Расчёт освящения

| Тип Светильника и ном. мощность | L, м | В, м | i | H, м | hc, м | hp, м | EH, лк | Кисп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| FNDV 2040 2x36Вт | 42 | 12 | 1.87 | 9.7 | 0.48 | 4.25 | 75 | 0.66 |
| DTN 250/ NPS-T 250 ВТ | 42 | 12 | 1.23 | 9.7 | 0.48 | 1.68 | 100 | 0.66 |

Продолжение таблицы 3.23

| Кэкс | F, лм | N1, шт | S, м | N2, шт | Е, лк | h, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 0.7 | 3500 | 25 | 6 | 24 | 78 | 4.97 |
| 0.7 | 25000 | 4.36 | 8.4 | 5 | 115 | 7.54 |

3.10 Специальная часть. Монтаж

саморегулируемого

нагревательного кабеля SX

Саморегулируемый нагревательный кабель SX предназначен для обогрева труб и узлов. Различают кабели типов PSX и TSX.

Типовая конструкция кабелей SX следующая:

- Лужевые медно-никелевые или никелевые проводники сечением 1.2 мм2.

- Саморегулируемый элемент обогрева – нагревательная матрица различной мощности.

- Термопластичная изоляционная оболочка.

- Лужевая медно-цинковая или медно-никелевая защитная обмотка.

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

- Устойчивая к коррозии внешняя рубашка-защитная оболочка.

Кабель рассчитан на нагревание от 110В до 120В и от 220В до 240В. Описание кабелей типов PSX и TSX приводтся в таблице 3.10 и 3.11 соответственно.

Длина цепи обогрева кабелем рассматривается при:

- 80% нагрузке шестнадцати амперного предохранителя и

включении при температуре -20*С;

- подачи тока на одном пункте.

Для кабелей типа PSX максимальная температура во включенном состоянии составляет 60*С, а максимальная температура в выключенном состоянии – 85*С.

Для кабелей типа TSX максимальная температура во включенном состоянии – 121*С, а в выключенном состоянии 190*С.

Таблица 3.10 – Описание кабеля типа PSX

| Тип кабеля | Мошность в в/м | Длина цепи обогрева |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | метр(1) | метр(2) |
| PSX – 3 | 10 | 118 | 105 |
| PSX – 5 | 16.5 | 76 | 76 |
| PSX – 8 | 26.5 | 64 | 64 |
| PSX – 10 | 33 | 57 | 57 |

Таблица 3.11 – Описание кабеля типа TSX

| Тип кабеля | Мошность в в/м | Длина цепи обогрева |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | метр(1) | метр(2) |
| TSX – 3 | 10 | 145 | 97 |
| TSX – 6 | 20 | 97 | 80 |
| TSX – 9 | 30 | 73 | 69 |
| TSX – 12 | 40 | 56 | 56 |

3.10.1 Процедура подготовки к

установке

В зависимости от конструкции  системы, но обязательно до

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

установки, необходимо выполнит следующие проверки:

- Убедиться в том, что полученное оборудование соответствует проектной спецификации.

- Убедиться в том, что трубопровод, по которому будет прокладываеться кабель, имеет ту же длину что указана на установочном чертеже, и не имеет никаких острых углов, могущих повредить кабель.

- Определить местоположения точек питания, управляющего и вспомогательного оборудования.

- Согласовать с подрядчиком, осуществляющим работы по изоляции, возможность установки изоляции сразу после прокладки кабеля дял уменьшения возможностей его механического повреждения.

- При использовании набора изоляции ввода, его необходимо установить на нагревательный кабель до концевой заделки силового конца кабеля.

3.10.2 Подготовка силового конца

- Взять силовой конец кабеля, срезать внешнюю рубашку и металлическую оплетку, так, чтобы оплетка могла быть заправлена внутрь при установке уплотнителя. Надеть кабельный уплотнитель не менее чем на 145 мм.

- Снять с кабеля 110 мм изоляции при помощи ножа.

- Удалить материал матрицы между двумя проводниками. Для этого рекомендуется использовать ножницы.

- Внутрь оконченного чехла TBX/3L нанести содержимое одного тюбика силиконового герметика RTV-2.

- Надеть чехол TBX/3L на проводник, покрытые матрицей и на изоляцию кабеля. Обжать чехол, удаляя воздушные карманы(проверить водонепроницаемость шва). Удалить герметик RTV-2 и матрицу с выступающих концов проводников.

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

3.10.3 Подготовка дальнего конца

- Отрезать кабель необходимой длины. Снять 32 мм верхней рубашки.

- Отрезать кабель необходимой длины. Сдвинуть оплетку и отрезать 19 мм от конца кабеля.

- Обернуть с перекрытием одну полоску тефлоновой ленты вокруг конца. Продолжить обмотку на 8 мм за концом кабеля. Сложить выступающий конец ленточной обмотки назад вдоль набеля.

- Уложить металлическую оплетку обратно на обернутый конец кабеля. Скрутить свободные концы оплетки и обрезать до 13 мм.

- Установить наконечник на скрученную оплетку и обжать. Обрезать оплетку, не захваченную наконечником.

- Нанести герметик типа RTV-2 внутрь концевой заглушки ЕТ-8 и на кабель.

- Надеть концевую заглушку на кабель. Обжать заглушку, удаляя воздушные карманы и проверить водонепроницаемость шва.

3.10.4 Типичные системы

электрообогрева

Т

1

2

3

4

5

6

7

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

1. Подача тока

2. Включатель цепи

обогрева с лампой

(запираемый)

3. Термостат

4. Зажимная коробка

Для максимально трех

кабелей через боковые болты.

Стандартная зажимная

коробка может соеденять не более четырёх кабелей. По запросу рядовые зажимы могут предусматривать пятое подсоединение.

5. Саморегулируемый нагревательный кабель

6. Сигнальная лампа

7. Набор конечной заделки ES-SX-8 или ES-SX-10

3.10.5 Последовательность монтажа

системы электрообогрева

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

1.   Убедитесь, что всё для обогрева предназначенные трубы и узлы правильно мотированы и проверены.

2.   Все поверхности должны быть чистыми. Все-возможные загрязнения, такие как масло или ржавчина должны быть устранены.

3.   Поверхность труб перед монтажем кабеля должна быть сухой.

4.   Установите, какие нагревательные цепи с каким кабельными длинами могут монтироваться.

5.   Если возможно, монтируйте сначала длинные нагревательные цепи.

6.   Используйте определенную последовательную длину для соответствующего отопления.

7.   Подсоединение кабеля к коробке зажимов может проводиться в заводском цеху.

8.   После монтажа коробок зажимов и кабеля проверить изоляционное сопротивление кабеля. Измерить каждый провод питания против защитной оплетки под 500В DC.

9.   В случае монтажа термостата на трубопроводе, это производится в первую очередь. При горизонтальном трубопроводе термостат монтируется к монтажной консоли ХХР в перпендикулярном положении. В случае монтажа термостата с монтажной колонной под трубопроводом может собираться влажность на прокладке монтажной консоли ХХР. Для предотвращения проникновения влажности одного одно из предусмотренных отверстий должно быть открыто для отечки. Термостат не должен монтироваться слишком близко к арматуре или к фланцу, так как толщина и нанесение теплоизоляции может полностью или частично закрыть термостат.

10.  Монтируйте коробку зажимов к трубе. Если при горизонтальных трубах коробка зажимов с монтажной колонной укрепляется внизу трубы, то одно из предусмотренных отверстий должно быть открыто для отечки. Термостат не должен монтироваться слишком близко к арматуре или к фланцу, так как толщина и нанесение теплоизоляции может полностью или частично закрыть .

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

11.   Отметить мелом угол прокладки на трубе, если это необходимо.

12.   Проложить кабель по трубе. Укрепите его с помощью крепёжной ленты PF-1/PF-1H из полиэстра:

PF-1 – для максимальной температуры труб до

85*С,

PF-1H- для максимальной температуры труб до

200*C.

Кабель устанавливается на определенных местах. Кабель укрепляется на трубопроводе каждые 30 см. При обогреве пласмассового трубопровода кабель приклеивается дополнительно алюминиевой лентой, после укрепления в трубе. Для повышения теплопроводности пластмассового трубопровода трубопровод можно перед монтированием кабеля обмотать алюминиевой фольгой. Кабель крепиться к трубе параллельно.

Убедитесь в том, что достаточное количество кабеля монтировано на такие места, где ожидается дополнительная потеря тепла (как например фланцы, вентили, инструменты и так далее).

13.   Кабель крепиться к трубе параллельно. Это необходимо для предотвращения сбора коррозионно-опасных жидкостей вокруг кабеля и механического повреждения (не используется для кабелей спиральной навивки).

14.   При прохождении трубной арматуры (вентили, фланцы и тому подобное) убедиться в том, что нагревательный кабель находится в близком контакте и выдерживается необходимый допуск на кабель.

15.   По возможности расположить капиллярный выступ в пределах зоны нагрева устройства и установить термостат на рабочую температуру.

16.   Отрежьте кабель на конце цепи отопления и произведите конечную заделку. Если конечная заделка устанавливается не сразу, то кабель закрывается на определенное время конечным колпаком.

17.   Защитите кабель на критических местах от повреждения (как например на цилиндрическом шкиве теплоизоляции на вентилях, насосов, фланцев и так далее).

18.   Проверить все нагревательные устройства на неразрывность и сопротивление изоляции при помощи соответственно тестового оборудования, перед тем как монтировать теплоизоляцию и занести результаты в контрольный список.

ДП.2104.ЭЭ-51.98519.03

Изм.

Лист

№документа

Подпись

Дата

Лист

19.   Обеспечить защиту от короткого замыкая и превышения допустимого тока в месте с защитой от утечки на землю, если это требуется. Убедиться в том, что устанавливаемая обшивка соответствует той, что указана в проекте системы.

20.   Занести все актуальные, монтированные длины кабеля в контрольный список и в изометрии.

21.   Убедиться в правильности заземления труб. Убедиться, что защитное оборудование соответствует по своим параметрам устройству. При необходимости убедиться в том, что установки термостата соответствует проекту системы.

22.   Установите термостат на определенную температуру. При необходимости положение механического термостата может фиксироваться силиконовым клеем RTV, который накладывается между головкой и шкалой.

23.   Снова проверить устройство на неразрывность и сопротивление изоляции (минимум 10 мом).   При нарушениях (слишком низком сопротивлениях) проверьте сначала кабель на вводе в теплоизоляцию и на конечных заделках.

24.   Наклеить предупреждающие ярлыки после установки обшивки, через каждые три метра по разные стороны трубы.