Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ВВЕДЕНИЕ

Первое место по количеству потребляемой электроэнергии принадлежит промышленности, на долю которого приходится более 60% вырабатываемой в стране энергии. С помощью электрической энергии приводятся в движение миллионы станков и механизмов, освещение помещений, осуществляется автоматическое управление технологическими процессами и др. Существуют технологии, где электроэнергия является единственным энергоносителем.

В связи с ускорением научно-технологического прогресса потребление электроэнергии в промышленности значительно увеличилось благодаря созданию гибких автоматизированных производств.

Энергетической программой предусмотрено создание мощных территориально-производственных комплексов (ТПК) в тех регионах, где сосредоточены крупные запасы минеральных и водных ресурсов. Такие комплекс добывают, перерабатывают, транспортируют энергоресурсы, используя в своей деятельности различные электроустановки по производству, передаче и распределению электрической и тепловой энергии.

Объединение региональных ОЭС в более мощную систему образовало Единую энергетическую систему (ЕЭС) Российской Федерации. ЕЭС позволило снизить необходимую генераторную мощность по сравнению с изолированно работающими электростанциями и осуществлять более оперативное управление перетоками энергетических мощностей с Востока, где находиться около 80% топливных и гидроресурсов, на Запад страны, так как в европейской части страны размещается 80% всех потребителей энергии. Для электрической связи между ОЭС служат сверхдальние линии электропередач напряжением 330; 500; 750 и 1150 кВ и выше.

Управление ЕЭС РФ ведется из центрального диспетчерского управления (ЦДУ ЕЭС РФ) в Москве. Задачей ЦДУ ЕЭС РФ является обеспечение руководства региональными ОЭС, расчет и внедрение наиболее рациональных режимов работы управляемых электростанций, ликвидация аварий в энергосистемах.

Энергетическая политика РФ предусматривает дальнейшее развитие энергосберегающей программы. Экономия энергетических ресурсов должна осуществляться путем: перехода на энергосберегающие технологии производства; совершенствование энергетического оборудования, реконструкция устаревшего оборудования; сокращение всех видов энергетических потерь и повышение уровня использования вторичных энергетических ресурсов. Предусматривается также замещение органического топлива другими энергоносителями, в первую очередь ядерной и гидравлической энергией.

Кроме прямого энерго- и ресурсосбережения существует целый ряд актуальных задач, решение которых в конечном итоге приводит к тому же эффекту в самих производственных установках, в производстве в целом. Сюда, в первую очередь относится повышение надежности электроснабжения, так как внезапное, иногда даже весьма кратковременное прекращение подачи электропитания может привести к большим убыткам в производстве.

Но повышение надежности связано с

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

увеличением стоимости системы электроснабжения, поэтому важной задачей должно считаться определение оптимальных показателей надежности, выбор оптимальной по надежности структуры системы электроснабжения.

Также важной задачей является обеспечение требуемого качества электроэнергии. Низкое качество электроэнергии приводит помимо прочих нежелательных явлений к увеличению потерь электроэнергии как в электроприемниках, так и в сети. Важное значение приобрело измерение показателей качества электроэнергии.

За последние десятилетия достигнуты значительные успехи не только в микроэлектронике, но и в электроаппаратостроении, в разработке новых электрических  и конструкционных материалов, в кабельной технике. Эти достижения открывают новые возможности в способах канализации электроэнергии и в конструкции распределительных устройств (РУ). В частности, применение новых комплектных легко заменяемых узлов электрических сетей и сетевых устройств может потребоваться в быстро изменяющихся производственных условиях современных предприятий.

Важней задачей энергетики в последнее время является решение проблем экологии. Особую опасность представляет выделения углекислого газа СО2, так как это может привести к ощутимому изменению энергобаланса и климата Земли.

Кроме СО2 в воздух  выбрасываются и другие продукты горения, из которых наибольшую опасность представляют диоксид серы (SO2) и оксиды азота, вызывающие выпадение кислых дождей, окисление и постепенное умирание водоемов, заболевание и умирание лесов. Выделяющиеся при сжигании топлива (а также при использовании атомной энергии) тепло уже сегодня настолько велико, что дальнейший его рост может вызвать опасение нежелательного изменения теплового баланса Земли или отдельных ее регионов.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1 ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

  - Общие требования к электроснабжению объекта

При проектировании системы электроснабжения и реконструкции электрических установок должны рассматриваться следующие вопросы:

1) Перспективы развития энергосистем и систем электроснабжения  с учетом рационального сочетания вновь сооружаемых электрических сетей с действующими и вновь сооружаемыми сетями других классов напряжений;

2) Обеспечение комплексного централизованного электроснабжения всех потребителей, расположенных в зоне действия электрических сетей, независимо от их ведомственной принадлежности;

3) Снижение потерь электрической энергии;

4) Ограничение токов короткого замыкания предельными уровнями, определенными на перспективу.

При этом должны рассматриваться в комплексе внешнее и внутреннее электроснабжение с учетом возможностей и экономической целесообразности технологического резервирования.

При решении вопросов развития системы электроснабжения следует учитывать ремонтные, аварийные и послеаварийные режимы. При выборе независимых взаимно резервирующих источников питания, являющихся объектами энергосистемы, следует учитывать вероятность одновременного зависимого кратковременного снижения и полного исчезновения напряжения  на время действия релейной защиты, а также полного длительного во время тяжелых системных аварий.

Качество электроэнергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых приемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции. Качество электроэнергии в значительной степени влияет на технологический процесс промышленного производства и качества выпускаемой продукции, на расход электроэнергии и зависит от питающей ЭС и от потребителей снижающих качество электроэнергии.

Из всех показателей качества электроэнергии наибольшее влияние на режимы работы электроприемников оказывает отклонение и колебание напряжения.

Под отклонением напряжения понимают разность между фактическим и номинальным значением напряжения. В условиях нормальной работы приемников электроэнергии отклонение напряжения от номинального значения допускается в пределах -5÷+10% на зажимах электродвигателей и аппаратов для их пуска и управления; -2,5÷+5% на зажимах приборов рабочего освещения; -5÷+5 на зажимах другого оборудования.

Отклонение напряжения вызывает наибольший ущерб среди всех показателей качества. Колебания напряжения оцениваются размахом изменения напряжения и частотой изменения напряжения. Колебания напряжения

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

обусловлены резкими толчками потребляемой мощности при работе приемников с

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ударной нагрузкой (сварочные аппараты, электрические печи, двигатели прокатных станков и др.). Ограничить колебания напряжения можно построением рациональных схем электроснабжения, применение специальных технических устройств и агрегатов с минимальным влиянием на систему электроснабжения.

Несиметрия напряжений и токов. Это неравенство фазных или линейных напряжений (токов) по амплитуде и углом сдвига между ними. Различают аварийные и эксплуатационные, вызванные применением потребителей (индукционные печи, сварочные аппараты). Для симметрирования напряжения и токов применяют равномерное распределение однофазных нагрузок по фазам, нагрузки подключают на отдельный трансформатор.

Отклонения и колебания частоты. Величину равную разности между действующим значением  и заданным значением частоты называют отклонением частоты. В нормальном режиме работы допускается отклонение частоты в пределах ±0,1 Гц. Кратковременные отклонения частоты могут достигать ±0,2 Гц. Причиной изменения частоты в системе электроснабжения является дефицит активной мощности. Характеристикой колебаний частоты является размах колебаний, который не должен превышать 0,2 Гц. Основной причиной возникновения колебаний частоты являются мощные приемники электроэнергии с радиопеременной активной нагрузкой, теристорные преобразователи главных приводов прокатных станов.

Несинусоидальность кривой тока и напряжения. Источником является: синхронные генераторы, силовые трансформаторы, работающие при повышенных значениях магнитной индукции в сердечнике (повышенном напряжении на выходах), преобразователи переменного тока в постоянный ток и потребители с нелинейно ВАХ.

Несинусоидальные токи перегружают конденсаторные батареи, емкостные сопротивления которых обратно пропорциональны порядку гармоник. Наличие высших гармоник в напряжении и токах неблагоприятно действует на изоляцию электрической машины, трансформаторов, конденсаторов и кабелей. Коэффициент искажения кривой напряжения не должен превышать 5%  на зажимах любого приемника электрической энергии.

Потери электроэнергии в трансформаторах, электродвигателях и другом оборудовании неизбежны, что связано с принципом работы этих электроустановок. Однако за счет мероприятий по экономии электроэнергии потери должны быть сведены к минимуму.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Описание объекта электроснабжения

Цеховые сети промышленных предприятий выполняют на напряжение до   1 кВ (наиболее распространенным является напряжение 380 В). На выбор схемы и конструктивное исполнение цехов сетей оказывают влияние такие факторы, как степень ответственности приемников электроэнергии, режимы их работы и размещении по территории цеха, номинальные токи и напряжения.

Инструментальный цех предназначен для изготовления и сборки различного измерительного, режущего, вспомогательного инструмента, а также штампов и приспособлений для горячей и холодной штамповки. Поэтому его непрерывная работа должна быть полностью обеспечена системой электроснабжения. Этот цех является вспомогательным цехом завода по изготовлению механического оборудования и станков. Инструментальный цех имеет станочное отделение, в котором установлено штатное оборудование: поперечно-строгальные, токарно-револьверные, горизонтально-фрезерные, алмазно-расточные, наждачные, заточные станки. Также имеется другое электрооборудование: кран-балки, токарные автоматы и одношпиндельные автоматы токарные.

В цехе предусмотрены две рабочие смены. По категории надежности электроснабжения (ЭСН) разделяются на 2 и 3 категории:

1) приемники 2 категории – перерыв электроснабжения, которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовому простою рабочих, механизмов. Приемники 2 категории рекомендуется обеспечивать электроснабжением от двух независимых источников питания;

2) приемники 3 категории – остальные приемники, неподходящие под определение 1и 2 категории. Перерыв электроснабжения этих приемников не приводит к существенным последствиям, простоям и другим неблагоприятным последствиям. Для таких электроприемников достаточного источника питания при условии, что перерыв электроснабжения, необходимый для замены поврежденного элемента СЭС, не превышает 1 суток.

Все электроприемники электромеханического цеха можно отнести ко 2 категории надежности электроснабжения, кроме точильно-шлифовальных станков, которые относятся к 3 категории.

При проектировании системы электроснабжения необходимо правильно установить характер среды, которая оказывает влияние на степень защиты применяемого оборудования.

Электрооборудование работает при нормальных условиях окружающей среды, грунт в районе цеха – чернозем с температурой +10° С.

В помещениях с нормальной средой электрооборудование должно быть защищено от механических повреждений, а также от случайных прикосновений к голым токоведущим частям.

Инструментальный цех по степени взрыво- и пожаробезопасности можно отнести к безопасному, так как он не имеет помещений, где бы содержались опасные вещества.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

По электробезопасности цех относится к классу ПО (повышенной опасности), так как в цехе очень много токоведущих частиц (пыли, стружки и т.д.) металла, которые оседают на ЭО. Также возможно соприкосновение обслуживающего персонала одновременно с корпусом ЭО и конструкциями, связанными с землей.

Все приемники по режиму работы разделяются на 3 основных типа: продолжительный, кратковременный и повторнократковременный.

Продолжительный режим является основным для большинства ЭО. Это режим, при котором превышение температуры нагрева электроприемника над температурой окружающей среды достигает определенной величины τуст. Установившаяся температура считается такой, если она в течение часа не изменялась. В этом режиме работают все станки, печи, насосы, компрессоры и вентиляторы.

Кратковременный режим работы характеризуется небольшими включениями и длительными паузами. В этом режиме работают вспомогательные механизмы станков и другого оборудования.

Повторнократковременный режим – это кратковременные периоды работы, чередующиеся с паузами, при этом периоды включения не на столько велики, чтобы температура превысила установившееся значение, но и при паузах не успевает остыть, в конечном итоге достигая средней величины.

В этом режиме работают грузоподъемные механизмы, прокатные станы и сварочные аппараты.

Электроприводы в повторнократковременном режиме характеризуется относительной продолжительностью включения (ПВ)

ПВ%=tв⋅100%tц

где tв – время включения, tц – время цикла.

  - Система автоматического включения резерва

Системы автоматического резерва бывают: линий, трансформаторов, электродвигателей, секционных выключателей. В основном применяются на ЛЭП и двухтрансформаторных подстанциях, где необходимо постоянное электроснабжение. Оперативный ток управления АВР может быть как постоянным, так и переменным.

Основные требования, предъявляемые к АВР:

- минимальное время включения;

- однократность действия, чтобы исключить включение на неустраненное короткое замыкание;

- срабатывание обязательно, при исчезновении напряжения по любой причине;

- контроль неисправности цепи включения.

Принцип действия АВР.

В нормальном режиме работы выключатели Q1 и Q3  включены, а Q2  отключен. При аварии на первой секции исчезает напряжение, срабатывает реле напряжения

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2 РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ

2.1 Расчет электрических нагрузок

2.1.1. Создание любого промышленного объекта начинается с его проектирования. Не простое суммирование установленных (номинальных) мощностей ЭП предприятия, а определение ожидаемых (расчетных) значений электрических нагрузок является первым и основополагающим этапам проектированием СЭС. Расчетная максимальная мощность, потребляемая электрприемниками предприятия, всегда меньше суммы номинальных мощностей этих ЭП.

Завышение ожидаемых нагрузок приводит к удорожанию строительства, перерасходу проводникового материала и неоправданному увеличению мощности трансформаторов и прочего оборудования. Занижение может привести к уменьшению пропускной способности электросети, к лишним потерям мощности, перегреву проводов, кабелей и трансформаторов, а следовательно, к сокращению срока их службы.

Существующие методы определения расчетных нагрузок основаны на обработке экспериментальных и практических данных об электрических нагрузках действующих промышленных предприятий.

При определении расчетных нагрузок предприятия в основном производят методом упорядоченных диаграмм (метод коэффициента максимума). Метод применяется в тех случаях, когда известны номинальные данные всех ЭП предприятия и их расположения на плане цеха.

2.1.2. Для расчета нагрузок разделим все ЭП цеха на 6 групп распределенных по силовым шкафам.

2.1.3. Расчет нагрузок.

.1.3.1. Силовой шкаф №1.

1) Данные по приемникам

Р1,2 = 5,5 кВт, kи = 0,14, cosφ = 0,5; tgφ = 1,73

Р3,5-7 = 4,8 кВт,  kи = 0,14,  cosφ = 0,5; tgφ = 1,73

Р4=1,8 кВт,  kи = 0,17,  cosφ = 0,65; tgφ = 1,17

2) Определяем активную номинальную групповую мощность приемников, приведенных  к длительному режиму

Рном=2Р1,2+4Р3,5−7+2P4,8=2⋅5,5+4⋅4,8+1,8=32кВт

3) Определяем активную среднюю мощность за наиболее нагруженную смену

Рсм=kиР1,2+kиР5−7+kиР4,8=0,14⋅11+0,14⋅19,2+0,17⋅1,8=4,54кВт

4) Определяем средний коэффициент использования группы электроприемников

kи.ср=РсмРном=4,5432=0,14

по таблице выбираем кmax=2,64

5) Определяем среднюю реактивную мощность за наиболее нагруженную смену

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Qсм=Рсм⋅tgϕ1+Pсм⋅tgϕ+Pсм⋅tgϕ3=1,54⋅1,73+0,306⋅1,17+2,688⋅1,73==7,8   квар

6) Определяем средневзвешенный  tg φ

tgϕ=QсмPсм=7,84,54=1,72

7) Определяем показатель силовой сборки в группе

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

m=Pн.maxPн.min=5,51,8=3,05>3

8) Так как m > 3 и kи < 0,2 то расчет мощности производим через относительные единицы

n=n1nном=67=0,86

где n1 – число наибольших приемников группы, nном – общее число приемников группы.

Р=Р1Рном=30,232=0,94

где Р1 – мощность наибольших приемников группы.

В зависимости от n* и P* по таблице определяем nэ* = 0,83.

Находим эффективное число приемников группы

nэ=nэ∗⋅nном=0,83⋅7=6

9) Определяем расчетную мощность через кmax

Pр= кmax·Pсм=2,64·4,54=12 кВт

Qр=Qсм⋅1,1=7,8⋅1,1=8,58квар

10) Определяем общую расчетную мощность для группы приемников

Sр=Рр2+Qр2=122+8,582=14,8кВА

11) Определяем расчетный ток для группы приемников

Iр=Sр3⋅Uном=14,81,73⋅0,38=22,5А

2.1.3.2. Расчет остальных групп электроприемников производим аналогично первой группе. Результаты расчетов заносим в сводную таблицу нагрузок 2.1.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2.2 Выбор трансформаторов

2.2.1 Правильный выбор числа и мощности трансформаторов на цеховых трансформаторных подстанциях является одним из основных вопросов рационального построения СЭС.

Двухтрансформаторные подстанции применяют при значительном числе потребителей 1 и 2-й категории. Целесообразно применение двухтрансформаторной подстанции при неравномерном суточном и годовом графиках нагрузки предприятия, при сезонном режиме работы. Как правило, предусматривается раздельная работа трансформаторов для уменьшения токов КЗ.

Выбор мощности трансформаторов производится исходя из расчетной нагрузки объекта электроснабжения, числа часов использования максимума нагрузки, темпов роста нагрузок, стоимости электроэнергии, допустимой перегрузки трансформаторов и их экономической загрузки.

Наивыгоднейшая (экономическая) загрузка цеховых трансформаторов зависит от категории ЭП, от числа трансформаторов и способов резервирования.

Совокупность допустимых нагрузок, систематических и аварийных перегрузок определяет нагрузочную способность трансформаторов, в основу расчета которой положен тепловой износ изоляции трансформатора. Допустимые систематические нагрузки и аварийные перегрузки не приводят к заметному старению изоляции и существенному сокращению нормальных сроков службы.

Допустимые аварийные перегрузки трансформаторов при выборе их номинальной мощности зависят от продолжительности перегрузки в течении суток, от температуры окружающей среды и системы охлаждения трансформатора.

2.2.2 Расчет номинальной мощности трансформаторов.

1) Так как в цехе преобладают приемники 2-й категории, то целесообразно выбрать 2 трансформатора для установки на цеховую трансформаторную подстанцию.

2) Номинальную мощность трансформаторов определяем по условию

Sном.т≥Sр2⋅βт;

Sр=S+S/, где S/=ΔP2+ΔQ2=(0,02⋅136,3)2+(0,1⋅136,3)2=13,9кВА

Sр=136,3+13,9=150,2 кВА

Sном.т=150,22⋅0,7=107,3 кВА,

где βт – коэффициент загрузки трансформатора, для приемников второй категории принимается 0,7-0,8; Sр – расчетная максимальная мощность объекта.

Принимаем к установке трансформатор  с номинальной мощностью 160 кВА.

3) Проверяем перегрузочную способность трансформатора в аварийном режиме по условию

kав.п.  < 1,4 – коэффициент аварийной перегрузки.

kав.п.=SрSном.т=150,2160=0,7

Такая перегрузка трансформатора по условию допускается в течение 6 часов 5 суток.

4) По условию коэффициент загрузки трансформатора β питающего приемники 2 и 3-й категории надежности электроснабжения должен составлять 0,5 – 0,7

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

β=Sр2Sном.т=150,22⋅160=0,5

Условие по загрузке трансформатора выполняется.

2.2.4 Таким образом, принимаем к установке на цеховую трансформаторную подстанцию 2 трансформатора мощностью 160 кВА марки ТМ×160/10.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2.3 Компенсация реактивной мощности

2.3.1 Основными потребителями реактивной мощности являются асинхронные двигатели и индукционные печи. Прохождение в электрических сетях реактивных токов обуславливает добавочные потери активной мощности в линиях, трансформаторах, генераторах электростанций, дополнительные потери напряжения, требует увеличение номинальной мощности или числа трансформаторов, снижает пропускную способность всей системы электроснабжения.

Меры по снижению реактивной мощности: естественная компенсация без применения специальных компенсирующих устройств; исскуственные меры с применением компенсирующих устройств.

К естественной компенсации относятся: упорядочение и автоматизация технологического процесса, ведущие к выравниванию графика нагрузки; создание рациональной схемы электроснабжения за счет уменьшения количества ступеней трансформации; замена малозагруженных трансформаторов и двигателей трансформаторами и двигателями меньшей мощности и их полная загрузка; применение синхронных двигателей вместо асинхронных; ограничение продолжительности холостого ход двигателей и сварочных аппаратов.

К техническим средствам компенсации реактивной мощности относятся: конденсаторные батареи, синхронные двигатели, вентильные статические источники реактивной мощности.

2.3.2 Выбор компенсирующих устройств

1) Определяем мощность компенсирующего устройства

Qк.р.=αРмtgϕ−tgϕk

где tgφk – находится в зависимости от cosφk=0,92, который необходимо получить после установки КУ, Рм – общая активная мощность системы электроснабжения;

Qк.р.=0,9⋅116,421,65−0,43=127,8квар

Выбираем две комплектные конденсаторные установки КУ – УКН-0,38-75УЗ мощностью Qк.ст = 75 квар;

2) Определяем фактический tgφ

tgϕф=tgϕ−Qк.стαРм=1,65−2⋅750,9⋅116,42=0,22

3) Определяем cosφ в зависимости от tgφ

cosφф = cos (arctg φф) = 0,97

Полученный cosφф  удовлетворяет условию, поэтому выбранные компенсирующие устройства можно принять к установке.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2.4 Расчет распределительных линий

2.4.1 Проводники электросетей от проходящего по ним тока согласно закону Джоуля-Ленца нагреваются. Количество выделенной тепловой энергии пропорционально квадрату тока, сопротивлению и времени протекания тока          Q = I2Rt. Нарастание температуры проводника происходит до тех пор, пока не наступит тепловое равновесие между теплом, выделяемым в проводнике с током и отдачей в окружающую среду.

Чрезмерно высокая температура нагрева проводника может привести к преждевременному износу изоляции, ухудшению контактных соединений и пожарной опасности. Поэтому устанавливаются предельнодопустимые значения температуры нагрева проводников в зависимости от марки и материала изоляции проводника в различных режимах.

Длительнопротекающий по проводнику ток, при котором устанавливается наибольшая длительно-допустимая температура нагрева проводника, называется предельно допустимым током по нагреву.

Значение допустимых длительных токовых нагрузок составляем для нормальных условий прокладки проводников: температура воздуха +25°С, температура земли +15°С и при условии, что в траншее уложен только один кабель. Если условие прокладки проводников отличается от идеальных, то допустимый ток нагрузки определяется с поправкой на температуру (kп1) и количество прокладываемых кабелей в одной траншее (kп2)

Iд=kп1kп2Iд

2.4.2 Определяем сечение кабеля для силового шкафа №1.

1) Расчетный ток СШ1 равен Iр = 22,5 А

По рекомендации выбираем кабель  сечением S = 10 мм2 и допустимым током Iд = 85 А;

2) Проверяем выбранный кабель по условию нагрева

Iд=kп1kп2Iд=85⋅1,04⋅0,94=83,096А

По условию Iд>= Iд/, следовательно, условие выполняется;

3) Проверяем кабель по потере напряжения

ΔU=3Iрас⋅ℓ⋅100Uнr0⋅cosϕ+x0sinϕ==3⋅22,5⋅100⋅0,063801,85⋅0,5+0,116⋅0,099=0,58%<5

где l – длина кабельной линии, км;

r0 – активное сопротивление кабеля, Ом/км (принимается в зависимости от сечения кабеля);

х0 – индуктивное сопротивление кабеля, Ом/км.

К остальным силовым шкафам расчет сечения кабелей ведется аналогично.

Расчетные данные заносим в таблицу 2.4.1

где l – длина кабельной линии, км;

r0 – активное сопротивление кабеля, Ом/км (принимается в зависимости от сечения кабеля);

х0 – индуктивное сопротивление кабеля, Ом/км.

К остальным силовым шкафам расчет сечения кабелей ведется аналогично.

Расчетные данные заносим в таблицу 2.4.1

Таблица 2.4.1

| Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист | Iр, А | Iд, А | S,мм2 | Iд/, А | Kп1 | Кп2 | L, км | R0, Ом/км | Х0, Ом/км | ΔU,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СШ1 | 22,5 | 85 | 10 | 83 | 1,04 | 0,94 | 0,06 | 1,85 | 0,099 | 0,58 |
| СШ2 | 27 | 85 | 10 | 83 | 1,04 | 0,94 | 0,07 | 1,85 | 0,099 | 0,6 |
| СШ3 | 34,8 | 85 | 10 | 83 | 1,04 | 0,94 | 0,02 | 1,85 | 0,099 | 0,4 |
| СШ4 | 38,6 | 85 | 10 | 83 | 1,04 | 0,94 | 0,03 | 1,85 | 0,099 | 0,42 |
| СШ5 | 26,3 | 85 | 10 | 83 | 1,04 | 0,94 | 0,024 | 1,85 | 0,099 | 0,4 |
| СШ6 | 38,3 | 85 | 10 | 83 | 1,04 | 0,94 | 0,042 | 1,85 | 0,099 | 0,44 |
| СШ7 | 21 | 85 | 10 | 83 | 1,04 | 0,94 | 0,06 | 1,85 | 0,099 | 0,58 |

2.4.3 По рассчитанным токам для групп электроприемников распределительные силовые шкафы

1) Для СШ1,  Iр = 22,5 А выбираем силовой шкаф серии СПУ62-5/1 с номинальным током 280 А, трехполюсный, с 8 отходящими линиями с предохранителями типа НПН-60.

2) для  СШ2,  Iр = 27 А выбираем силовой шкаф серии СПУ62-5/1 с номинальным током 280 А, трехполюсный, с 8 отходящими линиями с предохранителями типа НПН-60.

3) для  СШ3,  Iр = 34,8 А выбираем силовой шкаф серии ШРС1-53У3 с номинальным током 280 А, трехполюсный, с 8 отходящими линиями с предохранителями типа НПН-60.

4) для  СШ4,  Iр = 38,6 А выбираем силовой шкаф серии ШРС1-53У3 с номинальным током 280 А, трехполюсный, с 8 отходящими линиями с предохранителями типа НПН-60.

5) для  СШ5,  Iр = 26,3 А выбираем силовой шкаф серии СПУ62-5/1 с номинальным током 280 А, трехполюсный, с 8 отходящими линиями с предохранителями типа НПН-60.

6) для  СШ6,  Iр = 38,3 А выбираем силовой шкаф серии ШРС1-53У3 с номинальным током 280 А, трехполюсный, с 8 отходящими линиями с предохранителями типа НПН-60.

7) для  СШ6,  Iр = 21 А выбираем силовой шкаф серии СПУ62-5/1 с номинальным током 280 А, трехполюсный, с 8 отходящими линиями с предохранителями типа НПН-60.

2.4.3 Выбор проводников и расчет токов к электроприемникам

Расчет производится исходя из мощности электроприемников к которым подводятся кабеля. Исходя из экономии применение кабелей с алюминиевыми жилами целесообразнее, чем применение кабелей с медными жилами. Условия окружающей среды не требуют применения кабелей с медными жилами, так как помещение взрыво- и пожаробезопасно.

1) Определяем расчетный ток группы станков 3,5,6,7 – токарно-револьверные станки

Iр=Р3Ucosϕη=48003⋅380⋅0,5⋅0,85=17,2А

где Р – мощность установки, кВт;

η – КПД установки (0,82÷0,87);

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Выбираем провод серии АПВ четырехжильный с алюминиевыми жилами сечением 2,5 мм2 и допустимым током 19 А;

2) Проверяем выбранный кабель по потере напряжения для самого дальнего приемника в группе

ΔU=3Iрас⋅ℓ⋅100Uнr0⋅cosϕ+x0sinϕ==3⋅17,2⋅100⋅0,01538012,5⋅0,5+0,116⋅0,867=0,75%

3)Определяем расчетный ток  автомата 4 – одношпиндельный автомат токарный

Iр=Р3Ucosϕη=18003⋅380⋅0,5⋅0,85=6,4А

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Выбираем провод серии АПВ четырехжильный с алюминиевыми жилами сечением 2,5 мм2 и допустимым током 19 А;

4) Проверяем выбранный кабель по потере напряжения для автомата

ΔU=3Iрас⋅ℓ⋅100Uнr0⋅cosϕ+x0sinϕ==3⋅6,4⋅100⋅0,01938012,5⋅0,5+0,116⋅0,867=0,3%

5) Для приемников других групп расчет ведется аналогично первой группе. Результаты расчетов заносятся в таблицу 2.4.2.

Таблиц 2.4.2

| Наименование ЭО | Рэп, кВт | Iр, А | Cos φ | КПД | ΔU, % | S, мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кран-балки | 5 | 14 | 0,5 | 0,85 | 0,24 | 2,5 |
| Токарно-револьверные станки | 4,8 | 17,2 | 0,5 | 0,85 | 0,75 | 2,5 |
| Горизонтально-фрезерные станки | 10 | 35,7 | 0,5 | 0,85 | 0,6 | 8 |
| одношпиндельный автомат | 1,8 | 6,4 | 0,5 | 0,85 | 0,3 | 2,5 |
| Токарные автоматы | 4,5 | 12,4 | 0,5 | 0,85 | 0,64 | 2,5 |
| Наименование Продолжение таблицы 2.4.2. ЭО | Рэп, кВт | Iр, А | Cos φ | КПД | ΔU, % | S, мм2 |
| Наждачные станки | 1,5 | 9,3 | 0,5 | 0,85 | 0,16 | 2,5 |
| Заточные станки | 2,3 | 14,24 | 0,5 | 0,85 | 0,24 | 2,5 |
| Поперечно-строгальные станки | 5,5 | 19,67 | 0,5 | 0,85 | 0,34 | 4 |
| Алмазно-расточные станки | 2,8 | 10 | 0,5 | 0,85 | 0,2 | 2,5 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2.5 Выбор аппаратов защиты

2.5.1 Согласно ПУЭ от перегрузок необходимо защищать силовые и осветительные сети, выполненные внутри помещений открыто проложенными изолированными незащищенными проводниками с горючей изоляцией; силовые сети, когда по условию технолотческого процесса или режима их работы могут возникать длительные перегрузки; сети взрывоопасных помещений или взрывоопасных наружных установок независимо от условий технологического процесса или режима работы сети.

Для защиты электрических сетей напряжением до 1 кВ применяют плавкие предохранители, автоматические выключатели, тепловые реле магнитных пускателей.

Для защиты электрических сетей от токов КЗ служат плавкие предохранители. Они являются простейшими аппаратами токовой защиты, действие которых основано на перегорании плавкой вставки. Предохранители являются токоограничивающими аппаратами, так как в них обеспечивается околодуговое пространство и отключение цепи настолько быстро, что при больших кратностях тока в предохранителе ток не успевает достигнуть предельного значения.

Магнитные пускатели предназначены главным образом для дистанционного управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором до 100 кВт; для пуска непосредственным подключением к сети и останова электродвигателя и реверса. В исполнении с тепловым реле пускатели также защищают управляемый электродвигатель от перегрузки. Магнитный пускатель представляет собой трехполюсный контактор переменного тока с прямоходовой магнитной системой, в который дополнительно встроены два тепловых реле защиты, включенных последовательно в две фазы цепи ЭД.

Автоматические выключатели предназначены для автоматического размыкания электрических цепей при анормальных режимах (КЗ и перегрузки), для редких оперативных включений (3-5 в час) при нормальных режимах, а также для защиты цепей от недопустимых снижениях напряжения. Для защиты от токов КЗ в автоматическом выключателе применяется электромагнитный расцепитель мгновенного действия. Тепловой (обычно биметаллический) расцепитель предназначен для защиты от перегрузок, за счет изгибания биметаллической пластины. Расцепитель минимального напряжения срабатывает при недопустимом снижении напряжения в сети (30-50%). Такие расцепители применяют для ЭД, самозапуск которых нежелателен при самопроизвольном восстановлении питания.

2.5.2 Выбор аппаратов защиты

Произведем выбор аппаратов защиты устанавливаемых у силовых шкафов.

1) К силовым шкафам примем к установке автоматические выключатели, так как они защищают одновременно от токов КЗ и перегрузок одновременно

2) Произведем расчет для силового шкафа 4

Iр = 38,6 А – расчетный ток силового шкафа;

Iн.а.>=Iн.р.

Iн.р.>=Iр=38,6 А

Выбираем автоматический выключатель серии ВА51Г-31, Iн.а. = 100 А, Iн.р.= 31,5  U = 380 В

2.5.2 Аналогично выбираем автоматические выключатели ко всем силовым шкафам. Результаты расчетов заносим в таблицу 2.5.1.

Таблица 2.5.1

|  | Iр, А | Iном, А | Iн.р. А | Uном, В | Тип АВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СШ1 | 22,5 | 25 | 25 | 380 | ВА52-25 |
| СШ2 | 27 | 100 | 31,5 | 380 | ВА51Г-31 |
| СШ3 | 34,8 | 100 | 31,5 | 380 | ВА51Г-31 |
| СШ4 | 38,6 | 100 | 31,5 | 380 | ВА51Г-31 |
| СШ5 | 26,3 | 100 | 31,5 | 380 | ВА51Г-31 |
| СШ6 | 38,3 | 100 | 31,5 | 380 | ВА51Г-31 |
| СШ7 | 21 | 25 | 25 | 380 | ВА52-25 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2.5.3 Для остальных приемников малой мощности целесообразно применить магнитные пускатели совместно с предохранителями.

Произведем выбор для токарных автоматов с Iном = 12,4 А

1) Выбираем магнитный пускатель типа ПМЛ-2200 с Iном = 25 А и номинальным током главных контактов Iном.гл.кон = 25 А, номинальное напряжение U = 380В;

2) Выбор предохранителя. Определяем ток плавкой вставки

Iвст≥Iпикk=7,5Iном1,6=7,5⋅12,41,6=58,125А

Iвст≥Iном

Выбираем предохранитель типа НПН-60М с номинальным током патрона Iном= 60 А, и номинальным током плавкой вставки Iном.вст= 60 А

2.5.6 Аналогично выбираем магнитные пускатели и предохранители к остальным приемникам. Результаты заносим в сводную таблицу 2.5.2.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Таблица 2.5.2

| Приемники | Тип магнитного пускателя | Iном, А | Iном.гл.кон, А | Тип предохранителя | Iном, А | Iном.вст, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поперечно-строгальные ст. | ПМЛ-2200 | 25 | 25 | ПН2-100 | 100 | 100 |
| Токарно-револьверные ст. | ПМЛ-2200 | 25 | 25 | ПН2-100 | 100 | 100 |
| Одношпиндельные автоматы | ПМЛ-1200 | 10 | 10 | НПН-60М | 60 | 25 |
| Токарные автоматы | ПМЛ-2200 | 25 | 16 | НПН-60М | 60 | 60 |
| Алмазно-расточные станки | ПМЛ-2200 | 25 | 16 | НПН-60М | 60 | 50 |
| Горизонтально-фрезерные ст. | ПМЛ-3200 | 40 | 40 | ПН2-250 | 250 | 200 |
| Наждачные станки | ПМЛ-1200 | 10 | 10 | НПН-60М | 60 | 45 |
| Кран-балки | ПМЛ-2200 | 25 | 16 | ПН2-100 | 100 | 100 |
| Заточные станки | ПМЛ-2200 | 25 | 16 | ПН2-100 | 100 | 100 |

2.4 Расчет токов короткого замыкания

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2.4.1 Общие сведения о КЗ

При проектировании СЭС учитываются не только нормальные, продолжительные режимы работы ЭУ, но и их аварийные режимы. Одним из аварийных режимов является короткое замыкание.

Коротким замыканием (КЗ) называют всякое случайное или преднамеренное, не предусмотренное нормальным режимом работы, электрическое соединение различных точек ЭУ между собой или землей, при котором токи в ветвях ЭУ резко возрастают, превышая наибольший допустимый ток продолжительного режима.

В системе трехфазного переменного тока могут возникать замыкания между тремя фазами – трехфазные КЗ, между двумя фазами – двухфазное КЗ. Чаще всего возникают однофазные КЗ (60 – 92 % от общего числа КЗ).

Как правило, трехфазные КЗ вызывают в поврежденной цепи наибольшие токи, поэтому при выборе аппаратуры обычно за расчетный ток КЗ принимают ток трехфазного КЗ.

Причинами коротких замыканий могут быть механические повреждения изоляции, падение опор воздушных линий, старение изоляции, увлажнение изоляции и др.

Короткие замыкания могут быть устойчивыми и неустойчивыми, если причина КЗ самоликвидируется в течении безтоковой паузы коммутационного аппарата.

Последствием КЗ являются резкое увеличение тока в короткозамкнутой цепи и снижение напряжения в отдельных точках системы. Дуга, возникшая в месте КЗ, приводит к частичному или полному разрушению аппаратов, машин и других устройств. Увеличение тока в ветвях электроустановки, примыкающих к месту КЗ, приводит к значительным механическим воздействиям на токоведущие части и изоляторы, на обмотки электрических машин. Прохождение больших токов вызывает повышенный нагрев токоведущих частей и изоляции, что может привести к пожару.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Снижение напряжения приводит к нарушению нормальной работы механизмов, при напряжении ниже 70% номинального напряжения двигателя затормаживаются, работа механизмов прекращается.

Для уменьшения последствий КЗ необходимо как можно быстрее отключить поврежденный участок, что достигается применением быстродействующих выключателей и релейной защиты с минимальной выдержкой времени.

2.4.2 Расчет токов КЗ.

1) Для расчетов токов КЗ составляется расчетная схема – упрощенная однолинейная схема электроустановки, в которой учитываются все элементы линии. Расчетная схема представлена на рисунке 2.4.

2) По расчетной схеме составляется схема замещения, в которой указываются сопротивления всех элементов и намечаются точки для расчета КЗ (рис. 2.5.). Все сопротивления указаны в именованных единицах.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3) Определяем сопротивления элементов цепи расположенных на стороне высокого напряжения трансформатора

Хс=х0Lc=0,4⋅13,2=5,28 Ом

Rc=r0⋅Lc=3,33⋅13,2=44 Ом

где Lc – длина линии до трансформатора, х0 – удельное индуктивное сопротивление линии, r0 – активное удельное сопротивление.

Сопротивления приводятся к НН:

Rc=RcUННUВН=440,4102=70,4 мОм

Хс=ХсUННUВН=5,28⋅0,4102=8,448 мОм

4) Определяем сопротивления для трансформатора

Rт=16,6 мОм, Хт=41,7 мОм

5) Определяем сопротивления для автоматических выключателей

1SF	R1SF= 0,4 мОм, X1SF=0,17 мОм, Rп1SF=0,6 мОм

SF1	RSF1= 1,3 мОм, XSF1=1,2 мОм, RпSF1=0,75 мОм

6) Определяем сопротивление кабельных линий

КЛ1	r0/=3,12 мОм, x0=0,099 мОм

Так как в схеме 3 параллельных кабеля, то

r0=13r0=13⋅3,12=1,04 мОм

RКЛ1=r0LКЛ1=1,04⋅27=28,08 мОм

ХКЛ1=0,099⋅27=2,673 мОм

КЛ2	r0/=4,16 мОм, x0=0,08 мОм

r0=13r0=13⋅4,16=1,4 мОм

RКЛ2=r0LКЛ2=1,4⋅10=14 мОм

ХКЛ1=0,08⋅10=0,8 мОм

7) Определяем сопротивления участков цепи до каждой точки КЗ

RК1=Rc+Rт+R1SF+Rп1SF+Rc1=70,4+16,6+0,4+0,6+15=103мОм

ХK1=Xc+Xт+X1SF=8,448+41,7+0,17=50,3 мОм

ZК1=RК12+XК12=1032+50,32=114,6 мОм

RK2=50,13 мОм

ХK2=3,873 мОм

ZК2=50,3 мОм

RK3=14,03 мОм

ХK3=0,83 мОм

ZК3=14 мОм

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8) Определяем 3-фазные и 2-фазные токи КЗ

IK1(3)=UK13⋅ZK1=0,4⋅1031,73⋅114,6=2,01 кА

IK2(3)=UK23⋅ZK2=0,4⋅1031,73⋅50,3=4,6 кА

IK3(3)=UK33⋅ZK3=0,4⋅1031,73⋅14=16 кА

IK1(2)=32IK1(3)=0,87⋅2,01=1,75 кА

IK2(2)=32IK2(3)=0,87⋅4,6=4,02 кА

IK3(2)=32IK3(3)=0,87⋅16=13,92 кА

9) Определяем ударные токи КЗ

iyK1=2⋅k⋅IK1(3)=1,41⋅1,0⋅2,01=2,8 кА

iyK2=2⋅k⋅IK2(3)=1,41⋅1,0⋅4,6=6,486 кА

iyK3=2⋅k⋅IK3(3)=1,41⋅1,0⋅16=22,6 кА

10) Определяем действующее значение ударного тока

IyK1=q1IK1(3)=1,0⋅2,01=2,01 кА

IyK2=q2IK2(3)=1,0⋅4,6=4,6 кА

IyK3=q3IK3(3)=1,0⋅16=16 кА

где q – коэффициент действующего значения ударного тока

q=1+2ky−12=1+2(1−1)2=1,0

11) Результаты расчетов заносим в сводную ведомость токов КЗ таблица 2.4.

Таблица 2.4

| Точка КЗ | Rк, мОм | Xк, мОм | Zк мОм | Rк/Xк | Ку | q | Iк(3), кА | iу, кА | I∞(3), кА | Iк(2), кА | Zп, мОм | Iк(1), кА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К1 | 103 | 50,3 | 114,6 | >1 | 1 | 1 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 1,75 | 15 | 2,9 |
| К2 | 50,1 | 3,9 | 50 | >1 | 1 | 1 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,02 | 91,2 | 1,4 |
| К3 | 14 | 0,8 | 14,1 | >1 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 13,92 | 371 | 0,5 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12) Определяем 1-фазные токи КЗ

ХПКЛ1=х0НLКЛ1=0,15⋅27=4,05 мОм

RПКЛ1=2r0LКЛ1=2⋅1,04⋅27=56,16 мОм

ХПКЛ2=х0НLКЛ2=0,15⋅10=1,5 мОм

RПКЛ2=2r0LКЛ2=2⋅14⋅10=280 мОм

ZП1=15 мОм

RП2=RС1+RПКЛ1+RС2=15+56,16+20=91,16 мОм

ХП2=ХПКЛ1=4,05 мОм

ZП2=RП22+ХП22=91,162+4,052=91,2 мОм

RП3=RП2+RПКЛ2=91,16+280=371,16  мОм

ХП3=ХП2+ХПКЛ2=4,05+1,05=5,05 мОм

ZП2=RП32+ХП32=371,162+5,052=371,2 мОм

IК1(1)=UКфZП1+Zт(1)/3=0,23⋅10315+195/3=2,9 кА

IК2(1)=UКфZП2+Zт(1)/3=0,22⋅10391,2+195/3=1,4 кА

IК3(1)=UКфZП3+Zт(1)/3=0,22⋅103371+195/3=0,5 кА

Результаты заносим в сводную ведомость токов КЗ.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

# В данной пояснительной записке произведен расчет электроснабжение электромеханического цеха, целью которого является выбор наиболее оптимального варианта схемы, параметров электросети и ее элементов, позволяющих обеспечить необходимую надежность электропитания и бесперебойной работы цеха.

В ходе выполнения курсового проекта мы произвели расчет электрических нагрузок методом упорядоченных диаграмм. Выбрали количество и мощность трансформаторов, с учета оптимального коэффициента их загрузки и категории питающихся электроприемников. Выбрали наиболее надежный вариант сечения проводов и кабелей питающих и распределительных линий. Произвели расчет токов короткого замыкания. Определили мощность компенсирующих устройств. Произвели расчет релейной защиты, и рассчитали оптимальное количество и сопротивление заземляющих устройств.

На основе произведенных расчетов можно сделать вывод, что выбран наиболее оптимальный и рациональный вариант электроснабжения электромеханического цеха.