| Силовые шкакфыи группы электроприемников | n | Установленная мощность, приведенная к ПВ = 100% |  | m=Рном max/Pном min | Коэффициент использования kи | cos φ/ tg φ до компенсации | Средняя нагрузка за наиболее загруженную смену |  | nэ | kм | Расчетная нагрузка |  |  | Iр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пределы номинальных мощностей приемников в группе | Суммарная мощность Рном, кВт |  |  |  | Рсм=kиРном, кВт | Qсм=Рсмtgφ, квар |  |  | Рр=kмРсм,кВт | Qр | Sр, кВа |  |
| Силовой шкаф №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Станки мелкие (1,2,3,5-7) | 6 | 4,8-5,5 | 30,2 |  | 0,14 | 0,5/1,73 | 4,23 | 7,3 |  |  |  |  |  |  |
| Автомат токарный 4 | 1 | 1,8 | 1,8 |  | 0,17 | 0,65/1,17 | 0,306 | 0,36 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по СШ№1 | 7 | 32 |  | >3 | 0,14 | 0,5/1,72 | 4,54 | 7,8 | 6 | 2,64 | 12 | 8,6 | 14,8 | 22,8 |
| Силовой шкаф №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Станки (8-15) | 8 | 1,8-4,5 | 33,3 |  | 0,17 | 0,65/1,17 | 5,7 | 9,7 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по СШ №2 | 8 | 1,8-4,5 | 33,3 | <3 | 0,17 | 0,65/1,17 | 5,7 | 9,7 | 8 | 2,47 | 14,1 | 10,67 | 17,7 | 27 |
| Силовой шкаф №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Станки мелкие (48,53) | 2 |  | 55,3 |  | 0,14 | 0,5/1,73 | 2,7 | 4,7 |  |  |  |  |  |  |
| Кран-балка | 1 |  | 3,9 |  | 0,1 | 0,5/1,73 | 0,39 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по СШ№3 | 3 |  | 59,1 | >3 | 0,13 | 0,5/1,73 | 3,09 | 5,4 | 3 |  | 20,9 | 9,342 | 22,9 | 34,8 |
| Силовой шкаф №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Станки (16-18,22-25) | 7 | 2,8-10 | 55,6 |  | 0,14 | 0,5/1,73 | 7,8 | 13,5 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по СШ№4 | 7 | 2,8-10 | 55,6 | >3 | 0,14 | 0,5/1,73 | 7,8 | 13,5 | 6 | 2,64 | 20,6 | 14,85 | 25,4 | 38,6 |
| Силовой шкаф №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Станки (30,31,37,38,44,45) | 6 | 2,8-10 | 35,2 |  | 0,14 | 0,5/1,73 | 4,9 | 8,5 |  |  |  |  |  |  |
| Кран-балка | 1 | 3,9 | 3,9 |  | 0,1 | 0,5/1,73 | 0,39 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по СШ№5 | 7 | 2,,8-10 | 39,1 | >3 | 0,14 | 0,5/1,73 | 5б3 | 9,2 | 6 | 2,64 | 14 | 10,1 | 17,3 | 26,3 |
| Силовой шкаф №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Станки мелкие (21,28,42…) |  | 23,8 |  |  | 0,14 | 0,5/1,73 | 3,3 | 5,764 |  |  |  |  |  |  |
| Автомат токарный 34 | 1 | 1,8 |  |  | 0,17 | 0,65/1,17 | 0,306 | 0,358 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по СШ№6 | 5 | 25,6 |  | >3 | 0,14 | 0,5/1,68 | 3,638 | 6,122 | 3 |  | 23,04 | 10,26 | 25,2 | 38,3 |
| Силовой шкаф №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Станки (19,20,40,41) | 4 | 2,8-5,5 | 16,6 |  | 0,14 | 0,5/1,73 | 2,32 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Автоматы (26,27,32,33) | 4 | 1,8-4,5 | 12,6 |  | 0,17 | 0,65/1,17 | 2,14 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по СШ№7 | 8 |  | 29,2 | >3 | 0,14 | 0,57/1,45 | 4,46 | 6,5 | 6 | 2,64 | 11,8 | 7,5 | 13,8 | 21 |
| Итого |  |  | 22,1 |  |  | 0,52/1,65 | 35,338 | 58,22 |  |  | 116,42 | 71,32 | 136,5 | 207,4 |