2.8 Расчет заземляющих устройств

2.8.1 Защитное заземление – это преднамеренное электрическое соединение какой- либо части электроустановки с заземляющим устройством для обеспечения электробезопасности. Задачей защитного заземления является снижение до безопасной величины напряжений заземления, прикосновения и шаговое.

Заземляющее устройство состоит из заземления заземляющих проводников. В качестве заземлений используются естественные заземлители: водопроводные трубы, стальная броня и свинцовые оболочки силовых кабелей, проложенных в земле, металлические конструкции зданий и сооружений. Если естественных недостаточно, применяют искусственные заземлители: заглубление в землю вертикальных электродов из труб, уголков или прутков стали и горизонтально проложенных в земле на глубину не менее 0,5 полосы.

В электроустановках до 1 кВ с изолированной нейтралью сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом.

2.8.2 Расчет заземлителей

1) Определяем расчетное сопротивление одного электрода

rв=0,3ρKсез=0,3⋅50⋅1,4=18,9Ом

где ρ – удельное сопротивление грунта (для чернозема 50 Ом·м), Ксез – коэффициент сезонности.

2) Предельное сопротивление совмещенного ЗУ. На низкое напряжение

RЗУ≤4Ом, принимаем RЗУ = 4 Ом.

3) Определяем количество вертикальных электродов

Nв.р=rвRЗУ=18,94=5 Принимаем N/в.р = 5.

аL=1

С учетом экранирования

Nв.р=Nв.рηв=50,74=7

где η – коэффициент использования вертикальных электродов

4) Определяем длину полосы заземляющего устройства

Lп=2∙5=10 м

5) Определяем уточненные значения сопротивлений вертикальных и горизонтальных электродов

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Rв=rвNв⋅ηв=18,97⋅0,74=3,67Ом

Rг=0,4LпηгρКсез.гlg2Lп2bt=0,410⋅0,74⋅50⋅g2⋅10240⋅10−3⋅0,7=10,4Ом

где b – ширина полосы, для круглого горизонтального заземлителя b = 40, t – глубина заложения

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5) Определяем фактическое сопротивление заземляющего устройства

RЗУ.Ф=RвRгRв+Rг=3,67⋅10,43,67+10,4=586,562,5=2,7Ом

Фактическое сопротивление заземляющего устройства (2,7 Ом) меньше допустимого сопротивления, значит заземляющее устройство будет эффективным.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

В.П. Шеховцов “Расчет  и проектирование схем электроснабжения”. Методическое пособие М:Форум – 2003.

Б.Ю. Липкин “Электроснабжение промышленных предприятий и установок” М. Высшая школа 1975.

А.А. Федоров, Л.Е. Старкова Учебное пособие для курсового и дипломного проектирования по электроснабжению промышленных предприятий. М. Энергоатомиздат 1987.

Л.Д. Рожкова, В.С. Козулин “Электрооборудование станций и подстанций”
 М. Энергоатомиздат 1987.

Конюхова Е.А. " Электроснабжение объектов" Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования.  – М.: Издательство "Мастерство", 2002.