Расчет потребности строительства в воде.

Полная потребность в воде:

Qобщ=0.5⋅Qпр+Qхоз+Qдуш+Qпож

Определение расхода воды на производственные нужды:

Qпр=1.2⋅QMAX⋅k18⋅3600 - потребность воды на производственные нужды.

k1 - коэффициент неравномерности потребления воды.

- Работа экскаватора: одна машина - 600(л)

- Заправка экскаватора: одна машина – 80(л)

- Заправка и обмывка трактора: одна машина – 350(л)

- Поливка щебня: 90.72·5=454(л)

- Штукатурные работы: 5467 · 7 = 38270

- Малярные работы: 10343·05 = 5171(л)

Qпр=1.2⋅QMAX⋅k18⋅3600=1.2⋅38270⋅1.58⋅3600=2.0 лсек

Определение расхода воды на хозяйственные нужды:

Q=Qmax2⋅k2t2⋅3600

Qmax2=59⋅20=1200 лсмену, где 60 – максимальное количество работающих в один день; 
20 – норма расхода воды на одного человека в день.

Q=Qmax2⋅k2t2⋅3600=1200⋅2.78⋅3600=0.11 лсек.

Определение расхода воды на душевые:

Секундный расход воды на душевые установки: Q=Qдуш3⋅k3t3⋅3600

Qmax3=60⋅30=1800 лсмену; Q=Qmax3⋅k3t3⋅3600=2160⋅10.75⋅3600=0.65лсек.

Определение расхода воды на противопожарные мероприятия:

На строительной площадке предусмотрено два гидранта расходом по 5 лсек.

Таким образом Qпож=2⋅5=10 лсек.

Qобщ=0.5⋅Qпр+Qхоз+Qдуш+Qпож=0.5⋅2.00+0.11+0.65+10=11.38 лсек

Определение диаметра трубопровода для временного водопровода:

D=4Qобщ⋅1000π⋅v=4⋅11.38⋅10003.14⋅1.5=100 мм

Обеспечение строительной площадки электричеством.

Мощность силовой установки для производственных нужд:

WC=PC⋅kCcosϕ, где cos ϕ - коэффициент мощности, зависящий от загрузки

kc - коэффициент спроса электроэнергии.

Мощность установок для производственных нужд

| Механизмы | Ед.изм | Кол-во | Мощность электродвигателей, кВт | Общая мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кран МКГ-25 БР | шт. | 1 | 40 | 40 |
| Штукатурный агрегат | шт. | 1 | 5,25 | 5,25 |
| Электрокраскопульт | шт. | 3 | 0,27 | 0,81 |
| Поверхностный вибратор ИВ-91 | шт. | 2 | 0,6 | 1,2 |
| Глубинный вибратор И-18 | шт. | 2 | 0,8 | 1,6 |
| Сварочный аппарат ТД-306 | шт. | 2 | 20 | 40 |
| Итого: |  |  |  | 88.86 |

Расчет ведем по максимальному значению Р=82,8 кВт

WC=40⋅0.30.5+1.2⋅0.10.5+1.6⋅0.10.5+40⋅0.350.4=59.56 квт.

Мощность сети наружного освещения:

W=kC⋅P

Роткр.склады=1,5(квт)Рмест.произв.работ=2,4(квт)Pдорог=1.2 квт; Pохран.освещ.=1 квт; Pпрожектора=2.0 квт

Wн.о.=1⋅8,1=8,1 квт

Мощность сети внутреннего освещения:

| Потребители эл.энергии | Ед.изм. | Кол-во | Норма освещенности, кВт | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контора | 100 м2 | 0.48 | 1,5 | 0.7 |
| Душевая |  | 0.26 | 1,0 | 0.3 |
| Сушилка |  | 0.20 | 1,0 | 0.2 |
| Помещение для обогрева |  | 0.48 | 1,0 | 0.5 |
| Столовая |  |  |  |  |
| Туалет |  | 0.18 | 1,0 | 0.2 |
| Медпункт |  | 0.24 | 1,3 | 0.3 |
| Бытовка |  | 0.37 | 1,5 | 0.5 |
| Кладовые |  | 0.18 | 1,0 | 0.2 |
| Итого: |  |  |  | 2.9 |

Wобщ=Wc+Wв.о.+Wн.о.=59.56+8.1+2.9=70.56 квт

Мощность трансформатора: Wтрансф.=1.1⋅70.56=77.62 квт.

# Принимаем  2 трансформатора ТМ-30/6 (мощность 30 кВт, масса 465 кг)

# и ТМ-50/6 (мощность 50 кВт масса 580 кг).