Б И Л Е Т    7

1.Технические мероприятия,обеспечивающие безопасность работ  тех     персонала на токоведущей аппаратуре.

Необходимо подготовить  место  для  работ  с полным или частичным     снятием напряжения:

- произвести необходимые  отключения и принять меры, препятствующие     подаче напряжения к месту работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационной аппаратуры,

- вывесить плакаты "НЕ ВКЛЮЧАТЬ-РАБОТАЮТ ЛЮДИ!","НЕ ВКЛЮЧАТЬ - РАБОТА НА ЛИНИИ!", при необходимости установить ограждения,

-присоединить к земле переносные заземления,

-наложить переносные заземления,

-оградить рабочее место и вывесить плакаты "СТОЙ-ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!","РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ!".

2. Правила т/б при пользовании переносными лампами (билет 1)

3.Порядок наложения  и снятия заземления.

Заземления,предназначенные для защиты работающих от  поражения  током  в  случае ошибочной подачи напряжения,должны быть наложены на токовед. части со всех сторон,откуда может  быть  подано  напряжение.    Наложение  заземления следует производить после проверки отсутствия напряжения.Сначала заземлители подсоединяются к заземляющему  устройству,а  затем производится подсоединение к заземляемым токоведущим частям.Зажимы переносного заземлителя накладываются на заземляемые токовед. части с применением диэл.перчаток.Запрещается пользоваться для заземления другими  проводниками,не предназначенными для этих целей.  Снятие заземления производится с применением диэл.перчаток в порядке, обратном наложению,т.е. сначала снять заземление с токовед.частей,а затем отсоединить его от  заземляющего устр-ва.

4. Требования безопасности при работе с ручным инструментом.

Деревянные рукоятки  ручных  инструментов должны быть изготовлены     из сухого дерева твердых  и  вязких  пород, без  сучков, не  должны иметь повреждений.Ручные  инструменты  для  рубки  металла  должны     удовлетворять следующим требованиям:

-не должны иметь повреждений,сколов,выбоин,

-в местах зажима рукой не должно быть острых ребер,

-ударная часть должна быть гладкой и не иметь трещин,сколов,

-длина ручки должна быть не более 150мм.

Гаечные ключи  должны  соответствовать  размерам гаек. Запрещается     подкладывать металлические пластинки между ключом и  гайкой. Запрещается удлинять ключи,присоединяя другой ключ или трубу. При работе с зубилом,шлямбуром,пробойником необходимо пользоваться защитными очками  с  небьющимися стеклами.Отвертки должны соответствовать размерам шлицов винтов. При использовании  кувалд для ударов по клиньям или зубилам необходимо применять клинодержатели длиной не менее 0,7м. При переноске  инструментов  острые  части  нужно защищать чехла     ми,кожухами во избежание ранения людей.

5.Первая помощь при обмороке,при тепловом или солнечном  ударе.

При обморочном состоянии(головокружение,тошнота,недостаток возду     ха)пострадавшего следует  уложить,опустив  голову  и  подняв  ноги,дать выпить  холодной воды,дать понюхать ватку,смоченную нашатырным спиртом.Класть лед или примочки на голову не следует.Также надо поступать,если обморок уже наступил. При солнечном или тепловом ударе человек,почувствовавший слабость и головную  боль,должен быть немедленно снят с работы и выведен в тень или на свежий  воздух.Его  следует  уложить, раздеть, охладить тело, обмахивать лицо,смачивать голову и грудь хол.водой.При прекращении дыхания-делать искусственное дыхание.