Расчет электронных защит фидеров 27.5 кВ контактной сети тяговых подстанций

Защита фидера контактной сети тяговой подстанции является двухступенчатой.

При расчете используются следующие значения удельных сопротивлений тяговой сети:

Z11- полное удельное сопротивление тяговой сети однопутного участка, Ом/км;

Z21- полное удельное сопротивление тяговой сети однопутного пути двухпутного участка при отсутствии тока в контактной сети соседнего пути, Ом/км;

Z22- полное удельное сопротивление тяговой сети однопутного пути двухпутного участка при одинаковых по величине и направлению  токах в контактной сети обоих путей, Ом/км.

Значения этих сопротивлений приведены в табл. 1.13

Таблица 1.13

Удельные сопротивления тяговой сети

1.5.6.1 Дистанционная ненаправленная защита

Является первой ступенью защиты ДС-1 отключает без выдержки времени к.з. в пределах 80-85 % зоны подстанция-пост секционирования. Для исключения ложных действий первой ступени защиты из-за значительного снижения напряжения при к.з. на сложном пути предусмотрен автоматический перевод датчика ДС-1 в режим датчика тока.

В этих случаях, т.е. при значительном снижении напряжения, поступающего от трансформатора напряжения, ток в схеме ДС-1 определяется стабилизированным напряжением Uст, в связи с чем ДС-1 превращается в датчик тока.

Так как первая ступень защиты имеет собственное время срабатывания 30  60 мс., то с целью уменьшения времени отключения к.з., сопровождающихся большим током, дополнительно применена еще ускоренная токовая отсечка (УТО), имеющая собственное время срабатывания 5  10 мс.

Вторая ступень защиты, защищая зону до шин смежной подстанции, представляет собой дистанционную направленную защиту с выдержкой времени 0.4  0.5 с. В этой ступени используется датчик полного сопротивления ДС-2 с круговой характеристикой радиусом, равным сопротивлению срабатывания второй ступени, и фазовый орган ФТН, который обеспечивает срабатывание второй ступени в заданном диапазоне углов (45  95).

Первичное сопротивление срабатывания защиты выбирается наименьшим из следующих трех условий:

а) по условию селективной работы с защитами фидеров поста секционирования

Zс.з.=(0.8 -0.85)*Z11* l /2;                      (1.55)

где  l=50 км - расстояние до смежной подстанции.

Zс.з.=0.85*25*0.42=8.925 Ом.

б) по условию селективности к максимальному току нагрузки фидера

Zс.з.=     Uр.мин      ,                           (1.56)

Кн*Iн.max

где Uр.мин - минимальное напряжение на шинах подстанции в рабочем режиме (Uр.мин=25кВ);

Кн=1.2 - 1.3 - коэффицент надежности;

Iн.max - максимальный ток нагтузки фидера подстанции, кА.

Zс.з.=25000 / (1.2*500)=41.7 Ом.

в) по условию селективности к максимальному току подпитки от соседней подстанции Б при к.з. на соседнем фидере

Zс.з.=               Uс.з.     ,                        (1.57)

Кн*Iк.max.Б

где Uс.з.-напряжение перевода защиты в режим токовой отсечки.

Uс.з.=Uк.мин / Кн ,                            (1.58)

где Uк.мин - минимальное напряжение на шинах подстанции при к.з. на шинах поста секционирования.

Напряжение Uк.мин определяется по формуле:

Uк.мин=Uном*Z11*l1 / (4*(Xc.мин.а+Xп.т.)+Z11*l1),   (1.59)

где Uн - номинальное напряжение 27.5 кВ;

l1 - расстояние до поста секционирования;

Xс.мин.а - сопротивление питающей системы подстанции А для минимального режима работы, приведенное к напряжению 27.5 кВ, Ом;

Xс.мин.а= Xс.мин.а*(Uном / Uc)2 ;             (1.60)

Xс.мин.а - минимальное сопротивление системы;

Xп.т. - сопротивление понижающего трансформатора, приведенное к напряжению 27.5 кВ, Ом;

Xп.т= uк.п.*U2ном  / (100*Sп.т.) ;               (1.61)

Sп.т - номинальная мощность понижающего трансфор-     матора, МВ*А;

Iк.max.Б - максимальный ток подпитки от соседней подстанции;

Iк.max.Б=Uном / (4 Xс.макс.Б+2 Xп.т.*Z22*l);     (1.62)

Xс.макс.Б - сопротивление питающей системы соседней подстанции  для максимального режима работы, приведенное к напряжению 27.5 кВ, Ом.

Xс.мин.а=25*1.2 *(27.5/ 115*)2=1.72 Ом ,

Xп.т= 17*27.52 / (100*40)=3.21 Ом ,

Uк.мин=27.5*0.55*25 / (4*(1.72*3.21)+0.55*25=11.3 кВ,

Uc.з.=11.3 / 1.25 =9.04 кВ,

Iк.max.Б= 27.5 / (4*0.8*1.43+2*3.21+0.55*50)=0.714 кА,

Zс.з.=9.04 / (1.25*0.714)=10.1 Ом.

Окончательным сопротивлением срабатывания Zс.з. является наименьшее из трех значений. Выбираем:

Zс.з.=8.93 Ом.

Сопротивление, напряжение и ток срабатывания электронных защит определяем по формулам

Zс.р.= Zс.з.*Ктт / Кт.н.                       (1.63)

Uс.р.= Uc.з. / Кт.н.                              (1.64)

Iс.р.= Ic.з. / Кт.н.                                (1.65)

где Кт.т.- коэффицент трансформации трансформатора тока;

Кт.н.- коэффицент трансформации трансформатора напряжения.

Zс.р.=8.93*120 / 275 =3.9 Ом ,

Uс.р.=9040 / 275 =32.9 В ,

Iс.р.=9040 / (8.93*120) =8.44 А.

1.5.6.2. Ускоренная токовая отсечка (УТО)

Первичный ток срабатывания ускоренной токовой отсечки Iс.з.УТО выбирается наибольшим из 2-х, вычисленных по условиям:

а) по условию селективности работы с защитами поста секционирования:

Ic.з.=Кн*Iк.макс ,	                 (1.66)

где Iк.макс - максимальный ток к.з., протекающий через защищаемый фидер подстанции при к.з. на шинах поста секционирования, кА:

Iк.макс.=Uном / (2 Xс.мин.а+Xп.т.+Z21*l1).         (1.67)

Iк.макс.=27.5 / (2*1.72+3.21+0.42*25)=1.66 кА,

Ic.з.=1.25*1.66=2.075 кА.

б) по условию селективности максимальному току нагрузки фидера:

Ic.з.=Кн*Iн.макс .	                  (1.68)

Ic.з.=1.25*0.5=0.625 А.

Чувствительность УТО проверяется по условию

Кч=  Iк.мин.  > 2,                             (1.67)

Iс.з.

где Iк.мин.- минимальный ток протекающий по выключателю при к.з. вблизи установки защиты.

Кч= 2.512 / 1.66 =1.2 < 2.

Т.к. условие (1.67) не выполняется, то ток срабатывания защиты уменьшаем (сокращаем зону ее действия), принимая ее равным

Iс.з.= Iк.мин. / 2 .                                  (1.68)

Iс.з.=  2.512 / 2 =1.526 А.

1.5.6.3. Дистанционная направленная защита с выдержкой времени (ДЗ2п)

Является второй ступенью защиты.

Первичное сопротивление срабатывания второй ступени выбирается исходя из минимального тока к.з. на шинах смежной подстанции.

Z..II=KrZmax,		      (1.60)

где Zк max  максимальное сопротивление измеряемое защитой при к.з. на шинах смежной подстанции, при этом смежный путь на участке поста секционирования  смежная подстанция считается отключенной, Ом;

kr = 1.5  коэффициент чувствительности защиты.

а) при узловой схеме:

Zmax=2∗(Z02∗l2+Z01∗l2)=2∗(0.152+j0.357)∗502+(0.239+j0.472)∗502=19.55+j41.45=45.82lj64.74ì.

б) при раздельном питании путей:

Zmax=2∗Z02∗l=2∗(0.152+j0.357)∗50=15.2+j35.7=38.8lj66.93ì.

За расчетное значение Zк max принимается наибольшее из полученных Zк max =45.82 Ом.

Установка по углу второй ступени фидера подстанции равна 64.74.

Тогда по (1.60):

Z..II=0.5∗45.82=22.91ì.

Подставим результат расчета электронной защиты фидера тяговой подстанции.

Полученные при расчетах значения первичных сопротивлений Zс.з. напряжения Uс.з. и тока Iс.з. срабатывания защит нужно привести ко вторичным сторонам измерительных трансформаторов, т.е. определить для соответствующих величин уставки реле электронных защит.

Zð=Z..∗nn,Uð=U..n,Ið=I..n.			      (1.61)

где n,n соответственно коэффициенты трансформации ТТ и ТН;

n=1000/5=200

n=27500/100=275

Тогда по (1.61):

ZðI=10.8∗200275=7.85ì,ZðII=22.91∗200275=16.66ì,Uð=3.2275=0.012å,IðÓÒì=0.219200=0.0011À.

1.5.6. Защита линии электропередачи 35 кВ районных потребителей

Определяем первичный ток срабатывания МТЗ

при

Iðmax=Sð3∗U,I..=I.max∗K∗K..K.

Тогда

Iðmax=63∗38.5=0.09À,I..=0.09∗1∗1.20.87=0.124À.

Определяем коэффициент чувствительности:

Kr=0.87∗2.360.124=16.56>1.5

Тогда ток срабатывания реле:

Ið=0.124∗16005=1.37À.

По [11] выбираем токовое реле типа РТ40/6 с параллельными соединениями обмоток с I=1¸2À.

По [11] выбираем реле времени типа ЭВ-225 с диапазоном уставок 0.5  3.5 с.

1.5.7. Расчет собственных нужд подстанции

Под собственными нуждами электроустановки понимаются все вспомогательные устройства, механизмы и аппараты, необходимые для эксплуатации в нормальном и аварийном режимах, к ним относятся: трансформаторы собственных нужд, аккумуляторная батарея, зарядно-подзарядное устройство (ЗПУ).

К схемам питания установок собственных нужд предъявляются следующие требования:

 обеспечение достаточно высокой надежности питания потребителей собственных нужд;

 простота выполнения и небольшая стоимость;

 простота эксплуатации и малые эксплуатационные расходы;

 безопасность обслуживания.

Питание потребителей собственных нужд может быть индивидуальное, групповое, смешанное. В настоящее время широко применяют смешанное питание, когда наиболее ответственные потребители подключаются непосредственно к шинам источников собственных нужд.

Расчет собственных нужд подстанции сводится к расчету мощности и выбору типа трансформатора собственных нужд. Расчетная максимальная мощность для питания приемников собственных нужд, приходящаяся на один трансформатор определяется из суммы нагрузок собственных нужд подстанции [12].

В таблице 1.13 приведены потребители и их мощности.

Таблица1.13

Мощность потребителей собственных нужд.

| N | Наименование потребителей | Мощность 1-го потребит. | кол-во потребит. | Полная мощн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подогрев масла выкл.: |  |  |  |
|  | ВМТ-110Б | 15.0 | 1 | 15.0 |
|  | С-35М | 3.6 | 6 | 21.6 |
|  | ВМУЭ-35Б | 1.8 | 6 | 10.8 |
|  | ВМУЭ-27.5Б | 1.8 | 5 | 9.0 |
| 2 | Подогрев приводов выкл.: |  |  |  |
|  | ВМТ-110Б,ВМУЭ-35Б,ВМУЭ-27.5Б | 0.8 | 18 | 14.4 |
| 3 | Обдув понижающего трансформатора мощностью Sн=40 МВ*А | 10.0 | 2 | 20.0 |
| 4 | Привод ПДН-1 | 1.5 | 16 | 24.0 |
| 5 | Подогрев шкафов СН | 6.0 | 2 | 12.0 |
| 6 | Подогрев приборных отсеков: |  |  |  |
|  | КРУН РУ 10 кВ | 15.0 | 1 | 15.0 |
|  | КРУН автоблокировки | 5.0 | 2 | 10.0 |
| 7 | Освещение открытой части подстанции | 5.0 | 1 | 5.0 |
| 8 | Трансформаторы автоблокировки | 100.0 | 1 | 100.0 |
| 9 | Дежурный пункт дистанции к.с. | 54.0 | 1 | 54.0 |
| 10 | Передвижная база масляного хозяйства | 20.0 | 1 | 20.0 |
| 11 | Отопление здания подстанции | 40.0 | 1 | 40.0 |
| 12 | Освещение здания подстанции | 3.0 | 1 | 3.0 |
| 13 | Калорифер помещения аккумуляторной | 8.0 | 1 | 8.0 |
| 14 | Вентиляция помещения аккумуляторной | 4.0 | 1 | 4.0 |
| 15 | Вентиляция машинного зала | 1.6 | 1 | 1.6 |
| 16 | Подзарядное устройство батареи | 10.0 | 1 | 10.0 |
| 17 | Электроподогреватель душа | 18.0 | 1 | 18.0 |
| 18 | Слесарная мастерская | 3.0 | 1 | 3.0 |
| 19 | Неучтенная нагрузка | 100.0 | 1 | 100.0 |

Таким образом суммарная мощность потребителей СН равна S=508.4 кВт.

Принятый трансформатор собственных нужд ТМ-630/35 удовлетворяет потребностям мощности нетяговых потребителей.

1.5.8. Расчет и выбор аккумуляторной батареи

На тяговых подстанциях обычно применяют постоянный оперативный ток, источником которого является аккумуляторные батареи типа СК, работающие в режиме постоянного подзаряда. Аккумуляторную батарею выбирают по необходимой емкости, определяемой типовым номером батареи, и по напряжению, которое должно поддерживаться на шинах постоянного оперативного тока.

К постоянной нагрузке на подстанциях относятся цепи управления, сигнализации, защиты, автоматики, телемеханики, блокировок безопасности и т.д.

Количество последовательно соединенных аккумуляторных элементов определяется необходимым напряжением на шинах. В последние годы на тяговых подстанциях применяют батареи на 220 В [12]. Нагрузки батареи приведены в таблице 1.14.

Таблица 1.14

Нагрузки батареи

| N | Потребители | Кол-во | Ток еди | Нагрузка батареи, А |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | постоянного тока |  | ницы, А | длит. | Кратковремен. |
| Постоянно присоединенные приемники: |  |  |  |  |  |
| 1 | Лампы положения выключателей | 25 | 0.065 | 1.6 |  |
| 2 | Устройства управления и защиты |  |  | 15 |  |
| Приемники присоединенные при аварийном режиме: |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройства телеуправления, телесигнализации и связи |  |  | 1.4 |  |
| 2 | Аварийное освещение |  |  | 10 |  |
| 3 | Привод выключателя ВМТ-110Б |  |  |  | 244 |
|  | ИТОГО: |  |  | 28 | 244 |

Последовательность выбора батареи:

- Ток длительного разряда в аварийном режиме:

I.ðð=I+I,		      (1.62)

где I сумма токов постоянной нагрузки, А;

I  сумма токов в аварийном режиме, А.

Тогда из таблицы 1.14 имеем:

I.ðð=1.6+15+1.4+10=28À.

- Ток кратковременного разряда в аварийном режиме:

Ið.ðð=I.ðð+I,	      (1.63)

где I ток кратковременной нагрузки привода ВМТ-110Б:

Ið.ðð=28+244=272À.

- Необходимую расчетную емкость батареи определим:

Qð=I.ðð∗t,			      (1.64)

где t длительность разряда при аварии, принимаемая для тяговых подстанций равной 2 часам.

Qð=28∗2=56А*ч

- Выбираем номер батареи по требуемой емкости:

N³1.1∗QðQN=1,		      (1.65)

где QN=1 емкость аккумулятора СК-1; при длительности разряда t=2ч. имеем QN=1=22 А*ч.

Тогда

N³1.1∗QðQN=1=1.1∗5622=2.8;

принимаем N= 3

- Выбираем номер батареи по току кратковременного разряда:

N³Ið.ðð46,		      (1.66)

где 46  кратковременно допускаемый разрядный ток аккумулятора типа СК-1, А;

N³Ið.ðð46=27246=5.9.

Окончательно принимаем аккумуляторную батарею СК-6.

- Определим полное число последовательно включенных элементов батареи:

n=UùU..,			      (1.67)

где Uù  напряжение на шинах включения принимаемое 258 В при первичном напряжении подстанции 110 кВ;

U..  напряжение аккумуляторного элемента при подзарядке, равное 2.15 В.

n=2582.15=120

- Выбор зарядно-подзарядного агрегата (ЗПУ):

Напряжение заряда ЗПУ

Uð=n∗2.15+(2¸3),		      (1.68)

где n  полное число элементов батареи.

Uð=120∗2.15+2=260å.

Зарядный ток батареи:

Ið=3.75∗N,			      (1.69)

где 3.75∗N зарядный ток для батареи СК-6, А.

Ið=3.75∗6=22.5À.

Расчетная мощность ЗПУ

Pð.ïÓ=Uð∗(Ið+I),	      (1.70)

Pð.ïÓ=260∗(22.5+16.5)∗10−3=10.2å.

По полученным в процессе расчета напряжению, току и мощности принимаем зарядно-подзарядный агрегат типа ВАЗН-380/260-40/80. Технические данные которого удовлетворяют условиям выбора:

I.ïÓ=80À>Ið+I=39.1À;U.ïÓ=260å=Uð=260å;P.ïÓ=20.8å>Pð.ïÓ=10.2å.