Конструкция и принцип действия.

Деаэратор состоит из деаэраторной колонки и бака –аккумулятора. Рассмотренный в данном реферате деаэратор повышенного давления (6 атм).

Принцип действия: к деаэраторной колонке сверху подводится конденсат, а снизу в эту же колонку подводится пар. Конденсат стекает по дырчатым листам вниз, а пар поднимается снизу вверх. В результате пар пробулькивает через воду, избавляя её от газов (в основном от кислорода). Выделившиеся газы (выпар) удаляются из деаэрационной колонки.

Работа деаэратора зависит от потребности котлоагрегата в питательной воде, которая в свою очередь зависит от потребности потребителей. Деаэратор имеет запас воды в баке-аккумуляторе на несколько минут бесперебойной работы котла.

Для поддержания заданных параметров необходима система регулирования. Она позволяет деаэратору изменять и поддерживать свои параметры в зависимости от работы котла.

АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ.

1. материальный баланс по жидкой фазе

Fконд+ Fпара- Fвыпара- Fп.в.=± k1 ´(dl/dt ), где

Fконд ,Fпара, Fвыпара, Fп.в., - расход конденсата, пара, выпара, питательной воды, l – уровень воды в баке-аккумуляторе.

Баланс находится в равновесии, когда l=const, поэтому управлять балансом можно изменяя Fконд.

2. Материальный баланс по кислороду:

G паргаз -G выпаргаз +G кондгаз -G пит.в.газ = ±k2´(dGгаз /dt)

G паргаз ,G выпаргаз ,G кондгаз ,G пит.в.газ – содержание кислорода в паре, выпаре, конденсате, пит. воде.

Баланс находится в равновесии, когда Gгаз==const.

Управлять балансом можно изменяя G пит.в.газ.

3. Материальный баланс по кинтетической энергии

Qпара+ Qконд- Qп.в.- Qвып.  =±k3´(dT/dt)

Qпара, Qконд, Qп.в., Qвып.- тепло пара, конденсата, пит. воды, выпара.

Бланс находится в равновесии, когда Т=const. Управлять балансом можно изменяя только Qпара.

4. Материальный баланс по газовой фазе

G водагаз +G парагаз -G выпаргаз =±k4´(dP/dt)

G водагаз ,G парагаз ,G выпаргаз- содержание газа в воде, паре и выпаре.

Баланс находится в равновесии, когда Р=const.

Управлять балансом можно изменяя G выпаргаз.

Совокупность всех этих балансов отражает состояние работающего деаэратора. Балансы взаимодействуют друг на друга через конструкцию деаэратора.

Таблица исходных данных.

| № | Наименование параметра | Наименьшее значение параметра | Допусти-мое значение | Аварий-ное значение параметра | Регис-трация | Запись | Сигна-лиза-ция | Защита |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Уровень воды | 1000 мм.вод.ст. | ±50 | ±100 | + + | + + | + + | - - |
| 1.2. | Концентрация кислорода | 20% | ±5% | ±10% | + | + | + | - |
| 1.3. | Температура питательной воды | 1580С | ±20 | ±30 | + | + | - | - |
| 1.4. | Давление | 6 атм | ±0,5 | ±1 | + | + | + | + |
| 1.5. | Давление пара | 6,5 атм | ±0,5 | ±1 | + | + | + | + |
| 1.6. | Температура пара | 3000С | ±40 | ±60 | + | + | + | - |
| 2.1. | Расход пара | 90 т/ч | ±10 | ±30 | + | + | + | + |
| 2.2. | Расход конденсата | 250 т/ч | ±10 | ±20 | + | + | + | - |
| 2.3. | Положение задвижек | 0-100% | 0-100% | - | + | - | + + | - - |
| 3.1. | Расход выпара | 10 т/ч | ±1 | ±2 | + | - | + | + |
| 4.1. | Ток привода | 500А | ±50 | ±100 | + | - | + + | + - |

Таблица исходных данных служит исходным материалом для построения функционально-структурной схемы. Выбираем для систем регулирования следующие пераметры:

l, GO2, Тп.в., Рд

Функционально-структурная схема контроля

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приборы по месту установки |  |  |  |  |
| щит |  |  |  |  |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приборы по месту |  |  |  |  |
| регистрация |  |  |  |  |
| запись |  |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |  |
| защита |  |  |  |  |

Выбор параметров регулирования и построение структурных схем.

1. Fконд+ Fпара- Fвыпара- Fп.в.=± k1 ´(dl/dt ),

l- параметр регулирования

Fконд- регулирующее воздействие.

2. G паргаз -G выпаргаз +G кондгаз -G пит.в.газ = ±k2´(dGгаз /dt)

Gгаз- параметр регулирования

G пит.в.газ – регулирующее воздействие

3. Qпара+ Qконд- Qп.в.- Qвып.  =±k3´(dT/dt)

Тдеаэр. – регулируемый параметр

Qпара – регулирующее воздействие

4. G водагаз +G парагаз -G выпаргаз =±k4´(dP/dt)

Р – регулируемый параметр

G выпаргаз – регулирующее воздействие

Функционально- структурная схема автоматизации