Расчет системы РППВ К-1200-240 (ЛМЗ) на мощность 1100 МВт

Дано:

P0 =23,5 МПа = 240 ат

t0= 5400С

tпром/п=5400С

Pп/п=3,9 МПа = 40 ат

Pк=3,58 кПа=0,036 ат

Pа=0,9 МПа = 9 ат

tп.в.=2750С

P0/= 0.95 P0=228 ат

DPк=ΔPк=λCп1002×Pк=0,071201002×0,0036=0,363×10−3МПа

Pz=3.63´10-3+0.0036=0.00394 МПа

hoi=0.85

h0/=3310 кДж/кг

hпп=3515 кДж/кг

h1t=2870 кДж/кг

h2t=2130 кДж/кг

H0/=440 кДж/кг

H0//=1385 кДж/кг

Hi/= H0/´hoi=374 кДж/кг

Hi//= H0//´hoi=1185 кДж/кг

Dtпнд=(tд/-tк)/n=(161-25)/4=340C

Dtпвд=(tп.в.-t//д)/n=(275-170)/3=350С

|  |  | ПВД 1 | ПВД 2 | ПВД 3 | ДЕАЭРАТОР | ПНД 4 | ПНД 5 | ПНД 6 | ПНД 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т-ра на входе | t | 240 | 205 | 170 | 157 | 127 | 93 | 59 | 25 |
| т-ра на выходе | t | 275 | 240 | 205 | 170 | 157 | 127 | 93 | 59 |
| Энтальпия воды на входе | h | 1006 | 859 | 712 | 658 | 520 | 380 | 247 | 105 |
| Энтальпия воды на входе | h | 1152 | 1006 | 859 | 712 | 658 | 520 | 380 | 247 |
| Т-ра конденсата гр. пара | t | 282 | 247 | 212 | 170 | 166 | 132 | 98 | 64 |
| Энтальпия конденсата гр. пара | h | 1182 | 1035 | 888 | 712 | 696 | 520 | 380 | 268 |
| Давление отбора пара | P | 6,62 | 3,9 | 1,725 | 0,792 | 0,718 | 0,286 | 0,0943 | 0,0239 |
| Энтальпия отбора пара | h | 3050 | 2870 | 3330 | 3150 | 3120 | 3010 | 2800 | 2620 |

Нахождение относительного расхода пара на систему регенерации.

a1(h1/- h1// )=hп.в.−h1

α1=hп.в.−h1h1−h1//=1152−10063050−1182=0.078

_  _

a2(h2- h2/)+a1(h1/-h2/)=hI-hII

α2=hI−hII−α1(h1−h2)h2−h2=1006−853−0.078(1182−1035)2870−1035=0.074

(a1+a2)(h2/- h3//)+a3(h3-h3/)=hII-hд

α3=hII−hд−(α1+α2)(h2−h3)h3−h3=853−712−(0.078+0.074)(1035−888)3330−888=0.051

h3/(a1+a2+a3)+h/д(1-a1-a2-a3-aд)+hд´aд

=hд´1αд=hд×1−h3(α1+α2+α3)−hд(1−α1−α2−α3)×hдhд−hд=712−888(0,078+0,074+0,051)−156(1−0,078−0,074−0,051)3150−712=0,0055

_

a4(h4-h4/)= (hд/- hIII) (1-a1-a2-a3-aд)

α4=(hд−hIII)(1−α1−α2−α3−αд)h4−h4=(658−520)(1−0,078−0,074−0,051−0,0055)3120−696=0,045

a5 (h5-h5/) +a4(h4/-h5/) = (1-a1-a2-a3-aд) (

_     _

h/III-h/IV)

α5=(1−α1−α2−α3−αд)(hIII−hIV)−α4(h4−h5)h5−h5=(1−0,078−0,074−0,051−0,015)(532−380)−0,045(696−553)3010−553=0,043

_               _

(a4+a5)(h5/-hIV)+a6(h6-hIV)=(1-a1-a2-a3-

_   _

aд)(hIV-hv)

α6=(1−α1−α2−α3−αд)(hIV−hV)−(α4−α5)(h5−hIV)(h6−hV−)=0.05

_

a7´(h7-hV)= (1-a1-a2-a3-a4-a5-a6)(hV-h/к)

α7=(1−α1−α2−α3−α4−α5−α6)(hV−hк)(h7−hV)=0.039

G0=ℜpNэ×3600Н0×ηoi×ηм×ηэл=1,1×1100×10001725×0,85×0,99×0,99=842кгс

G1=a1´G0=842´0.078=65,7 кг/с

G2=a2´G0=842´0,074=62,3 кг/с

G3=a3´G0=842´0,051=42,9 кг/с

Gд=aд´G0=842´0,0055=4,6 кг/с

G4=a4´G0=842´0,045=37,9 кг/с

G5=a5´G0=842´0,043=36,2 кг/с

G6=a6´G0=842´0,05=42,1 кг/с

G7=a7´G0=842´0,039=32,8 кг/с

Gк=(1-a1-a2-a3-a4-a5-a6-a7)´G0=583.2

N1э=G0´(h0-h1)´hм´hэг=842´(3100-3050)´0,99´0,99=214,5 МВт

N2э=(G0-G1)´(h1-h2)´hм´hэг=(842-65,7)´(3050-2870)´0,99´0,99=137 МВт

N3э=(G0-G1-G2)´(h2-h3)´hм´hэг=(842-65,7-62,3)´(3515-3330)´0,99´0,99=129,5 МВт

Nдэ=(G0-G1-G2-G3)´(h3-hд)´hм´hэг=(842-65,7-62,3-42,9)´(3330-3150)´0,99´0,99=118,4 МВт

N4э=(G0-G1-G2-G3-Gд)´(hд-h4)´hм´hэг=(842-65,7-62,3-42,9-4,6)´(3150-3120)´0,99´0,99=20 МВт

N5э=(G0-G1-G2-G3-Gд-G4)´(h4-h5)´hм´hэг=(842-65,7-62,3-42,9-4,6-37,9)´(3120-3010)´0,99´0,99=69,1 МВт

N6э=(G0-G1-G2-G3-Gд-G4-G5)´(h5-h6)´hм´hэг=(842-65,7-62,3-42,9-4,6-37,9-36,2)´(3010-2800)´0,99´0,99=124,4 МВт

N7э=(G0-G1-G2-G3-Gд-G4-G5-G6)´(h6-hк)´hм´hэг=(842-65,7-62,3-42,9-4,6-37,9-36,2-42,1)´(2800-2620)´0,99´0,99=99,1 МВт

Nкэ=(G0-G1-G2-G3-Gд-G4-G5-G6-G7)´(hк-h/к)´hм´hэг=(842-65,7-62,3-42,9-4,6-37,9-36,2-42,1-32,8)´(2620-105)´0,99´0,99=248,5 МВт

SNэ=1131 МВт

Ошибка =2,8%