Министерство образования Российской Федерации

НГТУ

Кафедра Э.С.

Курсовая работа по дисциплине

“Производство электрической энергии”

Тема: Проектирование главной схемы электрических соединений подстанции.

Факультет ЭН

Группа эн2-94

Студент Брит М.В.

Дата

Преподаватель Ветров В.И.

Отметка о защите __________

Содержание:

Исходные данные………………………………………………………………………....3

1.  ПОСТРОЕНИЕ СУТОЧНЫХ ГРАФИКОВ НАГРУЗКИ ПОДСТАНЦИИ………....4

1.1 Построение суточного графика нагрузки для нормального режима....4

1.2 Построение суточных графиков нагрузки для аварийного режима…..4

2. ВЫБОР МОЩНОСТИ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА ПОДСТАНЦИИ ….....6

2.1 Выбор мощности силового трансформатора подстанции по

систематическим перегрузкам в нормальном режиме………………………...6

2.2 Проверка трансформатора по перегрузкам в аварийном режиме…......6

3. РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ…………………………………….....8

3.1 Определение параметров схемы замещения……………………………......9

3.2 Расчет тока короткого замыкания на стороне высокого  напряжения.10

3.3 Расчет тока короткого замыкания на стороне среднего напряжения...10

3.4 Расчет тока короткого замыкания на стороне низкого напряжения…..11

4. ВЫБОР СРЕДСТВ ОГРАНИЧЕНИЯ ТОКОВ К.З. НА СТОРОНЕ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПОДСТАНЦИИ…………………………………………………………...12

4.1 Выбор ректора……………………………………………………………………….12

5. ВЫБОР РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА И ЕГО ЭЛЕМЕНТОВ НА СТОРОНЕ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ …………………………………………………. 14

5.1 Выбор выключателей ……………………………………………………………. 14

5.1.1 Выбор выключателей в цепях реактора………………………………... 14

5.1.2 Выбор выключателей в цепях присоединения нагрузки…………... 15

6. ВЫБОР РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА И ЕГО ЭЛЕМЕНТОВ НА СТОРОНЕ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ……………………………………………….. 17

6.1 Выбор выключателей……………………………………………………………17

6.2 Выбор разъеденителей………………………………………………………….17

7. ВЫБОР РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА И ЕГО ЭЛЕМЕНТОВ НА СТОРОНЕ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ………………………………………………… 19

7.1 Выбор выключателей……………………………………………………………19

7.2 Выбор разъеденителей………………………………………………………….19

8. ВЫБОР ТОКОПРОВОДОВ И СБОРНЫХ ШИН ВЫСОКОГО И НИЗКОГО НПРЯЖЕНИЙ………………………………………………………………………………… 20

8.1 ВЫБОР ТОКОПРОВОДОВ И СБОРНЫХ ШИН РУ ВН……………………….. 20

8.1.1 Выбор токопроводов высокого напряжения……………………………20

8.1.2 Выбор сборные шины РУ 220 кВ……………………………………………21

8.2 ВЫБОР ТОКОПРОВОДОВ И СБОРНЫХ ШИН РУ НН...……………………....21

8.2.1 Выбор токопроводов низкого напряжения………………………………21

8.2.2  Выбор сборных шин РУ НН………………………………………………….22

9. ВЫБОР ИЗОЛЯТОРОВ РУ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ…………………………….24

10. ВЫБОР ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ И ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ…………………………………………………………………………25

10.1 Выбор трансформаторов напряжения………………………………………25

10.2 Выбор трансформаторов тока………………………………………………...25

10.3 Выбор ограничителей перенапряжения…………………………………….26