Расчет системы РППВ Т-100-130    на мощность 120 МВт

Дано:

P0 =12,7 МПа = 130 ат

t0=      455    0С

Pк= 4,9 кПа

tп.в.= 2480С

P0/= 0.95 P0=124 ат

DPк=ΔPк=λCп1002×Pк=0,071201002×0,0049=0,49×10−3МПа

Pz=0,0049+0,00049=0,0054 МПа

hoi=0.85

h0/=3245 кДж/кг

H0=1274 кДж/кг

Hi/= H0/´hoi=225 кДж/кг

Hi//= H0//´hoi=859 кДж/кг

Dtпнд=(tд/-tк)/n=(143-35)/4=270C

Dtпвд=(tп.в.-t//д)/n=(248-158)/3=300С

Таблица 1.

|  |  | ПВД 1 | ПВД 2 | ПВД 3 | ДЕАЭРАТОР | ПНД 4 | ПНД 5 | ПНД 6 | ПНД 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т-ра на входе | t | 218 | 188 | 158 | 143 | 116 | 89 | 35 |  |
| т-ра на выходе | t | 248 | 218 | 188 | 158 | 143 | 116 | 62 | 35 |
| Энтальпия воды на входе | h | 913,42 | 787,72 | 662,02 | 599,17 | 486,04 | 372,91 | 146,65 |  |
| Энтальпия воды на входе | h | 1039,12 | 913,42 | 787,72 | 662,02 | 599,17 | 486,04 | 259,78 | 146,65 |
| Т-ра конденсата гр. пара | t | 255 | 225 | 195 | 158 | 148 | 121 | 67 |  |
| Энтальпия конденсата гр. пара | h | 1068,45 | 942,75 | 817,05 | 662,02 | 620,12 | 507 | 280,73 |  |
| Давление отбора пара | P | 4,33 | 2,55 | 1,4 | 0,6 | 0,45 | 0,21 | 0,028 | 0,049 |
| Энтальпия отбора пара | h | 3060 | 2990 | 2900 | 2760 | 2710 | 2610 | 2370 | 2200 |

Нахождение относительного расхода пара на систему регенерации.

a1(h1/- h1// )=hп.в.−h1

α1=hп.в.−h1h1−h1//=1039.12−913.423060−1068.45=0.063

a2(h2/+ h2//)+a1(h1//-h2//)=h2//-h2/

α2=h2//−h2h2−h2//+α(h1//−h2//)=913.42−787.722990−942.75+0.063(1068.45−942.75)0.061

a3(h3/+ h3//)+(a2+a1)(h2//-h3//)=h3//-h3/

α3=h3//−h3h3−h3//+α2(h2//−h3//)=0.064

_

aд´hд+hд/´aд=hд -(a1+a2+a3)´h3/- (  1-

- a1-a2-a3) ´hд

αд=hд−(α1+α2+α3)×h3−(1−α1−α2−α3)×hдhд+hд=0,0255

_

a4(h4-h4/)= (hд/- hIII) (1-a1-a2-a3-aд)

α4=(hд−hIII)(1−α1−α2−α3−αд)h4−h4=0.049

a5 (h5-h5/) +a4(h4/-h5/) = (1-a1-a2-a3-aд) (      h/III-h/IV)

α5=(1−α1−α2−α3−αд)(hIII−hIV)−α4(h4−h5)h5−h5=0.04

a6 (h6-h6/) +(a4+a5)(h5/-h6/) = (1-a1-a2-

a3-aд-aт1 )´(hIV- hV)

α6=(1−α1−α2−α3−αд−αе1)(hIV−hV)−(α4+α5)(h5−h6)(h6−h6)=0.037

a7´(h7-h/7)+(a4+a5+a6)(h/6-h/7)=(hV-h/VI)´(1-a1-a2-a3-aд-aт1-aт2)

α7=(1−α1−α2−α3−αд−αт1−αт2)(hV−hVI)−(α4+α5+α6)(h6−h7)(h7−h7)=0.036

G0к=ℜpNэ×3600Н0×ηoi×ηм×ηэл=1,1×120×36001274×0,85×0,99×0,99=124.4кгс

Gт1=Gт2=0,1´Gк0=12,44 кг/с

G0т=G0к+Gт1Hт1+H0т2H0+Gт2H0т2H0=124,4+12,442505−22001274+12,442370−22001274=129кгс

aт1=aт2=Gт1 /Gт0=0,0978

G1=a1´G0=129´0,063=8,1 кг/с

G2=a2´G0=129´0,061=7,9 кг/с

G3=a3´G0=129´0,064=8,3 кг/с

Gд=aд´G0=129´0,0255=3,2 кг/с

G4=a4´G0=129´0,049=6,3 кг/с

G5=a5´G0=129´0,04=5,2 кг/с

G6=a6´G0=129´0,037=4,8 кг/с

G7=a7´G0=129´0,036=4,6 кг/с

Мощность отсеков

N1э=Gт0´(h0-h1)´hм´hэг=129´(3245-3060)´0,99´0,99=23,4 МВт

N2э=( Gт0-G1)´(h1-h2)´hм´hэг=(129-8,1)´(3060-2990)´0,99´0,99=9,3 МВт

N3э=( Gт0-G1-G2)´(h2-h3)´hм´hэг=(129-8,1-7,9)´(2990-2900)´0,99´0,99=11 МВт

N4э=( Gт0-G1-G2-G3)´(h3-hд)´hм´hэг=(129-8,1-7,9-8,3)´(2990-2760)´0,99´0,99=24,6 МВт

N5э=( Gт0-G1-G2-G3-Gд)´(hд-h4)´hм´hэг=(129-8,1-7,9-8,3-3,2)´(2760-2710)´0,99´0,99=6 МВт

N6э=( Gт0-G1-G2-G3-Gд-G4)´(h4-h5)´hм´hэг=(129-8,1-7,9-8,3-3,2-6,3)´(2710-2610)´0,99´0,99=10,3 МВт

N7э=( Gт0-G1-G2-G3-Gд-G4-G5)´(h5-h6)´hм´hэг=(129-8,1-7,9-8,3-3,2-6,3-5,2-4,8-12,44)´(2505-2370)´0,99´0,99=10,3 МВт

N8э=( Gт0-G1-G2-G3-Gд-G4-G5-G6-Gт1)´(h6-h7)´hм´hэг=(129-8,1-7,9-8,3-3,2-6,3-5,2-4,8-12,44)´(2505-2370)´0,99´0,99=10,8 МВт

N9э=( Gт0-G1-G2-G3-Gд-G4-G5-G6-Gт1-G7- Gт2)´(h7-hк)´hм´hэг=(129-8,1-7,9-8,3-3,2-6,3-5,2-4,8-12,44-4,6-12,44)´(2370-2200)´0,99´0,99=10,5 МВт

SNэ=116,2 МВт

DN=3,8 что есть ошибка = 4,68%