Нацыянальны комплекс

нарматыўна-тэхнiчных дакументаў ў будаўнiцтве

БУДАЎНIЧЫЯ НОРМЫ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

БУДАЎНIЧАЯ

ЦЕПЛАТЭХНIКА

СТРОИТЕЛЬНАЯ

ТЕПЛОТЕХНИКА

(СНБ 2.04.01-97)

БНБ 2.04.01-97

Выданне афiцыйнае

Мiнiстэрства архiтэктуры i будаўнiцтва

Рэспублiкi Беларусь

Miнск 1998

Национальный комплекс

нормативно-технических документов в строительстве

СТРОИТЕЛЬНЫE НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА

СНБ 2.04.01-97

Издание официальное

Министерство архитектуры и строительства

Республики Беларусь

Минск 1998

СНБ 2.04.01-97

УДК 697.1

Ключевые  слова:  ограждающие  конструкции,  расчетные  параметры, сопротивление теплопередаче, термическое сопротивление,  теплопроводность,  теплоустойчивость,  паропроницаемость, воздухопроницаемость, теплоусвоение, нормативные значения.

Предисловие

1  РАЗРАБОТАНЫ Государственным предприятием  "Стройтехнорм", ТКС 04 "Проектирование зданий и сооружений"

ВНЕСЕНЫ Главным  Управлением строительной  науки и  нормативов Минстройархитектуры Республики Беларусь

2   	УТВЕРЖДЕНЫ  Приказом Министерства архитектуры и  строительства  Республики Беларусь от 23.12.97 № 556

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ Главным управлением строительной науки и нормативов  Министерства  архитектуры  и строительства Республики  Беларусь от 24 декабря 1997 года за № 55

3   	ВЗАМЕН СНБ 2.01.01-93

4   	Срок первой проверки - 2002 год, периодичность проверки - 5 лет.

Настоящие строительные нормы не могут быть полностью или  частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.

Изданы на русском языке.

(C) Минстройархитектуры Республики Беларусь, 1998

ii

СНБ 2.04.01-97

Содержание

1  	Область применения ...........................……………………………………….……........  	1

2  	Нормативные ссылки .…………………………………………....................….............. 	1

3  	Общие положения ............……………………………………………...........…............. 	1

4  	Расчетные условия ……………………………………………........................…...........  	2

5  	Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций …………….……….....  	3

6  	Теплоустойчивость помещений ...........………………………………………............... 	10

7  	Теплоусвоение поверхности полов ...........……………………………………............. 	12

8  	Сопротивление воздухопроницанию ограждающих   конструкций .…...................... 	13

9  	Сопротивление паропроницанию  ограждающих конструкций ........…...................... 	14

Приложение А  	Теплотехнические показатели строительных  материалов................... 	16

Приложение Б  	Термическое сопротивление замкнутых воздушных   прослоек .......... 	27

Приложение В  	Определение удельной тепловой характеристики здания ..........…...... 	28

Приложение Г  	Сопротивление теплопередаче заполнений световых проемов ............ 	29

Приложение Д  	Сопротивление воздухопроницанию заполнений  световых проемов . 	30

Приложение Ж  	Максимальное парциальное давление водяного пара влажного воздуха 	31

Приложение И  	Сопротивление паропроницанию листовых  материалов и тонких

слоев пароизоляции ……………………………………………………... 	32

iii

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ                      СНБ 2.04.01-97

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА

БУДАЎНIЧАЯ ЦЕПЛАТЭХНIКА

BUILDING HEATING ENGINEERING

Дата введения 1998-05-01

1 Область применения

Настоящие  нормы  распространяются  на  проектирование ограждающих конструкций  при  строительстве  зданий  и  сооружений  различного назначения с нормируемыми температурой или температурой и  относительной влажностью внутреннего воздуха.

Нормы устанавливают обязательные требования к сопротивлению теплопередаче  ограждающих  конструкций,  теплоустойчивости  помещений, теплоусвоению поверхности полов, сопротивлению воздухопроницанию и паропроницанию ограждающих конструкций и порядок  теплотехнических расчетов.

К  ограждающим  конструкциям  относятся  наружные  стены,  полы по грунту,  внутренние   ограждающие  конструкции  между помещениями с различной температурой  внутреннего воздуха,  покрытия, перекрытия над верхними этажами, подвалами, техническими подпольями и  проездами, заполнения проемов:  окна, витражи, витрины,  фонари, двери, ворота.

2 Нормативные ссылки

В настоящих строительных  нормах использованы ссылки  на следующие нормативно-технические  документы:

СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование.

СНиП 2.10.02-84.  Здания и  помещения для  хранения и  переработки сельскохозяйственной продукции.

СНиП 2.10.03-84. Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения.

3   Общие положения

3.1  Ограждающие конструкции совместно с системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должны обеспечивать  нормируемые параметры микроклимата помещений при оптимальном энергопотреблении.

3.2  Для сокращения расхода энергии на создание нормируемых  параметров микроклимата помещений при проектировании зданий и сооружений следует предусматривать:

а) расположение  зданий и  сооружений на  участке строительства  с учетом розы ветров и требований по инсоляции помещений и  озеленению территории;

б) объемно-планировочные решения с обоснованными площадями  ограждающих конструкций  и минимально  возможным соотношением  периметра наружных стен к площади здания;

в) площади световых проемов в зданиях и сооружениях в соответствии с нормативным значением коэффициента естественной освещенности.

Допускается увеличение площади отдельных световых проемов с  целью достижения необходимого архитектурного решения фасада;

г) уплотнение притворов в заполнениях проемов и сопряжений элементов в наружных стенах и покрытиях;

д) рациональное использование теплоизоляционных материалов в ограждающих конструкциях.

3.3  Технические решения ограждающих конструкций должны  обеспечивать требуемый настоящими нормами тепловлажностный режим  материалов конструкции, обеспечивающий долговечность конструкций и сохранение их теплозащитных характеристик.

Издание официальное	1

СНБ 2.04.01-97

4   Расчетные условия

4.1 Расчетные параметры воздуха в помещениях для расчета  наружных ограждающих  конструкций  жилых,  общественных, административных и бытовых зданий и сооружений следует принимать по таблице 4.1.

В помещениях производственных  зданий промышленных предприятий,  в помещениях сельскохозяйственных  и складских  зданий и  сооружений (далее  -  производственные),  а  также  в  помещениях с влажным и мокрым  режимом  общественных  зданий  расчетные параметры воздуха следует  принимать  по  СНиП  2.04.05  или нормам технологического проектирования (НТП).

4.2 Влажностный режим помещений и условия эксплуатации ограждающих конструкций зданий и сооружений в зимний период следует  принимать по таблице 4.2 в зависимости от температуры и относительной  влажности внутреннего воздуха.

4.3 Средние температуры наружного воздуха наиболее холодных  суток обеспеченностью 0,98 и 0,92 и наиболее холодной пятидневки обеспеченностью  0,92  для  определенного  района  строительства следует принимать по таблице 4.3.

Среднюю температуру наиболее  холодных трех суток  следует определять как  среднее арифметическое  из температур  наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.

4.4 Средние параметры наружного  воздуха за отопительный период  и его продолжительность следует принимать по таблице 4.4.

Продолжительность отопительного периода соответствует периоду года со среднесуточной температурой воздуха равной  и ниже 8 °С, а  для больниц, школ и  дошкольных учреждений - равной и ниже 10 °С.

4.5 Значения  наибольшей из  средних скоростей  ветра по  румбам с повторяемостью 16  % и  более по  месяцам зимнего  периода следует принимать по таблице 4.5.

Таблица 4.1

------------------------------------------------------------------

Здания,  помещения             ¦Расчетная  ¦Относи-

¦температура¦тельная

¦воздуха,   ¦влажность

¦tв, °С     ¦воздуха,

¦           ¦ фв, %

--------------------------------------------+-----------+---------

Жилые здания                                ¦    18     ¦   55

¦           ¦

Общественные здания                         ¦           ¦

(кроме дошкольных и детских лечебных учреж- ¦           ¦

дений, помещений с влажным и мокрым режимом)¦    18     ¦   50

¦           ¦

Дошкольные и детские лечебные учреждения    ¦    21     ¦   50

¦           ¦

Залы ванн бассейнов                         ¦    27     ¦   67

¦           ¦

Административные и бытовые здания           ¦    18     ¦   50

------------------------------------------------------------------

Таблица 4.2

------------------------------------------------------------------

Относительная влажность внутреннего воздуха,¦             ¦Условия

%, при температуре tв               ¦    Режим    ¦эксплу-

--------------------------------------------¦  помещений  ¦атации

до 12 °С   ¦св. 12 до 24 °С¦ св. 24 °С   ¦             ¦ограж-

¦               ¦             ¦             ¦дений

--------------+---------------+-------------+-------------+-------

до 60 включ. ¦ До 50 включ.  ¦До 40 включ. ¦  Сухой      ¦   А

¦               ¦             ¦             ¦

Св. 60 до    ¦  Св. 50 до    ¦ Св. 40 до   ¦  Нормальный ¦   Б

75 включ.    ¦  60 включ.    ¦ 50 включ.   ¦             ¦

¦               ¦             ¦             ¦

Св. 75       ¦  Св. 60 до    ¦ Св. 50 до   ¦  Влажный    ¦   Б

¦  75 включ.    ¦ 60 включ.   ¦             ¦

¦               ¦             ¦             ¦

-         ¦  Св. 75       ¦ Св. 60      ¦  Мокрый     ¦   Б

------------------------------------------------------------------

Примечание - Внутренние ограждающие конструкции, перекрытия чердачные,  перекрытия  над  неотапливаемыми  подвалами  и техническими подпольями  помещений  с  нормальным  влажностным  режимом следует рассчитывать для условий эксплуатации ограждений "А".

------------------------------------------------------------------

2

СНБ 2.04.01-97

Таблица 4.3

------------------------------------------------------------------

¦ Средние температуры наружного воздуха tн, °С,

Расчетный период   ¦                    по областям

+----------------------------------------------

¦ Брест-¦Витеб-¦Гомель-¦Грод-  ¦Минская¦Моги-

¦ ская  ¦ская  ¦ская   ¦ненская¦       ¦левская

-------------------+-------+------+-------+-------+-------+-------

Наиболее холодные  ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

сутки обеспечен-   ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

ностью 0,98        ¦  -31  ¦ -37  ¦ -32   ¦  -31  ¦  -33  ¦  -34

-------------------+-------+------+-------+-------+-------+-------

Наиболее холодные  ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

сутки обеспечен-   ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

ностью 0,92        ¦  -25  ¦ -31  ¦ -28   ¦  -26  ¦  -28  ¦  -29

-------------------+-------+------+-------+-------+-------+-------

Наиболее холодная  ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

пятидневка обеспе- ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦

ченностью 0,92     ¦  -21  ¦ -25  ¦ -24   ¦  -22  ¦  -24  ¦  -25

------------------------------------------------------------------

Таблица 4.4

------------------------------------------------------------------

¦  Средняя  ¦Средняя от-¦ Среднее парци-¦Продолжитель-

Область     ¦температура¦носительная¦альное давление¦ность отопи-

¦ наружного ¦ влажность,¦водяного пара, ¦  тельного

¦  воздуха, ¦ наружного ¦    еН, Па     ¦  периода,

¦   tН, °С  ¦ воздуха,  ¦               ¦  zот, сут

¦           ¦  фн, %    ¦               ¦

------------+-----------+-----------+---------------+-------------

¦   0,2     ¦    84     ¦      521      ¦    187

Брестская   ¦   ---     ¦    --     ¦      ---      ¦    ---

¦   0,8     ¦    83     ¦      538      ¦    205

------------+-----------+-----------+---------------+-------------

¦  -2,0     ¦    82     ¦      424      ¦    207

Витебская   ¦  ----     ¦    --     ¦      ---      ¦    ---

¦  -1,4     ¦    82     ¦      447      ¦    222

------------+-----------+-----------+---------------+-------------

¦  -1,6     ¦    83     ¦      444      ¦    194

Гомельская  ¦  ----     ¦    --     ¦      ---      ¦    ---

¦  -0,8     ¦    82     ¦      470      ¦    212

------------+-----------+-----------+---------------+-------------

¦  -0,5     ¦    85     ¦      499      ¦    194

Гродненская ¦  ----     ¦    --     ¦      ---      ¦    ---

¦   0,4     ¦    85     ¦      535      ¦    213

------------+-----------+-----------+---------------+-------------

¦   -1,6    ¦    85     ¦      455      ¦    202

Минская     ¦   ----    ¦    --     ¦      ---      ¦    ---

¦   -0,9    ¦    84     ¦      477      ¦    220

------------+-----------+-----------+---------------+-------------

¦   -1.9    ¦    84     ¦      439      ¦    204

Могилевская ¦   ----    ¦    --     ¦      ---      ¦    ---

¦   -1,2    ¦    84     ¦      465      ¦    221

------------------------------------------------------------------

Примечание - В числителе приведены данные для среднесуточной  температуры наружного  воздуха начала  отопительного периода  8 °С, в знаменателе - для 10 °С.

------------------------------------------------------------------

Таблица 4.5

------------------------------------------------------------------

¦  Наибольшая средняя скорость ветра Vср, м/с, по румбам

Месяц    ¦       с повторяемостью 16% и более по областям

зимнего   +-------------------------------------------------------

периода   ¦ Брест- ¦ Витеб- ¦ Гомель- ¦ Грод-   ¦ Минская¦ Моги-

¦ ская   ¦ ская   ¦ ская    ¦ ненская ¦        ¦ левская

----------+--------+--------+---------+---------+--------+--------

Декабрь   ¦   3,4  ¦  5,1   ¦   4,1   ¦   5,4   ¦  4,1   ¦   4,8

Январь    ¦   3,7  ¦  5,4   ¦   4,1   ¦   5,2   ¦  4,0   ¦   4,9

Февраль   ¦   3,6  ¦  5,5   ¦   4,6   ¦   6,1   ¦  4,0   ¦   5,1

------------------------------------------------------------------

5   Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций

5.1 Сопротивление теплопередаче наружных ограждающих  конструкций, Rт, за  исключением заполнений  проемов и  ограждающих конструкций помещений  с  избытками  явной  теплоты,  следует принимать равным экономически целесообразному Rтэк, определяемому по формуле (5.1), но  не менее  требуемого  сопротивления  теплопередаче  Rт тр,

3

СНБ 2.04.01-97

определяемого по  формуле (5.2),  и не  менее нормативного сопротивления теплопередаче Rт норм, приведенного в таблице 5.1.

Таблица 5.1

------------------------------------------------------------------

Ограждающие конструкции             ¦Нормативное сопротивление

¦      теплопередаче

¦    Rт норм,кв.м•°С/Вт,

----------------------------------------+-------------------------

А   Строительство              ¦

¦

1 Наружные стены крупнопанельных,       ¦

каркасно-панельных и объемно-блочных    ¦

зданий                                  ¦           2,5

2 Наружные стены монолитных зданий      ¦           2,2

3 Наружные стены из штучных материалов  ¦

(кирпич, шлакоблоки и т.п.)             ¦           2,0

4 Совмещенные покрытия, чердачные пере- ¦

крытия (кроме теплых чердаков) и пере-  ¦

крытия над проездами                    ¦           3,0

5 Покрытия теплых чердаков              ¦По расчету, обеспечивая

¦перепад между температу-

¦рами потолка и воздуха

¦помещения последнего

¦этажа не более 2 °С

6 Перекрытия над неотапливаемыми подва- ¦

лами и техническими подпольями          ¦По расчету, обеспечивая

¦перепад между температу-

¦рами пола и воздуха поме-

¦щения первого этажа не

¦более 2 °С

7 Заполнения световых проемов           ¦           0,6

¦

Б Реконструкция, ремонт      ¦

¦

1 Наружные стены                        ¦           2,0

2 Остальные ограждающие конструкции     ¦Такие же требования как и

¦для нового строительства

------------------------------------------------------------------

Примечания

1 Полы по грунту в помещениях с нормируемой температурой  внутреннего воздуха, расположенные  выше отмостки здания  или ниже ее  не более чем на 0,5 м, должны быть утеплены в зоне примыкания пола  к наружным стенам шириной 0,8 м путем укладки по грунту слоя утеплителя толщиной,  определяемой из  условия обеспечения  термического сопротивления этого слоя не менее термического сопротивления наружной стены.

2 При ремонте нормативные требования распространяются на следующие наружные ограждающие конструкции:

- наружные стены, имеющие сопротивление теплопередаче менее 1,2 кв.м • °С/Вт;

- наружные стены, выполненные из неморозостойких материалов или оборудованные встроенной системой панельного отопления;

- покрытия и перекрытия, имеющие сопротивление теплопередаче  менее 1,5 кв.м • °С/Вт.

------------------------------------------------------------------

5.2  Экономически целесообразное сопротивление теплопередаче Rтэк, кв.м•°С/Вт, следует определять на основе выбора толщины  теплоизоляционного слоя по формуле

где Rт тр - требуемое сопротивление теплопередаче, кв.м•°С/Вт, определяемое по формуле

n (tв - tн)

Rт тр = -------------,                        (5.2)

aв • tв

tв - расчетная температура внутреннего воздуха, °С,  принимаемая по таблице 4.1;

4

СНБ 2.04.01-97

tн - расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С,  принимаемая по таблице 4.3 с учетом тепловой инерции  ограждающих конструкций D (за исключением заполнений  проемов) по таблице 5.2;

n  -  коэффициент, учитывающий положение  наружной поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху, принимаемый по таблице 5.3;

ав - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности  ограждающей конструкции, Вт/(кв.м•°С), принимаемый по таблице 5.4;

tВ - расчетный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей  конструкции, °С, принимаемый по таблице 5.5;

Стэ - стоимость тепловой энергии, руб/ГДж, принимаемая по действующим ценам;

Zот - продолжительность отопительного периода, сут., принимаемая по таблице 4.4;

tн от - средняя за  отопительный период  температура наружного воздуха, °С, принимаемая по таблице 4.4;

См -  стоимость материала  однослойной или  теплоизоляционного слоя  многослойной  ограждающей  конструкции, руб./куб.м, принимаемая по действующим ценам;

Л(лямбда) - коэффициент теплопроводности материала однослойной или теплоизоляционного слоя многослойной ограждающей конструкции в  условиях эксплуатации  согласно таблице  4.2,  Вт/(м•°С), принимаемый по приложению А.

При наличии в теплоизоляционном слое ограждающей конструкции сквозных включений из материалов с другим, чем у материала этого  слоя коэффициентом теплопроводности для определения экономически  целесообразного сопротивления теплопередаче принимают приведенный  коэффициент теплопроводности слоя, определяемый по формуле

5.3  Тепловую инерцию ограждающей конструкции D следует определять по формуле

D = R1•s1 + R2•s2 + ... + Rn•sn,                                                              (5.4)

где 	R1, R2, ... , Rn - термические  сопротивления отдельных  слоев ограждающей конструкции, кв.м•°С/Вт, определяемые по формуле (5.5);

s1, s2, ... , sn - расчетные коэффициенты теплоусвоения  материала отдельных слоев ограждающей конструкции  в условиях эксплуатации, Вт/(кв.м•°С), по  таблице 4.2, принимаемые по приложению А.

Расчетный коэффициент теплоусвоения воздушных прослоек принимается равным нулю. Слои конструкции, расположенные между воздушной прослойкой, вентилируемой наружным  воздухом, и наружной  поверхностью ограждающей конструкции, не учитываются.

5.4 Термическое сопротивление однородной ограждающей  конструкции, а также слоя многослойной конструкции R, кв.м•°С/Вт, следует определять по формуле

5.5 Сопротивление теплопередаче наружных дверей (кроме  балконных) и ворот Rт должно быть не менее 0,6 значения требуемого  сопротивления теплопередаче наружных стен Rт тр, определяемого по  формуле (5.2) при расчетной  зимней температуре наружного  воздуха, равной средней температуре  наиболее холодной  пятидневки обеспеченностью 0,92.

5.6 Сопротивление теплопередаче заполнений наружных световых проемов (кроме  заполнений световых  проемов в  помещениях с избытками явной теплоты) Rт должны быть не менее нормативного  сопротивления теплопередаче Rт норм, приведенного в таблице 5.1.

5

СНБ 2.04.01-97

Таблица 5.2

------------------------------------------------------------------

Тепловая инерция    ¦   Расчетная зимняя температура наружного

ограждающей         ¦            воздуха tН, °С

конструкции D       ¦

--------------------+---------------------------------------------

До 1,5 включ.       ¦Средняя температура наиболее холодных суток

¦обеспеченностью 0,98

Св.1,5 до 4,0 включ.¦То же, обеспеченностью 0,92

" 4,0  " 7,0  "    ¦Средняя температура наиболее холодных трех

¦суток

" 7,0              ¦Средняя температура наиболее холодной пяти-

¦дневки обеспеченностью 0,92

------------------------------------------------------------------

Примечание - Расчетную температуру наружного воздуха при  проектировании ограждающих конструкций зданий для переработки  сельскохозяйственной продукции, эксплуатируемых только осенью или (и)  весной (на сезонных предприятиях) следует принимать в соответствии со СНиП 2.10.02.

------------------------------------------------------------------

Таблица 5.3

------------------------------------------------------------------

¦Коэффициент, учитываю-

¦щий положение наружной

Ограждающие конструкции            ¦поверхности ограждающей

¦конструкции по отноше-

¦   нию к наружному

¦      воздуху, n

------------------------------------------+-----------------------

1 Наружные стены и покрытия (в том числе  ¦

вентилируемые наружным воздухом); перекры-¦

тия чердачные с кровлей из штучных матери-¦

алов и перекрытия над проездами           ¦           1

¦

2 Перекрытия над холодными подвалами, со- ¦

общающимися с наружным воздухом; перекры- ¦

тия чердачные с кровлей из рулонных мате- ¦

риалов                                    ¦          0,9

¦

3 Перекрытия над неотапливаемыми подвалами¦

со световыми проемами в стенах            ¦          0,75

¦

4 Перекрытия над неотапливаемыми подвалами¦

без световых проемов в стенах, расположен-¦

ные выше уровня земли                     ¦          0,6

¦

5 Перекрытия над неотапливаемыми техничес-¦

кими подпольями, расположенные ниже уровня¦

земли                                     ¦          0,4

------------------------------------------------------------------

Таблица  5.4

------------------------------------------------------------------

¦Коэффициент теплоотдачи

Ограждающие конструкции         ¦внутренней поверхности

¦    ав, Вт/(кв.м•°С)

------------------------------------------+-----------------------

1 Стены, полы, гладкие потолки, потолки с ¦

выступающими ребрами при отношении высоты ¦

h ребер к расстоянию а между гранями со-  ¦

h                           ¦

седних ребер --- <= 0,3                   ¦         8,7

а                           ¦

2 Потолки с выступающими ребрами при отно-¦

h                                  ¦

шении --- > 0,3                           ¦         7,6

а                                  ¦

------------------------------------------------------------------

6

СНБ 2.04.01-97

Таблица 5.5

--------------------------------------------------------------------

¦Расчетный перепад между темпера-

¦турой внутреннего воздуха и тем-

¦пературой внутренней поверхности

Здания и помещения        ¦            tв, °С

+---------------------------------

¦ Наружные  ¦ Покрытия и  ¦Пере-

¦ стены     ¦ чердачные   ¦крытия

¦           ¦ перекрытия  ¦над

¦           ¦             ¦проез-

¦           ¦             ¦дами,

¦           ¦             ¦подва-

¦           ¦             ¦лами и

¦           ¦             ¦под-

¦           ¦             ¦польями

-----------------------------------+-----------+-------------+-------

1 Здания жилые, больничных учрежде-¦           ¦             ¦

ний (больниц, клиник, стационаров и¦           ¦             ¦

госпиталей), родильных домов, домов¦           ¦             ¦

ребенка, домов-интернатов для прес-¦           ¦             ¦

тарелых и инвалидов; спальные кор- ¦           ¦             ¦

пуса общеобразовательных детских   ¦           ¦             ¦

школ; здания детских садов, яслей, ¦           ¦             ¦

яслей-садов (комбинатов), детских  ¦           ¦             ¦

домов и детских приемников-распре- ¦           ¦             ¦

делителей                          ¦      6    ¦      4      ¦   2

¦           ¦             ¦

2 Здания диспансеров и амбулатор-  ¦           ¦             ¦

но-поликлинических учреждений;     ¦           ¦             ¦

учебные здания общеобразовательных ¦           ¦             ¦

детских школ                       ¦      6    ¦     4,5     ¦  2,5

¦           ¦             ¦

3 Общественные здания, кроме ука-  ¦           ¦             ¦

занных в поз.1 и 2, производствен- ¦           ¦             ¦

ные здания промышленных предприя-  ¦           ¦             ¦

тий, за исключением помещений с    ¦           ¦             ¦

влажным или мокрым режимом         ¦      7    ¦     5,5     ¦  2,5

¦           ¦             ¦

4 Производственные здания с сухим  ¦tв-tр, но  ¦0,8(tв-tр),  ¦  2,5

режимом                            ¦не более 10¦но не более 8¦

¦           ¦             ¦

5 Производственные здания с нор-   ¦tв-tр, но  ¦0,8(tв-tр),  ¦  2,5

мальным режимом                    ¦не более 8 ¦но не более 7¦

¦           ¦             ¦

6 Производственные здания и помеще-¦           ¦             ¦

ния общественных зданий с влажным и¦           ¦             ¦

мокрым режимом                     ¦  tв-tр    ¦0,8(tв- tр)  ¦  2,5

¦           ¦             ¦

7 Здания картофеле- и овощефрукто- ¦           ¦             ¦

хранилищ                           ¦  tв-tр    ¦   tв-tр     ¦  2,5

¦           ¦             ¦

8 Производственные здания с избыт- ¦           ¦             ¦

ками явной теплоты более 23 Вт/куб.¦           ¦             ¦

м и расчетной относительной влаж-  ¦           ¦             ¦

ностью внутреннего воздуха не более¦           ¦             ¦

50%                                ¦    12     ¦      12     ¦   2,5

------------------------------------------------------------------

Примечания

1 tв - то же, что и в формуле (5.2).

2 tр - температура точки росы, °С, при расчетных температуре и     относительной влажности внутреннего воздуха. Для зданий картофеле-  и  овощефруктохранилищ  температуру  точки росы следует     определять по максимально допустимым расчетным значениям  температуры и относительной влажности внутреннего воздуха.

------------------------------------------------------------------

Сопротивление теплопередаче заполнений наружных световых проемов в помещениях с избытками явной теплоты Rт должно быть не менее  требуемого сопротивления теплопередаче Rт тр, приведенного в  таблице 5.6.

5.7 Сопротивление теплопередаче внутренних ограждающих конструкций (стен, перегородок,  перекрытий) между  помещениями с  нормируемой температурой воздуха при разности температур воздуха в этих  помещениях более 6 °С Rт должно быть не менее требуемого сопротивления теплопередаче Rт тр , определяемого по формуле (5.2).

При определении требуемого сопротивления теплопередаче  внутренних ограждающих конструкций в формуле (5.2) следует принимать: n =  1, вместо tн - расчетную температуру

7

СНБ 2.04.01-97

воздуха более холодного  помещения, tв - принимать для стен и перегородок как для наружных стен, для нижней поверхности перекрытий - как для покрытий, а для  верхней поверхности перекрытий - как для перекрытий над проездами.

Таблица 5.6

------------------------------------------------------------------

¦Разность темпера-¦Требуемое сопротивление

¦ тур внутреннего ¦теплопередаче заполне-

¦воздуха и средней¦ний наружных световых

Здания и помещения    ¦температуры наи- ¦проемов Rт тр,кв.м•°С/Вт

¦ более холодной  +-----------------------

¦пятидневки обес- ¦окон и ¦   фонарей

¦  печенностью    ¦балкон-+---------------

¦  0,92, °С       ¦ных    ¦П-об-  ¦зенит-

¦                 ¦дверей ¦разных ¦ных

------------------------+-----------------+-------+-------+-------

1 Здания жилые, больнич-¦Св.25 до 44 включ¦ 0,39  ¦   -   ¦ 0,31

ных учреждений (больниц,¦                 ¦       ¦       ¦

клиник, стационаров и   ¦ " 44  " 49  "   ¦ 0,42  ¦   -   ¦ 0,31

госпиталей),диспансеров,¦                 ¦       ¦       ¦

амбулаторно-поликлинич- ¦ " 49            ¦ 0,53  ¦   -   ¦ 0,48

ных учреждений, родиль- ¦                 ¦       ¦       ¦

ных домов, домов ребен- ¦                 ¦       ¦       ¦

ка, домов-интернатов для¦                 ¦       ¦       ¦

престарелых и инвалидов,¦                 ¦       ¦       ¦

общеобразовательных дет-¦                 ¦       ¦       ¦

ских школ,детских садов,¦                 ¦       ¦       ¦

яслей, яслей-садов (ком-¦                 ¦       ¦       ¦

бинатов),детских домов и¦                 ¦       ¦       ¦

детских приемников-рас- ¦                 ¦       ¦       ¦

пределителей            ¦                 ¦       ¦       ¦

¦                 ¦       ¦       ¦

2 Общественные здания,  ¦до 30 включ.     ¦ 0,15  ¦   -   ¦0,15

кроме указанных в поз.1,¦                 ¦       ¦       ¦

производственные здания ¦св.30 до 49 включ¦ 0,31  ¦   -   ¦0,31

и помещения промышленных¦                 ¦       ¦       ¦

предприятий, за исключе-¦ " 49            ¦ 0,48  ¦   -   ¦0,48

нием помещений с влажным¦                 ¦       ¦       ¦

и мокрым режимом        ¦                 ¦       ¦       ¦

¦                 ¦       ¦       ¦

3 Производственные зда- ¦до 35 включ.     ¦ 0,15  ¦ 0,15  ¦0,15

ния с сухим или нормаль-¦св.35 до 49 включ¦ 0,31  ¦ 0,15  ¦0,31

ным режимом             ¦ " 49            ¦ 0,34  ¦ 0,15  ¦0,48

¦                 ¦       ¦       ¦

4 Производственные зда- ¦до 30 включ.     ¦ 0,15  ¦ 0,15  ¦  -

ния и помещения общест- ¦                 ¦       ¦       ¦

венных зданий с влажным ¦св. 30           ¦ 0,34  ¦  -    ¦  -

или мокрым режимом      ¦                 ¦       ¦       ¦

¦                 ¦       ¦       ¦

5 Производственные зда- ¦                 ¦       ¦       ¦

ния с расчетной относи- ¦                 ¦       ¦       ¦

тельной влажностью внут-¦                 ¦       ¦       ¦

реннего воздуха не более¦                 ¦       ¦       ¦

50% и с избытками явного¦                 ¦       ¦       ¦

тепла, Вт/куб.м:        ¦                 ¦       ¦       ¦

св. 23 до 50         ¦до 49 включ.     ¦ 0,15  ¦ 0,15  ¦  -

¦св. 49           ¦ 0,31  ¦ 0,15  ¦  -

св. 50               ¦любая            ¦ 0,15  ¦ 0,15  ¦  -

------------------------------------------------------------------

5.8 Сопротивление  теплопередаче наружных  ограждающих конструкций (за исключением  заполнений проемов)  помещений с  избытками явной теплоты должно быть не менее требуемого, определяемого по  формуле (5.2).

5.9  Сопротивление  теплопередаче   ограждающей  конструкции   Rт, кв.м•°С/Вт, следует определять по формуле

1           1

Rт = ---- + Rк + ----,                   (5.6)

ав          ан

где ав - то же , что в формуле (5.2);

8

СНБ 2.04.01-97

Rк  	-  термическое   сопротивление  ограждающей   конструкции,  кв.м•°С/Вт, определяемое: однородной однослойной - по формуле (5.5), многослойной - в соответствии с 5.14 и 5.15;

ан 	- коэффициент теплоотдачи наружной поверхности  ограждающей  конструкции для  зимних условий,  Вт/(кв.м•°С), принимаемый по таблице 5.7. При определении сопротивления  теплопередаче внутренних ограждающих конструкций вместо ан следует  принимать ав более холодного помещения.

Слои конструкции, расположенные между воздушной прослойкой, вентилируемой наружным  воздухом, и  наружной поверхностью  ограждающей конструкции, не учитываются.

5.10 Термическое сопротивление многослойной ограждающей конструкции с  последовательно  расположенными  однородными  слоями   Rк, кв.м•°С/Вт, следует определять по формуле

Rк = R1 + R2 + ... + Rn,                                                     (5.7)

где R1, R2,..., Rn - термические сопротивления отдельных слоев  конструкции, кв.м•°С/Вт, определяемые по формуле  (5.5), и замкнутых воздушных прослоек, принимаемые по приложению Б.

5.11 Термическое сопротивление многослойной неоднородной ограждающей конструкции Rк, кв.м•°С/Вт, необходимо определять следующим  образом:

а) плоскостями, параллельными направлению теплового потока, ограждающую конструкцию (или часть ее) условно разрезать на участки, из которых одни  участки могут  быть однородными  (однослойными) – из одного материала, а другие - неоднородными - из слоев разных материалов, и  определить термическое  сопротивление конструкции  RКа, кв.м•°С/Вт, по формуле

б)  плоскостями,  перпендикулярными  направлению теплового потока, ограждающую конструкцию  (или часть  ее, принятую  для определения RКа) условно разрезать  на слои, из  которых одни слои  могут быть однородными - из одного материала,  а другие - неоднородными -  из однослойных  участков  разных  материалов.  Определить термическое

сопротивление  однородных  слоев  по  формуле  (5.5), неоднородных слоев - по формуле (5.8) и термическое сопротивление RКб ограждающей конструкции  - как  сумму термических  сопротивлений отдельных однородных и неоднородных слоев - по формуле (5.7);

в) если величина RКа не превышает величину RКб более, чем на  25%, термическое сопротивление ограждающей конструкции необходимо определять по формуле

RКа + 2RКб

Rк = ------------,                      (5.9)

3

г) если величина RКа превышает величину RКб более, чем на 25 % или ограждающая конструкция не является плоской (имеет выступы на  поверхности и др.),  то термическое сопротивление  такой конструкции необходимо  определять  на  основании  расчета температурного поля следующим образом:

- по результатам расчета температурного поля при расчетных  значениях температуры внутреннего tв и наружного tн воздуха  определить среднюю температуру, °С, внутренней tвп и наружной tнп  поверхностей ограждающей конструкции и вычислить величину теплового  потока q, Вт/кв.м, по формуле

- определить термическое сопротивление конструкции по формуле

9

СНБ 2.04.01-97

Таблица  5.7

------------------------------------------------------------------

¦Коэффициент

Ограждающие                        ¦теплоотдачи

конструкции                        ¦наружной

¦поверхности

¦ан, Вт/(м2•°С)

---------------------------------------------------+--------------

1 Наружные стены, покрытия, перекрытия над проезда-¦

ми                                                 ¦     23

¦

2 Перекрытия над холодными подвалами, сообщающимися¦

с наружным воздухом                                ¦     17

¦

3 Перекрытия чердачные и над неотапливаемыми подва-¦

лами со световыми проемами в стенах, а также наруж-¦

ные стены с воздушной прослойкой, вентилируемой    ¦

наружным воздухом                                  ¦     12

¦

4 Перекрытия над неотапливаемыми подвалами без све-¦

товых проемов в стенах, расположенных выше уровня  ¦

земли, и над неотапливаемыми техническими подполья-¦

ми, расположенными ниже уровня земли               ¦      6

------------------------------------------------------------------

5.12 Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции по теплопроводному включению (стык панелей, связи между внутренним  и наружным слоями  панелей и  др.) должна  быть не  ниже температуры точки росы  внутреннего воздуха  при расчетной  зимней температуре наружного воздуха и расчетных температуре и относительной влажности внутреннего воздуха.

Температуру внутренней поверхности ограждающей конструкции по теплопроводному включению  tвп, °С,  следует определять  на основании расчета температурного  поля конструкции  при расчетных  значениях температуры внутреннего и наружного воздуха.

5.13 Удельную тепловую характеристику здания qзд, Вт/(кв.м•°С), следует определять в соответствии с приложением В.

Рекомендуемые значения удельных тепловых характеристик жилых  зданий приведены в таблице В.1.

6 Теплоустойчивость помещений

6.1  Помещения,  оборудованные  системой  отопления периодического действия, следует рассчитывать на теплоустойчивость в отопительный период года.

Амплитуда колебаний температуры внутреннего воздуха в течение  суток Ав не должна превышать +-3 °С от расчетного значения.

6.2 Амплитуду  колебаний температуры  внутреннего воздуха  Ав, °С,

следует определять по формуле

0,7Q•m

Ав = ----------------------,              (6.1)

B1•F1 + B2•F2 + BnFn

где               Q - теплопотери помещения, Вт, определяемые по  СНиП 2.04.05;

В1, В2, ... ,Вn - коэффициенты теплопоглощения внутренней поверхности ограждающих конструкций помещения (за исключением заполнений световых проемов), Вт/(кв.м•°С), определяемые по формуле

1

B = -----------,                         (6.2)

1     1

--- + ---

ав     Yв

где      ав - то же, что в формуле (5.2);

Yв - коэффициент теплоусвоения внутренней поверхности ограждения, Вт/(кв.м•°С), определяемый в  соответствии с 6.4-6.7;

F1, F2, ... ,Fn - площади внутренних поверхностей  ограждения,  кв.м;

m - коэффициент неравномерности теплоотдачи системы отопления, принимаемый по таблице 6.1.

10

СНБ 2.04.01-97

Таблица 6.1

------------------------------------------------------------------

¦  Коэффициент

Система отопления                 ¦неравномерности

¦теплоотдачи, m

--------------------------------------------------+---------------

Центральное водяное                               ¦      0,1

¦

Паровое или нетеплоемкими печами:                 ¦

время подачи пара или топки печи - 18 ч,        ¦

перерыв 6 ч                                     ¦      0,8

время подачи пара или топки печи - 12 ч,        ¦

перерыв - 12 ч                                  ¦      1,4

время подачи пара или топки печи - 6 ч,         ¦

перерыв - 18 ч                                  ¦      2,2

¦

Поквартирное водяное (время топки - 6 ч)          ¦      1,5

¦

Печное теплоемкими печами при топке их 1 раз в    ¦

сутки:                                            ¦

толщина стенок печи в 1/2 кирпича               ¦ От 0,4 до 0,9

в 1/4 кирпича                                   ¦  " 0,7  " 1,4

------------------------------------------------------------------

Примечание  -  Меньшие  значения  m соответствуют массивным печам, большие - более легким печам. При топке печей 2 раза в сутки величина m уменьшается для печей со  стенками в 1/2 кирпича в 2,5  - 3 раза, в 1/4 кирпича - в 2-2,3 раза.

------------------------------------------------------------------

6.3 Коэффициент теплопоглощения для заполнения световых проемов В, Вт/(кв.м•°С), следует определять по формуле

1

B = --------,                     (6.3)

1,08Rт

где Rт -  сопротивление теплопередаче заполнения светового  проема, принимаемое по приложению Г.

6.4  Коэффициент  теплоусвоения  внутренней поверхности однородной наружной ограждающей конструкции следует принимать равным  коэффициенту  теплоусвоения  материала  конструкции  s,  принимаемому по приложению А.

6.5 Коэффициент теплоусвоения внутренней поверхности  многослойной наружной ограждающей конструкции необходимо определять в зависимости от тепловой инерции слоев конструкции следующим образом.

6.5.1 Если  тепловая инерция  первого слоя  конструкции (считая от внутренней поверхности), определяемая по  формуле (5.4), D1 >=  1, коэффициент  теплоусвоения   внутренней  поверхности   конструкции следует  принимать  равным  коэффициенту  теплоусвоения  материала первого слоя конструкции s, принимаемому по приложению А.

6.5.2 Если тепловая  инерция первого слоя  ограждающей конструкции D1 < 1, а первого и второго слоев конструкции D1+D2 >= 1, коэффициент  теплоусвоения  внутренней  поверхности  следует определять по формуле

R1 • (s1)2 + s2

Yв = -----------------,                 (6.4)

1 + R1 • s2

где R1, s1, s2 - то же, что в формуле (5.4).

6.5.3 Если тепловая инерция первых  n слоев конструкции D1 +  D2 + ... + Dn < 1, а тепловая инерция n + 1 слоев D1 + D2 + ... + Dn + Dn+1 >= 1, коэффициент теплоусвоения внутренней поверхности следует определять по формуле

6.5.4 Если какой-либо слой конструкции является неоднородным, следует определять средний коэффициент теплоусвоения материалов этого слоя sср, Вт/(кв.м•°С), по формуле

11

СНБ 2.04.01-97

s1•F1 + s2•F2 + ...+ sn•Fn

sср = --------------------------,        (6.7)

F1 + F2 + ... + Fn

где s1,s2, ..., sn - коэффициенты теплоусвоения отдельных материалов слоя, Вт/(кв.м•°С);

F1,F2, ..., Fn - площади, занимаемые отдельными материалами по поверхности слоев.

6.6  Коэффициент  теплоусвоения  поверхности внутренних однородных (однослойных)  ограждающих  конструкций  Yв  следует определять по формуле

Yв = 0,5R • s¤,                      (6.8)

где R - то же, что в формуле (5.5);

s - то же, что в формуле (5.4).

6.7 Коэффициент теплоусвоения внутренней многослойной  ограждающей конструкции следует определять в соответствии с 6.5, приняв, что в условной середине конструкции s = 0. Условная середина  симметричной ограждающей конструкции находится в средней плоскости конструкции, а условная  середина несимметричной конструкции  находится в плоскости, для которой показатель тепловой инерции равен  половине тепловой инерции всей конструкции.

6.8 Расчетные теплотехнические показатели строительных  материалов для определения коэффициента теплоусвоения поверхности  внутренних ограждающих конструкций следует принимать для условий эксплуатации А.

6.9 Минимальная температура внутренней поверхности наружной ограждающей конструкции, tвп min, °С, определяемая по формуле (6.9), не должна быть  ниже температуры  точки росы  при расчетных значениях температуры и относительной влажности внутреннего воздуха.

7 Теплоусвоение поверхности полов

7.1 Поверхность пола жилых и общественных зданий, административных и бытовых зданий и помещений промышленных предприятий и отапливаемых помещений производственных  зданий (на участках  с постоянными рабочими местами)  должна иметь  показатель теплоусвоения  Yп, Вт/(кв.м•°С), не более нормативной величины, приведенной в таблице 7.1.

7.2 Показатель теплоусвоения поверхности пола Yп, Вт/(кв.м•°С), следует определять следующим образом:

а) если покрытие (первый слой покрытия пола) имеет тепловую  инерцию D1 = R1 •  s1 >= 0,5, то показатель  теплоусвоения поверхности пола следует определять по формуле

Yп = 2 • s1,                          (7.1)

б) если  первые  n  слоев  конструкции  пола  ( n >= 1 )  имеют суммарную тепловую инерцию

D1  + D2 +  ... + Dn  < 0,5, но  тепловая инерция n + 1 слоев D1+D2+  ... +Dn+1 >= 0,5, то  показатель теплоусвоения поверхности пола  Yп следует  определять последовательно  расчетом показателей теплоусвоения поверхностей слоев конструкции,  начиная с n-го до 1-го:

для n-го слоя - по формуле

для i-го слоя (i=n-1, n-2; ... ;1) - по формуле

Показатель теплоусвоения  поверхности пола  Yп принимается  равным показателю теплоусвоения поверхности 1-го слоя Y1.

В формулах (6.10) - (6.12) и неравенствах:

D1, D2, ... , Dn+1 - тепловая инерция соответственно 1-го, 2-го,... , (n+1)-го слоев конструкции пола, определяемая по формуле (5.4);

Ri, Rn - термические сопротивления i-го и n-го слоев  конструкции пола, кв.м•°С/Вт, определяемые по  формуле (5.5);

12

СНБ 2.04.01-97

s1, si, sn, sn+1   - расчетные коэффициенты теплоусвоения материала 1-го, i-го, n-го, (n+1)-го слоев конструкции пола, Вт/(м•°С), принимаемые по приложению А, при этом для зданий, помещений и отдельных участков, приведенных в поз.1 и 2 таблицы 7.1, - во всех случаях при условии эксплуатации А;

Yn, Yi, Yi+1 - показатель теплоусвоения поверхности n-го, i-го и (i+1)-го слоев конструкции пола, Вт/(м2•°С).

7.3 Теплотехнический расчет полов животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий следует выполнять с учетом требований СНиП 2.10.03.

7.4 Не нормируется показатель теплоусвоения поверхности пола:

а) имеющего температуру поверхности выше 23°С;

б) в отапливаемых помещениях производственных зданий, где выполняются тяжелые физические работы (категория III);

в) производственных зданий при условии укладки на участки постоянных рабочих мест деревянных щитов или теплоизолирующих ковриков;

г) помещений общественных зданий, эксплуатация которых не  связана с постоянным  пребыванием в  них людей  (залов музеев  и выставок, фойе театров, кинотеатров и т.п.).

8 Сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций

8.1 Сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций зданий и сооружений Rв, за исключением заполнений световых проемов, должно быть не менее требуемого сопротивления воздухопроницанию Rв тр, м2•ч•Па/кг, определяемого по формуле

p

Rв тр = ------,                      (8.1)

Gнорм

где р  - расчетная разность  давлений воздуха на наружной и  внутренней поверхностях ограждающих конструкций, Па, определяемая в соответствии с 8.2;

Gнорм - нормативная воздухопроницаемость ограждающих конструкций, кг/(кв.м•ч), принимаемая по таблице 8.1.

8.2  Расчетную разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающей конструкции р, Па, следует определять по формуле

Таблица  7.1

------------------------------------------------------------------

¦ Показатель

¦теплоусвоения

Здания, помещения и отдельные участки        ¦ поверхности

¦ пола (норма-

¦ тивная вели-

¦  чина) Yп,

¦ Вт/(м2•°С)

----------------------------------------------------+-------------

1 Здания жилые, больничных учреждений (больниц, кли-¦

ник, стационаров и госпиталей), диспансеров, амбула-¦

торно-поликлинических учреждений, родильных домов,  ¦

домов ребенка, домов-интернатов для престарелых и   ¦

инвалидов, общеобразовательных детских школ, детских¦

садов, яслей, яслей-садов (комбинатов), детских до- ¦

мов и детских приемников-распределителей            ¦      12

¦

2 Общественные здания (кроме указанных в поз.1);    ¦

участки с постоянными рабочими местами в отапливае- ¦

мых помещениях производственных зданий, где выполня-¦

ются легкие физические работы (категория I)         ¦      14

¦

3 Участки с постоянными рабочими местами в отаплива-¦

емых помещениях производственных зданий, где выпол- ¦

няются физические работы средней тяжести (категория ¦

II)                                                 ¦      17

------------------------------------------------------------------

13

СНБ 2.04.01-97

8.3 Нормативную воздухопроницаемость ограждающих конструкций  зданий и  сооружений Gнорм,  кг/(м2•ч), следует  принимать по таблице 8.1.

8.4 Сопротивление воздухопроницанию окон и балконных дверей  жилых и общественных  зданий, а  также окон  и фонарей  производственных зданий должно быть не менее требуемого сопротивления воздухопроницанию Rв тр, м2•ч•Па/кг, определяемого по формуле

8.5  Сопротивление  воздухопроницанию  заполнений световых проемов следует принимать по приложению Д.

9 Сопротивление паропроницанию ограждающих конструкций

9.1 Сопротивление паропроницанию ограждающей конструкции в  пределах от внутренней  поверхности до плоскости  возможной конденсации Rп должно  быть не  менее требуемого  сопротивления паропроницанию Rп тр, м2•ч•Па/мг, определяемого по формуле

ев - Ек

Rп тр = Rпн ---------,                  (9.1)

Eк - енот

где Rпн -  сопротивление паропроницанию ограждающей  конструкции в пределах от  плоскости возможной  конденсации до  наружной поверхности ограждающей конструкции, м2•ч•Па/мг, определяемое в соответствии с 9.5 и 9.6;

ев  - парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха, Па, при расчетных температуре и влажности этого воздуха,  определяемое по формуле

14

СНБ 2.04.01-97

Таблица  8.1

------------------------------------------------------------------

¦Нормативная

¦воздухопро-

Ограждающие конструкции                   ¦ницаемость

¦   Gнорм,

¦ кг/(м2•ч)

------------------------------------------------------+-----------

1 Наружные стены, перекрытия и покрытия жилых, общест-¦

венных зданий, административных и бытовых зданий и по-¦

мещений промышленных предприятий                      ¦    0,5

¦

2 Наружные стены, перекрытия и покрытия производствен-¦

ных зданий                                            ¦    1,0

¦

3 Входные двери в квартиры                            ¦    1,5

¦

4 Окна и балконные двери жилых и общественных зданий, ¦

а также административных и бытовых зданий и помещений ¦

промышленных предприятий; окна производственных зданий¦

с кондиционированием воздуха; двери и ворота производ-¦

ственных зданий                                       ¦   10,0

¦

5 Зенитные фонари производственных зданий, окна произ-¦

водственных зданий с избытками явного тепла не более  ¦

23 Вт/куб.м                                           ¦   15,0

¦

6 Окна производственных зданий с избытками явного     ¦

тепла более 23 Вт/куб.м                               ¦   30,0

------------------------------------------------------------------

Примечание  -  Воздухопроницаемость  стыков  панелей наружных стен жилых, общественных и производственных зданий должна быть не более 0,5 кг/(м•ч).

------------------------------------------------------------------

9.2 Для расчета требуемого сопротивления паропроницанию  ограждающей конструкции принимают,  что плоскость возможной  конденсации в однородной (однослойной)  конструкции располагается  на расстоянии равном 0,66 толщины конструкции от ее внутренней поверхности, а  в многослойной конструкции совпадает с поверхностью  теплоизоляционного слоя, ближайшей к наружной поверхности ограждающей  конструкции.

9.3 Для обеспечения требуемого сопротивления паропроницанию ограждающей конструкции следует определять сопротивление паропроницанию конструкции в пределах от  ее внутренней поверхности до  плоскости возможной конденсации Rп по 9.4 и 9.5.

9.4 Сопротивление паропроницанию слоя ограждающей конструкции  Rп, кв.м•ч•Па/мг, следует определять по формуле

9.5  Сопротивление  паропроницанию  части многослойной ограждающей конструкции равно сумме сопротивлений паропроницанию  составляющих ее слоев.

Сопротивление паропроницанию  листовых материалов  и тонких  слоев пароизоляции следует принимать по приложению И.

Сопротивление  паропроницанию  воздушных  прослоек  в  ограждающих конструкциях следует принимать равным нулю независимо от толщины и расположения этих прослоек.

9.6 Не требуется определять сопротивление паропроницанию следующих наружных ограждающих конструкций помещений с сухим или  нормальным режимом:

-  однородных (однослойных);

-  двухслойных при выполнении условия

15

СНБ 2.04.01-97

Приложение А

(обязательное)

Теплотехнические показатели строительных материалов

Таблица А.1

-------------------------------------------------------------------------

¦                     ¦Расчетное¦Расчетные коэффициенты

¦  Характеристики     ¦массовое ¦(при условиях эксплуа-

¦ материала в сухом   ¦отношение¦  тации по табл.4.2)

¦    состоянии        ¦влаги в  +----------------------------

Материал    +---------------------¦материале¦теплопро-¦теплоусвое-¦паро-

¦плот-¦удель- ¦коэффи-¦(при ус- ¦водности,¦ния (при   ¦прони-

¦ность¦ная    ¦циент  ¦ловиях   ¦лямбда,  ¦периоде 24 ¦цаемо-

¦ ро, ¦тепло- ¦тепло- ¦эксплуа- ¦Вт/(м•°С)¦ч), s,     ¦сти,мю,

¦кг/  ¦емкость¦провод-¦тации по ¦         ¦Вт/(м2•°С)  ¦мг/(м•

¦куб.м¦с, кДж/¦ности  ¦табл.4.2)¦         ¦           ¦•ч•Па)

¦     ¦(кг•°С)¦лямбда,¦W, %     ¦         ¦           ¦

¦     ¦       ¦  Вт/  +---------+---------+-----------+-----

¦     ¦       ¦/(м•°С)¦ А ¦  Б  ¦ А  ¦  Б ¦  А  ¦  Б  ¦ А,Б

------------------------------------------------------------------------

I Бетоны и растворы

А Бетоны на природных плотных заполнителях

1 Железобе- ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

тон         ¦2500 ¦ 0,84  ¦ 1,69  ¦ 2 ¦  3  ¦1,92¦2,04¦17,98¦19,70¦0,03

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

2 Бетон на  ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

гравии или  ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

щебне из    ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

природного  ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

камня       ¦2400 ¦ 0,84  ¦ 1,51  ¦ 2 ¦  3  ¦1,74¦1,86¦16,77¦17,88¦0,03

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

3 Плотный   ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

силикатный  ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

бетон       ¦1800 ¦ 0,88  ¦ 0,81  ¦ 2 ¦  4  ¦0,99¦1,16¦ 9,77¦10,90¦0,11

Б  Бетоны на искусственных пористых заполнителях

4 Керамзито-¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

бетон на ке-¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

рамзитовом  ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

песке и ке- ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

рамзитопено-¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

бетон       ¦1800 ¦ 0,84  ¦ 0,66  ¦ 5 ¦ 10  ¦0,80¦0,92¦10,50¦12,33¦0,090

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

5 То же     ¦1600 ¦ 0,84  ¦ 0,58  ¦ 5 ¦ 10  ¦0,67¦0,79¦ 9,06¦10,77¦0,090

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

6   "       ¦1400 ¦ 0,84  ¦ 0,47  ¦ 5 ¦ 10  ¦0,56¦0,65¦ 7,75¦ 9,14¦0,098

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

7   "       ¦1200 ¦ 0,84  ¦ 0,36  ¦ 5 ¦ 10  ¦0,44¦0,52¦ 6,36¦ 7,57¦0,11

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

8   "       ¦1000 ¦ 0,84  ¦ 0,27  ¦ 5 ¦ 10  ¦0,33¦0,41¦ 5,03¦ 6,13¦0,14

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

9   "       ¦ 800 ¦ 0,84  ¦ 0,21  ¦ 5 ¦ 10  ¦0,24¦0,31¦ 3,83¦ 4,77¦0,19

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

10  "       ¦ 600 ¦ 0,84  ¦ 0,16  ¦ 5 ¦ 10  ¦0,20¦0,26¦ 3,03¦ 3,78¦0,26

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

11  "       ¦ 500 ¦ 0,84  ¦ 0,14  ¦ 5 ¦ 10  ¦0,17¦0,23¦ 2,55¦ 3,25¦0,30

12 Керамзи- ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

тобетон на  ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

кварцевом   ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

песке с по- ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

ризацией    ¦1200 ¦ 0,84  ¦ 0,41  ¦ 4 ¦  8  ¦0,52¦0,58¦ 6,77¦ 7,72¦0,075

16

СНБ 2.04.01-97

Продолжение таблицы А.1

-------------------------------------------------------------------------

¦                     ¦Расчетное¦Расчетные коэффициенты

¦  Характеристики     ¦массовое ¦(при условиях эксплуа-

¦ материала в сухом   ¦отношение¦  тации по табл.4.2)

¦    состоянии        ¦влаги в  +----------------------------

Материал    +---------------------¦материале¦теплопро-¦теплоусвое-¦паро-

¦плот-¦удель- ¦коэффи-¦(при ус- ¦водности,¦ния (при   ¦прони-

¦ность¦ная    ¦циент  ¦ловиях   ¦лямбда,  ¦периоде 24 ¦цаемо-

¦ ро, ¦тепло- ¦тепло- ¦эксплуа- ¦Вт/(м•°С)¦ч), s,     ¦сти,мю,

¦кг/  ¦емкость¦провод-¦тации по ¦         ¦Вт/(м2•°С) ¦мг/(м•

¦куб.м¦с, кДж/¦ности  ¦табл.4.2)¦         ¦           ¦•ч•Па)

¦     ¦(кг•°С)¦лямбда,¦W, %     ¦         ¦           ¦

¦     ¦       ¦ Вт/   +---------+---------+-----------+-----

¦     ¦       ¦/(м•°С)¦ А ¦  Б  ¦ А  ¦  Б ¦  А  ¦  Б  ¦ А,Б

------------+-----+-------+-------+---+-----+----+----+-----+-----+-----

13 Керамзи- ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

тобетон на  ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

кварцевом   ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

песке с по- ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

ризацией    ¦1000 ¦  0,84 ¦  0,33 ¦ 4 ¦  8  ¦0,41¦0,47¦ 5,49¦ 6,35¦0,075

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

14 То же    ¦ 800 ¦  0,84 ¦  0,23 ¦ 4 ¦  8  ¦0,29¦0,35¦ 4,13¦ 4,90¦0,075

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

15 Перлито- ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

бетон       ¦1200 ¦  0,84 ¦  0,29 ¦10 ¦ 15  ¦0,44¦0,50¦ 6,96¦ 8,01¦0,15

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

16 То же    ¦1000 ¦  0,84 ¦  0,22 ¦10 ¦ 15  ¦0,33¦0,38¦ 5,50¦ 6,38¦0,19

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

17   "      ¦ 800 ¦  0,84 ¦  0,16 ¦10 ¦ 15  ¦0,27¦0,33¦ 4,45¦ 5,32¦0,26

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

18   "      ¦ 600 ¦  0,84 ¦  0,12 ¦10 ¦ 15  ¦0,19¦0,23¦ 3,24¦ 3,84¦0,30

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

19 Аглопори-¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

тобетон и   ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

бетоны на   ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

топливных   ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

(котельных) ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

шлаках      ¦1800 ¦  0,84 ¦  0,70 ¦ 5 ¦  8  ¦0,85¦0,93¦10,82¦11,98¦0,075

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

20 То же    ¦1600 ¦  0,84 ¦  0,58 ¦ 5 ¦  8  ¦0,72¦0,78¦ 9,39¦10,34¦0,083

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

21   "      ¦1400 ¦  0,84 ¦  0,47 ¦ 5 ¦  8  ¦0,59¦0,65¦ 7,92¦ 8,83¦0,09

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

22   "      ¦1200 ¦  0,84 ¦  0,35 ¦ 5 ¦  8  ¦0,48¦0,54¦ 6,64¦ 7,45¦0,11

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

23   "      ¦1000 ¦  0,84 ¦  0,29 ¦ 5 ¦  8  ¦0,38¦0,44¦ 5,39¦ 6,14¦0,14

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

24 Бетон на ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

зольном гра-¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

вии         ¦1400 ¦  0,84 ¦  0,47 ¦ 5 ¦  8  ¦0,52¦0,58¦ 7,46¦ 8,34¦0,09

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

25 То же    ¦1200 ¦  0,84 ¦  0,35 ¦ 5 ¦  8  ¦0,41¦0,47¦ 6,14¦ 6,95¦0,11

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

26   "      ¦1000 ¦  0,84 ¦  0,24 ¦ 5 ¦  8  ¦0,30¦0,35¦ 4,79¦ 5,48¦0,12

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

27 Полисти- ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

ролбетон    ¦ 600 ¦  0,85 ¦  0,10 ¦ 2 ¦  4  ¦0,11¦0,12¦ 2,14¦ 2,36¦0,06

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

28 То же    ¦ 500 ¦  0,85 ¦  0,09 ¦ 2 ¦  4  ¦0,10¦0,11¦ 1,86¦ 2,06¦0,07

В Бетоны ячеистые

29 Газо- и  ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

пенобетон,  ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

газо- и пе- ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

носиликат   ¦1000 ¦  0,84 ¦  0,29 ¦10 ¦ 15  ¦0,41¦0,47¦ 6,13¦ 7,09¦0,11

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

30 То же    ¦ 800 ¦  0,84 ¦  0,21 ¦10 ¦ 15  ¦0,33¦0,37¦ 4,92¦ 5,63¦0,14

17

СНБ 2.04.01-97

Продолжение таблицы А.1

-------------------------------------------------------------------------

¦                     ¦Расчетное¦Расчетные коэффициенты

¦  Характеристики     ¦массовое ¦(при условиях эксплуа-

¦ материала в сухом   ¦отношение¦  тации по табл.4.2)

¦    состоянии        ¦влаги в  +----------------------------

Материал    +---------------------¦материале¦теплопро-¦теплоусвое-¦паро-

¦плот-¦удель- ¦коэффи-¦(при ус- ¦водности,¦ния (при   ¦прони-

¦ность¦ная    ¦циент  ¦ловиях   ¦лямбда,  ¦периоде 24 ¦цаемо-

¦ ро, ¦тепло- ¦тепло- ¦эксплуа- ¦Вт/(м•°С)¦ч), s,     ¦сти,мю,

¦кг/  ¦емкость¦провод-¦тации по ¦         ¦Вт/(м2•°С) ¦мг/(м•

¦куб.м¦с, кДж/¦ности  ¦табл.4.2)¦         ¦           ¦•ч•Па)

¦     ¦(кг•°С)¦лямбда,¦W, %     ¦         ¦           ¦

¦     ¦       ¦ Вт/   +---------+---------+-----------+-----

¦     ¦       ¦/(м•°С)¦ А ¦  Б  ¦ А  ¦  Б ¦  А  ¦  Б  ¦ А,Б

------------+-----+-------+-------+---+-----+----+----+-----+-----+-----

31 Газо- и  ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

пенобетон,  ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

газо- и пе- ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

носиликат   ¦ 700 ¦  0,84 ¦  0,18 ¦ 4 ¦  5  ¦0,23¦0,24¦ 3,51¦ 3,67¦0,16

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

32   "      ¦ 600 ¦  0,84 ¦  0,14 ¦ 4 ¦  5  ¦0,18¦0,19¦ 2,81¦ 2,95¦0,17

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

33   "      ¦ 500 ¦  0,84 ¦  0,12 ¦ 4 ¦  5  ¦0,15¦0,16¦ 2,38¦ 2,48¦0,20

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

34   "      ¦ 400 ¦  0,84 ¦  0,10 ¦ 4 ¦  5  ¦0,12¦0,13¦ 1,96¦ 2,02¦0,23

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

35   "      ¦ 300 ¦  0,84 ¦  0,08 ¦ 4 ¦  5  ¦0,09¦0,10¦ 1,41¦ 1,48¦0,26

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

36 Газо- и  ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

пенозолобе- ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

тон         ¦1200 ¦  0,84 ¦  0,29 ¦15 ¦ 22  ¦0,52¦0,58¦ 8,17¦ 9,46¦0,075

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

37 То же    ¦1000 ¦  0,84 ¦  0,23 ¦15 ¦ 22  ¦0,44¦0,50¦ 6,86¦ 8,01¦0,098

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

38   "      ¦ 800 ¦  0,84 ¦  0,17 ¦15 ¦ 22  ¦0,35¦0,41¦ 5,48¦ 6,49¦0,12

Г Цементные, известковые и гипсовые растворы

39 Цементно-¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

песчаный    ¦1800 ¦  0,84 ¦  0,58 ¦ 2 ¦  4  ¦0,76¦0,93¦ 9,60¦11,09¦0,09

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

40 Сложный  ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

(песок, из- ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

весть,цемент¦1700 ¦  0,84 ¦  0,52 ¦ 2 ¦  4  ¦0,70¦0,87¦ 8,95¦10,42¦0,098

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

41 Известко-¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

во-песчаный ¦1600 ¦  0,84 ¦  0,47 ¦ 2 ¦  4  ¦0,70¦0,81¦ 8,69¦ 9,76¦0,12

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

42 Цементно-¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

шлаковый    ¦1400 ¦  0,84 ¦  0,41 ¦ 2 ¦  4  ¦0,52¦0,64¦ 7,00¦ 8,11¦0,11

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

43 Цементно-¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

шлаковый    ¦1200 ¦  0,84 ¦  0,35 ¦ 2 ¦  4  ¦0,47¦0,58¦ 6,16¦ 7,15¦0,14

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

44 Цементно-¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

перлитовый  ¦1000 ¦  0,84 ¦  0,21 ¦ 7 ¦ 12  ¦0,26¦0,30¦ 4,64¦ 5,42¦0,15

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

45 То же    ¦ 800 ¦  0,84 ¦  0,16 ¦ 7 ¦ 12  ¦0,21¦0,26¦ 3,73¦ 4,51¦0,16

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

46 Гипсо-   ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

перлитовый  ¦ 600 ¦  0,84 ¦  0,14 ¦10 ¦ 15  ¦0,19¦0,23¦ 3,24¦ 3,84¦0,17

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

47 Поризова-¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

нный гипсо- ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

перлитовый  ¦ 500 ¦  0,84 ¦  0,12 ¦ 6 ¦ 10  ¦0,15¦0,19¦ 2,44¦ 2,95¦0,43

18

СНБ 2.04.01-97

Продолжение таблицы А.1

-------------------------------------------------------------------------

¦                     ¦Расчетное¦Расчетные коэффициенты

¦  Характеристики     ¦массовое ¦(при условиях эксплуа-

¦ материала в сухом   ¦отношение¦  тации по табл.4.2)

¦    состоянии        ¦влаги в  +----------------------------

Материал    +---------------------¦материале¦теплопро-¦теплоусвое-¦паро-

¦плот-¦удель- ¦коэффи-¦(при ус- ¦водности,¦ния (при   ¦прони-

¦ность¦ная    ¦циент  ¦ловиях   ¦лямбда,  ¦периоде 24 ¦цаемо-

¦ ро, ¦тепло- ¦тепло- ¦эксплуа- ¦Вт/(м•°С)¦ч), s,     ¦сти,мю,

¦кг/  ¦емкость¦провод-¦тации по ¦         ¦Вт/(м2•°С) ¦мг/(м•

¦куб.м¦с, кДж/¦ности  ¦табл.4.2)¦         ¦           ¦•ч•Па)

¦     ¦(кг•°С)¦лямбда,¦W, %     ¦         ¦           ¦

¦     ¦       ¦ Вт/   +---------+---------+-----------+-----

¦     ¦       ¦/(м•°С)¦ А ¦  Б  ¦ А  ¦  Б ¦  А  ¦  Б  ¦ А,Б

------------+-----+-------+-------+---+-----+----+----+-----+-----+-----

48 Поризова-¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

нный гипсо- ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

перлитовый  ¦ 400 ¦  0,84 ¦  0,09 ¦ 6 ¦ 10  ¦0,13¦0,15¦ 2,03¦ 2,35¦0,53

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

49 Плиты из ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

гипса       ¦1200 ¦  0,84 ¦  0,35 ¦ 4 ¦  6  ¦0,41¦0,47¦ 6,01¦ 6,70¦0,098

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

50 То же    ¦1000 ¦  0,84 ¦  0,23 ¦ 4 ¦  6  ¦0,29¦0,35¦ 4,62¦ 5,28¦0,11

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

51 Листы ги-¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

псовые обши-¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

вочные (су- ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

хая штукату-¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

рка)        ¦ 800 ¦  0,84 ¦  0,15 ¦ 4 ¦  6  ¦0,19¦0,21¦ 3,34¦ 3,66¦0,075

II Кирпичная кладка и облицовка природным камнем

А Кладка из сплошного кирпича

на цементно-песчаном растворе

52 Глиняного¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

обыкновенно-¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

го          ¦1800 ¦  0,88 ¦  0,56 ¦ 1 ¦  2  ¦0,70¦0,81¦ 9,20¦10,12¦0,11

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

53 Силикат- ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

ного        ¦2000 ¦  0,88 ¦  1,12 ¦ 2 ¦  4  ¦1,36¦1,63¦10,99¦12,13¦0,088

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

54 То же    ¦1900 ¦  0,88 ¦  0,97 ¦ 2 ¦  4  ¦1,18¦1,40¦10,38¦11,52¦0,090

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

55   "      ¦1800 ¦  0,88 ¦  0,81 ¦ 2 ¦  4  ¦0,99¦1,16¦ 9,77¦10,90¦0,110

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

56   "      ¦1700 ¦  0,88 ¦  0,66 ¦ 2 ¦  4  ¦0,87¦1,07¦ 9,16¦10,29¦0,115

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

57 Силикат- ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

ного        ¦1600 ¦  0,88 ¦  0,57 ¦ 2 ¦  4  ¦0,69¦0,81¦ 8,59¦ 9,79¦0,120

Б Кладка из кирпича и камней пустотных

на цементно-песчаном растворе

58 Керамиче-¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

ского плот- ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

ностью 1400 ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

кг/куб.м    ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

(брутто)    ¦1600 ¦  0,88 ¦  0,47 ¦ 1 ¦  2  ¦0,63¦0,78¦ 7,91¦ 8,48¦0,14

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

59 То же    ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

плотностью  ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

1300 кг/куб.¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦

м (брутто)  ¦1400 ¦  0,88 ¦  0,41 ¦ 1 ¦  2  ¦0,55¦0,69¦ 7,01¦ 7,58¦0,16

19

СНБ 2.04.01-97

Продолжение таблицы А.1

---------------------------------------------------------------------------

¦                     ¦Расчетное¦  Расчетные коэффициенты

¦  Характеристики     ¦массовое ¦  (при условиях эксплуа-

¦ материала в сухом   ¦отношение¦    тации по табл.4.2)

¦    состоянии        ¦влаги в  +------------------------------

Материал    +---------------------¦материале¦ теплопро- ¦теплоусвое-¦паро-

¦плот-¦удель- ¦коэффи-¦(при ус- ¦ водности, ¦ния (при   ¦прони-

¦ность¦ная    ¦циент  ¦ловиях   ¦ лямбда,   ¦периоде 24 ¦цаемо-

¦ ро, ¦тепло- ¦тепло- ¦эксплуа- ¦ Вт/(м•°С) ¦ч), s,     ¦сти,мю,

¦кг/  ¦емкость¦провод-¦тации по ¦           ¦Вт/(м2•°С) ¦мг/(м•

¦куб.м¦с, кДж/¦ности  ¦табл.4.2)¦           ¦           ¦•ч•Па)

¦     ¦(кг•°С)¦лямбда,¦W, %     ¦           ¦           ¦

¦     ¦       ¦ Вт/   +---------+-----------+-----------+-----

¦     ¦       ¦/(м•°С)¦ А ¦  Б  ¦ А   ¦  Б  ¦  А  ¦  Б  ¦ А,Б

------------+-----+-------+-------+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----

60 Камней   ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

керамических¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

18-ти щеле- ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

вых плотнос-¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

тью 1600 кг/¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

куб.м       ¦1700 ¦  0,88 ¦  0,47 ¦ 1 ¦  2  ¦0,575¦0,630¦ 8,72¦ 9,58¦0,15

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

61 Кирпича  ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

силикатного ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

утолщенного ¦1600 ¦  0,88 ¦  0,77 ¦ 2 ¦  4  ¦1,03 ¦1,28 ¦ 8,83¦ 9,91¦0,120

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

62 То же    ¦1400 ¦  0,88 ¦  0,70 ¦ 2 ¦  4  ¦0,94 ¦1,16 ¦ 7,93¦ 9,01¦0,130

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

63 Камней   ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

силикатных  ¦1400 ¦  0,88 ¦  0,65 ¦ 2 ¦  4  ¦0,79 ¦0,93 ¦ 7,93¦ 9,01¦0,140

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

64 То же    ¦1300 ¦  0,88 ¦  0,58 ¦ 2 ¦  4  ¦0,70 ¦0,81 ¦ 7,37¦ 8,41¦0,150

В Облицовка природным камнем

65 Гранит,  ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

гнейс и ба- ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

зальт       ¦2800 ¦ 0,88  ¦  3,49 ¦ 0 ¦  0  ¦3,49 ¦3,49 ¦25,04¦25,04¦0,008

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

66 Мрамор   ¦2800 ¦ 0,88  ¦  2,91 ¦ 0 ¦  0  ¦2,91 ¦2,91 ¦22,86¦22,86¦0,008

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

67 Известняк¦2000 ¦ 0,88  ¦  0,93 ¦ 2 ¦  3  ¦1,16 ¦1,28 ¦12,77¦13,70¦0,06

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

68 То же    ¦1800 ¦ 0,88  ¦  0,70 ¦ 2 ¦  3  ¦0,93 ¦1,05 ¦10,86¦11,77¦0,075

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

69 Известняк¦1600 ¦ 0,88  ¦  0,58 ¦ 2 ¦  3  ¦0,73 ¦0,81 ¦ 9,06¦ 9,75¦0,09

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

70 То же    ¦1400 ¦ 0,88  ¦  0,49 ¦ 2 ¦  3  ¦0,56 ¦0,58 ¦ 7,42¦ 7,72¦0,11

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

71 Туф      ¦2000 ¦ 0,88  ¦  0,76 ¦ 3 ¦  5  ¦0,93 ¦1,05 ¦11,68¦12,92¦0,075

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

72 То же    ¦1800 ¦ 0,88  ¦  0,56 ¦ 3 ¦  5  ¦0,70 ¦0,81 ¦ 9,61¦10,76¦0,083

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

73   "      ¦1600 ¦ 0,88  ¦  0,41 ¦ 3 ¦  5  ¦0,52 ¦0,64 ¦ 7,81¦ 9,02¦0,09

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

74   "      ¦1400 ¦ 0,88  ¦  0,33 ¦ 3 ¦  5  ¦0,43 ¦0,52 ¦ 6,64¦ 7,60¦0,098

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

75   "      ¦1200 ¦ 0,88  ¦  0,27 ¦ 3 ¦  5  ¦0,35 ¦0,41 ¦ 5,55¦ 6,25¦0,11

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

76   "      ¦1000 ¦ 0,88  ¦  0,21 ¦ 3 ¦  5  ¦0,24 ¦0,29 ¦ 4,20¦ 4,80¦0,11

20

СНБ 2.04.01-97

Продолжение таблицы А.1

-------------------------------------------------------------------------

¦                     ¦Расчетное¦Расчетные коэффициенты

¦  Характеристики     ¦массовое ¦(при условиях эксплуа-

¦ материала в сухом   ¦отношение¦  тации по табл.4.2)

¦    состоянии        ¦влаги в  +----------------------------

Материал    +---------------------¦материале¦теплопро-¦теплоусвое-¦паро-

¦плот-¦удель- ¦коэффи-¦(при ус- ¦водности,¦ния (при   ¦прони-

¦ность¦ная    ¦циент  ¦ловиях   ¦лямбда,  ¦периоде 24 ¦цаемо-

¦ ро, ¦тепло- ¦тепло- ¦эксплуа- ¦Вт/(м•°С)¦ч), s,     ¦сти,мю,

¦кг/  ¦емкость¦провод-¦тации по ¦         ¦Вт/(м2•°С) ¦мг/(м•

¦куб.м¦с, кДж/¦ности  ¦табл.4.2)¦         ¦           ¦•ч•Па)

¦     ¦(кг•°С)¦лямбда,¦W, %     ¦         ¦           ¦

¦     ¦       ¦ Вт/   +---------+---------+-----------+-----

¦     ¦       ¦/(м•°С)¦ А ¦  Б  ¦ А  ¦  Б ¦  А  ¦  Б  ¦ А,Б

------------------------------------------------------------------------

III Древесина, изделия из нее и других природных

органических материалов

77 Сосна и  ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

ель поперек ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

волокон     ¦ 500 ¦  2,30 ¦  0,09 ¦15 ¦  20 ¦ 0,14¦ 0,18¦ 3,87¦ 4,54¦0,06

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

78 Сосна и  ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

ель вдоль   ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

волокон     ¦ 500 ¦  2,30 ¦  0,18 ¦15 ¦  20 ¦ 0,29¦ 0,35¦ 5,56¦ 6,33¦0,32

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

79 Дуб попе-¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

рек волокон ¦ 700 ¦  2,30 ¦  0,10 ¦10 ¦  15 ¦ 0,18¦ 0,23¦ 5,00¦ 5,86¦0,05

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

80 Дуб вдоль¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

волокон     ¦ 700 ¦  2,30 ¦  0,23 ¦10 ¦  15 ¦ 0,35¦ 0,41¦ 6,90¦ 7,83¦0,30

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

81 Фанера   ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

клееная     ¦ 600 ¦  2,30 ¦  0,12 ¦10 ¦  13 ¦ 0,15¦ 0,18¦ 4,22¦ 4,73¦0,02

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

82 Картон   ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

облицовочный¦1000 ¦  2,30 ¦  0,18 ¦ 5 ¦  10 ¦ 0,21¦ 0,23¦ 6,20¦ 6,75¦0,06

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

83 Картон   ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

строительный¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

многослойный¦ 650 ¦  2,30 ¦  0,13 ¦ 6 ¦  12 ¦ 0,15¦ 0,18¦ 4,26¦ 4,89¦0,083

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

84 Плиты    ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

древесно-во-¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

локнистые и ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

древесност- ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

ружечные,   ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

скоподревес-¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

новолокнис- ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

тые         ¦1000 ¦  2,30 ¦  0,15 ¦10 ¦  12 ¦ 0,23¦ 0,29¦ 6,75¦ 7,70¦0,12

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

85 То же    ¦ 800 ¦  2,30 ¦  0,13 ¦10 ¦  12 ¦ 0,19¦ 0,23¦ 5,49¦ 6,13¦0,12

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

86   "      ¦ 400 ¦  2,30 ¦  0,08 ¦10 ¦  12 ¦ 0,11¦ 0,13¦ 2,95¦ 3,26¦0,19

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

87   "      ¦ 200 ¦  2,30 ¦  0,06 ¦10 ¦  12 ¦ 0,07¦ 0,08¦ 1,67¦ 1,81¦0,24

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

88 Плиты фи-¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

бролитовые и¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

арболит на  ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

портландце- ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

менте       ¦ 800 ¦  2,30 ¦  0,16 ¦10 ¦  15 ¦ 0,24¦ 0,30¦ 6,17¦ 7,16¦0,11

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

89 То же    ¦ 600 ¦  2,30 ¦  0,12 ¦10 ¦  15 ¦ 0,18¦ 0,23¦ 4,63¦ 5,43¦0,11

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

90   "      ¦ 400 ¦  2,30 ¦  0,08 ¦10 ¦  15 ¦ 0,13¦ 0,16¦ 3,21¦ 3,70¦0,26

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

91   "      ¦ 300 ¦  2,30 ¦  0,07 ¦10 ¦  15 ¦ 0,11¦ 0,14¦ 2,56¦ 2,99¦0,30

92 Плиты во-¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

локнистые   ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

теплоизоля- ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

ционные из  ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

отходов ис- ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

кусственного¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

меха        ¦ 175 ¦  0,84 ¦  0,07 ¦ 7 ¦ 12  ¦0,098¦0,118¦ 1,60¦ 1,71¦0,45

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

93 То же    ¦ 150 ¦  0,84 ¦  0,065¦ 7 ¦ 12  ¦0,093¦0,113¦ 1,80¦ 1,47¦0,47

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

94   "      ¦ 125 ¦  0,84 ¦  0,060¦ 7 ¦ 12  ¦0,088¦0,108¦ 0,73¦ 0,82¦0,49

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

95 Плиты    ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

льнокострич-¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

ные изоляци-¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

онные       ¦ 250 ¦  2,30 ¦  0,054¦ 7 ¦ 12  ¦0,091¦0,11 ¦ 1,30¦ 1,47¦0,49

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

96 Плиты то-¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

рфяные теп- ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

лоизоляцион-¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

ные         ¦ 300 ¦  2,30 ¦  0,064¦15 ¦ 20  ¦0,07 ¦0,08 ¦ 2,12¦ 2,34¦0,19

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

97 То же    ¦ 200 ¦  2,30 ¦  0,052¦15 ¦ 20  ¦0,06 ¦0,064¦ 1,60¦ 1,71¦0,49

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

98 Пакля    ¦ 150 ¦  2,30 ¦  0,05 ¦ 7 ¦ 12  ¦0,06 ¦0,07 ¦ 1,30¦ 1,47¦0,49

IV Теплоизоляционные материалы

А Минераловатные и стекловолокнистые

99 Маты ми- ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

нераловатные¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

прошивные   ¦ 125 ¦  0,84 ¦  0,056¦ 2 ¦  5  ¦0,064¦0,07 ¦0,73 ¦ 0,82¦0,30

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

100 То же   ¦  75 ¦  0,84 ¦  0,052¦ 2 ¦  5  ¦0,06 ¦0,064¦0,55 ¦ 0,61¦0,49

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

101   "     ¦  50 ¦  0,84 ¦  0,048¦ 2 ¦  5  ¦0,052¦0,06 ¦0,42 ¦ 0,48¦0,53

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

102 Плиты   ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

мягкие, по- ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

лужесткие и ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

жесткие ми- ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

нераловатные¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

на битумном ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

связующем   ¦ 350 ¦  0,84 ¦  0,091¦ 2 ¦  5  ¦0,09 ¦0,11 ¦1,46 ¦ 1,72¦0,38

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

103 То же   ¦ 300 ¦  0,84 ¦  0,084¦ 2 ¦  5  ¦0,087¦0,09 ¦1,32 ¦ 1,44¦0,41

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

104   "     ¦ 200 ¦  0,84 ¦  0,070¦ 2 ¦  5  ¦0,076¦0,08 ¦1,01 ¦ 1,11¦0,49

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

22

СНБ 2.04.01-97

Продолжение таблицы А.1

---------------------------------------------------------------------------

¦                     ¦Расчетное¦  Расчетные коэффициенты

¦  Характеристики     ¦массовое ¦  (при условиях эксплуа-

¦ материала в сухом   ¦отношение¦    тации по табл.4.2)

¦    состоянии        ¦влаги в  +------------------------------

Материал    +---------------------¦материале¦ теплопро- ¦теплоусвое-¦паро-

¦плот-¦удель- ¦коэффи-¦(при ус- ¦ водности, ¦ния (при   ¦прони-

¦ность¦ная    ¦циент  ¦ловиях   ¦ лямбда,   ¦периоде 24 ¦цаемо-

¦ ро, ¦тепло- ¦тепло- ¦эксплуа- ¦ Вт/(м•°С) ¦ч), s,     ¦сти,мю,

¦кг/  ¦емкость¦провод-¦тации по ¦           ¦Вт/(м2•°С) ¦мг/(м•

¦куб.м¦с, кДж/¦ности  ¦табл.4.2)¦           ¦           ¦•ч•Па)

¦     ¦(кг•°С)¦лямбда,¦W, %     ¦           ¦           ¦

¦     ¦       ¦ Вт/   +---------+-----------+-----------+-----

¦     ¦       ¦/(м•°С)¦ А ¦  Б  ¦ А   ¦  Б  ¦  А  ¦  Б  ¦ А,Б

------------+-----+-------+-------+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----

105 Плиты   ¦ 100 ¦  0,84 ¦  0,056¦ 2 ¦  5  ¦0,06 ¦0,07 ¦0,64 ¦ 0,73¦0,56

мягкие, по- ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

лужесткие и ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

жесткие ми- ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

нераловатные¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

на битумном ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

связующем   ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

106 То же   ¦  50 ¦  0,84 ¦  0,048¦ 2 ¦  5  ¦0,052¦0,06 ¦0,42 ¦ 0,48¦0,06

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

107 Маты и  ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

полосы из   ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

стеклянного ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

волокна про-¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

шивные      ¦ 150 ¦  0,84 ¦  0,061¦ 2 ¦  5  ¦0,064¦0,07 ¦0,80 ¦0,90 ¦0,53

Б Полимерные

108 Плиты   ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

пенополисти-¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

рольные     ¦  50 ¦  1,34 ¦  0,041¦ 2 ¦ 10  ¦0,043¦0,052¦0,46 ¦0,55 ¦0,05

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

109 То же   ¦  35 ¦  1,34 ¦  0,038¦ 2 ¦ 10  ¦0,041¦0,05 ¦0,40 ¦0,48 ¦0,05

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

110   "     ¦  25 ¦  1,34 ¦  0,041¦ 2 ¦ 10  ¦0,043¦0,052¦0,33 ¦0,39 ¦0,05

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

111   "     ¦  15 ¦  1,34 ¦  0,043¦ 2 ¦ 10  ¦0,045¦0,054¦0,25 ¦0,30 ¦0,05

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

112 Пенопо- ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

лиуретан    ¦  80 ¦  1,47 ¦  0,041¦ 2 ¦  5  ¦0,05 ¦0,05 ¦0,67 ¦0,70 ¦0,05

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

113 То же   ¦  60 ¦  1,47 ¦  0,035¦ 2 ¦  5  ¦0,041¦0,041¦0,53 ¦0,55 ¦0,05

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

114   "     ¦  40 ¦  1,47 ¦  0,029¦ 2 ¦  5  ¦0,04 ¦0,04 ¦0,40 ¦0,42 ¦0,05

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

115 Плиты из¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

резольнофе- ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

нолформаль- ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

дегидного   ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

пенопласта  ¦ 100 ¦  1,68 ¦  0,047¦ 5 ¦ 20  ¦0,052¦0,076¦0,85 ¦1,18 ¦0,15

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

116 То же   ¦  75 ¦  1,68 ¦  0,043¦ 5 ¦ 20  ¦0,05 ¦0,07 ¦0,72 ¦0,98 ¦0,23

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

117   "     ¦  50 ¦  1,68 ¦  0,041¦ 5 ¦ 20  ¦0,05 ¦0,064¦0,59 ¦0,77 ¦0,23

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

118   "     ¦  40 ¦  1,68 ¦  0,038¦ 5 ¦ 20  ¦0,041¦0,06 ¦0,48 ¦0,66 ¦0,23

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

119 Плиты   ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

полистирол- ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

бетонные    ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

теплоизоля- ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

ционные     ¦ 300 ¦  0,90 ¦  0,085¦ 2 ¦  4  ¦0,092¦0,10 ¦1,42 ¦1,56 ¦0,08

23

СНБ 2.04.01-97

Продолжение таблицы А.1

---------------------------------------------------------------------------

¦                     ¦Расчетное¦  Расчетные коэффициенты

¦  Характеристики     ¦массовое ¦  (при условиях эксплуа-

¦ материала в сухом   ¦отношение¦    тации по табл.4.2)

¦    состоянии        ¦влаги в  +------------------------------

Материал    +---------------------¦материале¦ теплопро- ¦теплоусвое-¦паро-

¦плот-¦удель- ¦коэффи-¦(при ус- ¦ водности, ¦ния (при   ¦прони-

¦ность¦ная    ¦циент  ¦ловиях   ¦ лямбда,   ¦периоде 24 ¦цаемо-

¦ ро, ¦тепло- ¦тепло- ¦эксплуа- ¦ Вт/(м•°С) ¦ч), s,     ¦сти,мю,

¦кг/  ¦емкость¦провод-¦тации по ¦           ¦Вт/(м2•°С) ¦мг/(м•

¦куб.м¦с, кДж/¦ности  ¦табл.4.2)¦           ¦           ¦•ч•Па)

¦     ¦(кг•°С)¦лямбда,¦W, %     ¦           ¦           ¦

¦     ¦       ¦ Вт/   +---------+-----------+-----------+-----

¦     ¦       ¦/(м•°С)¦ А ¦  Б  ¦ А   ¦  Б  ¦  А  ¦  Б  ¦ А,Б

------------+-----+-------+-------+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----

120 То же   ¦ 260 ¦  0,90 ¦  0,075¦ 2 ¦  4  ¦0,082¦0,09 ¦1,25 ¦1,38 ¦0,085

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

121   "     ¦ 230 ¦  0,90 ¦  0,068¦ 2 ¦  4  ¦0,075¦0,085¦1,12 ¦1,26 ¦0,085

В Засыпки

122 Гравий  ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

керамзитовый¦ 800 ¦  0,84 ¦  0,18 ¦ 2 ¦  3  ¦0,21 ¦0,23 ¦3,36 ¦3,60 ¦0,21

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

123 То же   ¦ 600 ¦  0,84 ¦  0,14 ¦ 2 ¦  3  ¦0,17 ¦0,20 ¦2,62 ¦2,91 ¦0,23

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

124   "     ¦ 400 ¦  0,84 ¦  0,12 ¦ 2 ¦  3  ¦0,13 ¦0,14 ¦1,87 ¦1,99 ¦0,24

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

125   "     ¦ 300 ¦  0,84 ¦  0,108¦ 2 ¦  3  ¦0,12 ¦0,13 ¦1,56 ¦1,66 ¦0,25

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

126   "     ¦ 200 ¦  0,84 ¦  0,099¦ 2 ¦  3  ¦0,11 ¦0,12 ¦1,22 ¦1,30 ¦0,26

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

127 Щебень и¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

песок из пе-¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

рлита вспу- ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

ченного     ¦ 600 ¦  0,84 ¦  0,11 ¦ 1 ¦  2  ¦0,111¦0,12 ¦2,07 ¦2,20 ¦0,26

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

128 То же   ¦ 400 ¦  0,84 ¦  0,076¦ 1 ¦  2  ¦0,087¦0,09 ¦1,50 ¦1,56 ¦0,30

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

129   "     ¦ 200 ¦  0,84 ¦  0,064¦ 1 ¦  2  ¦0,076¦0,08 ¦0,99 ¦1,04 ¦0,34

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

130 Песок   ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

для строи-  ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

тельных ра- ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

бот         ¦1600 ¦  0,84 ¦  0,35 ¦ 1 ¦  2  ¦0,47 ¦0,58 ¦6,95 ¦7,91 ¦0,17

Г Пеностекло и газостекло

131 Пеносте-¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

кло и газо- ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

стекло      ¦ 400 ¦  0,84 ¦  0,11 ¦ 1 ¦  2  ¦0,12 ¦0,14 ¦1,76 ¦1,94 ¦0,02

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

132 То же   ¦ 300 ¦  0,84 ¦  0,09 ¦ 1 ¦  2  ¦0,11 ¦0,12 ¦1,46 ¦1,56 ¦0,02

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

133   "     ¦ 200 ¦  0,84 ¦  0,085¦ 1 ¦  2  ¦0,09 ¦0,11 ¦1,01 ¦1,10 ¦0,03

24

СНБ 2.04.01-97

Продолжение таблицы А.1

---------------------------------------------------------------------------

¦                     ¦Расчетное¦  Расчетные коэффициенты

¦  Характеристики     ¦массовое ¦  (при условиях эксплуа-

¦ материала в сухом   ¦отношение¦    тации по табл.4.2)

¦    состоянии        ¦влаги в  +------------------------------

Материал    +---------------------¦материале¦ теплопро- ¦теплоусвое-¦паро-

¦плот-¦удель- ¦коэффи-¦(при ус- ¦ водности, ¦ния (при   ¦прони-

¦ность¦ная    ¦циент  ¦ловиях   ¦ лямбда,   ¦периоде 24 ¦цаемо-

¦ ро, ¦тепло- ¦тепло- ¦эксплуа- ¦ Вт/(м•°С) ¦ч), s,     ¦сти,мю,

¦кг/  ¦емкость¦провод-¦тации по ¦           ¦Вт/(м2•°С) ¦мг/(м•

¦куб.м¦с, кДж/¦ности  ¦табл.4.2)¦           ¦           ¦•ч•Па)

¦     ¦(кг•°С)¦лямбда,¦W, %     ¦           ¦           ¦

¦     ¦       ¦ Вт/   +---------+-----------+-----------+-----

¦     ¦       ¦/(м•°С)¦ А ¦  Б  ¦ А   ¦  Б  ¦  А  ¦  Б  ¦ А,Б

--------------------------------------------------------------------------

V Материалы кровельные, гидроизоляционные, облицовочные

и рулонные покрытия для полов

А Асбестоцементные

134 Листы   ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

асбестоцеме-¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

нтные плос- ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

кие         ¦1800 ¦  0,84 ¦  0,35 ¦ 2 ¦  3  ¦0,47 ¦0,52 ¦7,55 ¦8,12 ¦0,03

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

135 То же   ¦1600 ¦  0,84 ¦  0,23 ¦ 2 ¦  3  ¦0,35 ¦0,41 ¦6,14 ¦6,80 ¦0,03

Б Битумные

136 Битумы  ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

нефтяные    ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

стротельные ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

и кровельные¦1400 ¦  1,68 ¦  0,27 ¦ 0 ¦  0  ¦0,27 ¦0,27 ¦6,80 ¦6,80 ¦0,008

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

137 То же   ¦1200 ¦  1,68 ¦  0,22 ¦ 0 ¦  0  ¦0,22 ¦0,22 ¦5,69 ¦5,69 ¦0,008

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

138   "     ¦1000 ¦  1,68 ¦  0,17 ¦ 0 ¦  0  ¦0,17 ¦0,17 ¦4,56 ¦4,56 ¦0,008

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

139 Асфаль- ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

тобетон     ¦2100 ¦  1,08 ¦  1,05 ¦ 0 ¦  0  ¦1,05 ¦1,05 ¦13,18¦13,18¦0,008

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

140 Изделия ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

из вспучен- ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

ного перлита¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

на битумном ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

связующем   ¦ 400 ¦  1,26 ¦  0,111¦ 1 ¦  2  ¦0,12 ¦0,13 ¦2,13 ¦2,26 ¦0,04

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

141 То же   ¦ 300 ¦  1,12 ¦  0,087¦ 1 ¦  2  ¦0,09 ¦0,099¦1,51 ¦1,61 ¦0,04

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

142 Рубероид¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦см.

пергамин,   ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦прил.

толь        ¦ 600 ¦  1,68 ¦  0,17 ¦ 0 ¦  0  ¦0,17 ¦0,17 ¦3,53 ¦3,53 ¦И

В  Линолеумы

143 Линолеум¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

поливинилх- ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

лоридный    ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

многослойный¦1800 ¦  1,47 ¦  0,38 ¦ 0 ¦  0  ¦0,38 ¦0,38 ¦8,56 ¦8,56 ¦0,002

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

144 То же   ¦1600 ¦  1,47 ¦  0,33 ¦ 0 ¦  0  ¦0,33 ¦0,33 ¦7,52 ¦7,52 ¦0,002

23

СНБ 2.04.01-97

Окончание таблицы А.1

---------------------------------------------------------------------------

¦                     ¦Расчетное¦  Расчетные коэффициенты

¦  Характеристики     ¦массовое ¦  (при условиях эксплуа-

¦ материала в сухом   ¦отношение¦    тации по табл.4.2)

¦    состоянии        ¦влаги в  +------------------------------

Материал    +---------------------¦материале¦ теплопро- ¦теплоусвое-¦паро-

¦плот-¦удель- ¦коэффи-¦(при ус- ¦ водности, ¦ния (при   ¦прони-

¦ность¦ная    ¦циент  ¦ловиях   ¦ лямбда,   ¦периоде 24 ¦цаемо-

¦ ро, ¦тепло- ¦тепло- ¦эксплуа- ¦ Вт/(м•°С) ¦ч), s,     ¦сти,мю,

¦кг/  ¦емкость¦провод-¦тации по ¦           ¦Вт/(м2•°С) ¦мг/(м•

¦куб.м¦с, кДж/¦ности  ¦табл.4.2)¦           ¦           ¦•ч•Па)

¦     ¦(кг•°С)¦лямбда,¦W, %     ¦           ¦           ¦

¦     ¦       ¦ Вт/   +---------+-----------+-----------+-----

¦     ¦       ¦/(м•°С)¦ А ¦  Б  ¦ А   ¦  Б  ¦  А  ¦  Б  ¦ А,Б

------------+-----+-------+-------+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----

145 Линолеум¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

поливинил-  ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

хлоридный на¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

тканевой    ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

подоснове   ¦1800 ¦  1,47 ¦  0,35 ¦ 0 ¦  0  ¦0,35 ¦0,35 ¦8,22 ¦8,22 ¦0,002

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

146 То же   ¦1600 ¦  1,47 ¦  0,29 ¦ 0 ¦  0  ¦0,29 ¦0,29 ¦7,05 ¦7,05 ¦0,002

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

147   "     ¦1400 ¦  1,47 ¦  0,23 ¦ 0 ¦  0  ¦0,23 ¦0,23 ¦5,87 ¦5,87 ¦0,002

VI Металлы и стекло

148 Сталь   ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

стержневая  ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

арматурная  ¦7850 ¦ 0,482 ¦  58   ¦ 0 ¦  0  ¦  58 ¦  58 ¦126,5¦126,5¦ 0

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

149 Чугун   ¦7200 ¦ 0,482 ¦  50   ¦ 0 ¦  0  ¦  50 ¦  50 ¦112,5¦112,5¦ 0

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

150 Алюминий¦2600 ¦ 0,84  ¦  221  ¦ 0 ¦  0  ¦ 221 ¦ 221 ¦187,6¦187,6¦ 0

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

151 Медь    ¦8500 ¦ 0,42  ¦  407  ¦ 0 ¦  0  ¦ 407 ¦ 407 ¦326  ¦326  ¦ 0

¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

152 Стекло  ¦     ¦       ¦       ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

оконное     ¦2500 ¦ 0,84  ¦ 0,76  ¦ 0 ¦  0  ¦ 0,76¦ 0,76¦10,79¦10,79¦ 0

------------------------------------------------------------------------

Примечания

1. Расчетные значения коэффициента теплоусвоения материала в конструкции вычислены по формуле

2. Для материалов, не указанных в таблице, значения показателей следует принимать по нормативно-технической документации на них.

------------------------------------------------------------------

26

СНБ 2.04.01-97

Приложение Б

(обязательное)

Термическое сопротивление замкнутых воздушных прослоек

Таблица  Б.1

-------------------------------------------------------------------

¦Термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки

Толщина   ¦                    Rт, м2•°С/Вт

воздушной  +-------------------------------------------------------

прослойки,м¦ горизонтальной при потоке ¦ горизонтальной при потоке

¦    тепла снизу вверх и    ¦     тепла сверху вниз

¦       вертикальной        ¦

+-------------------------------------------------------

¦         при температуре воздуха в прослойке

+-------------------------------------------------------

¦положительной¦отрицательной¦положительной¦отрицательной

-----------+-------------+-------------+-------------+-------------

0,01    ¦     0,13    ¦     0,15    ¦     0,14    ¦     0,15

0,02    ¦     0,14    ¦     0,15    ¦     0,15    ¦     0,19

0,03    ¦     0,14    ¦     0,16    ¦     0,16    ¦     0,21

0,05    ¦     0,14    ¦     0,17    ¦     0,17    ¦     0,22

0,10    ¦     0,15    ¦     0,18    ¦     0,18    ¦     0,23

0,15    ¦     0,15    ¦     0,18    ¦     0,19    ¦     0,24

0,20-0,30  ¦     0,15    ¦     0,19    ¦     0,19    ¦     0,24

------------------------------------------------------------------

Примечание -  При оклейке  одной или  обеих поверхностей воздушной прослойки  алюминиевой  фольгой  термическое сопротивление следует увеличивать в 2 раза.

------------------------------------------------------------------

27

СНБ 2.04.01-97

Приложение В

(рекомендуемое)

Определение удельной тепловой характеристики здания

Удельную тепловую характеристику здания qзд, Вт/(м2•°С), определяют по формуле

+                                           +

1 ¦ Fст    Fок      Fпок      F1пол     F2пол ¦

qзд = ---¦---- + ---- + n1----- + n2------- + -------¦,   (В.1)

Fот¦Rтст   Rток     Rтпок      Rт1пол   Rт2пол ¦

+                                           +

где                               Fот - отапливаемая площадь здания  (сумма площадей пола этажей  здания), кв.м;

Fст, Fок, Fпок, F1пол, F2пол - площади наружных ограждающих  конструкций отапливаемых помещений здания соответственно стен, заполнений световых проемов, покрытия (чердачного перекрытия), пола первого этажа, пола над проездами, кв.м;

Rтст, Rток, Rтпок, Rт1пол,Rт2пол - сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций отапливаемых помещений здания  соответственно стен, заполнений  световых проемов, покрытия  (чердачного перекрытия), пола  первого этажа, пола над проездами, кв.м•°С/Вт;

n1, n2 - коэффициент, учитывающий положение наружной поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху, соответственно покрытия (чердачного перекрытия), пола первого этажа.

Рекомендуемые значения удельных тепловых характеристик жилых  зданий приведены в таблице В.1.

Таблица В.1 Рекомендуемые значения удельной тепловой характеристики для жилых зданий

------------------------------------------------------------------

Тип здания и ограждающих конструкций       ¦Удельная тепловая

¦  характеристика

¦  qзд, Вт/(м2•°С)

------------------------------------------------+-----------------

1 Многоэтажные здания (9 этажей и более) с нару-¦

жными стенами из                                ¦

панелей                                     ¦       0,49

монолитного бетона                          ¦       0,53

мелкоштучных материалов                     ¦       0,55

2 Многоэтажные здания 6-8 этажей с наружными    ¦

стенами из                                      ¦

панелей                                     ¦       0,50

монолитного бетона                          ¦       0,54

мелкоштучных материалов                     ¦       0,56

3 Здания средней этажности (3-5 этажей) с наруж-¦

ными стенами из                                 ¦

панелей                                     ¦       0,51

монолитного бетона                          ¦       0,55

мелкоштучных материалов                     ¦       0,57

4 Двухэтажные здания с наружными стенами из     ¦

панелей                                     ¦       0,95

мелкоштучных материалов                     ¦       1,03

5 Жилые дома усадебного типа и коттеджи         ¦       1,15

------------------------------------------------------------------

28

СНБ 2.04.01-97

Приложение Г

(справочное)

Сопротивление теплопередаче заполнений световых проемов

Таблица  Г.1

------------------------------------------------------------------

¦Сопротивление

Заполнение светового проема                         ¦теплопередаче

¦Rт, м2•°С/Вт

----------------------------------------------------+-------------

1 Одинарное остекление в деревянных переплетах      ¦     0,18

2 Одинарное остекление в металлических переплетах   ¦     0,15

3 Двойное остекление  в деревянных спаренных переп- ¦

летах                                               ¦     0,39

4 Двойное остекление в деревянных раздельных переп- ¦

летах                                               ¦     0,42

5 Двойное остекление в металлических раздельных     ¦

переплетах                                          ¦     0,34

6 Двойное остекление витрин в металлических раздель-¦

ных переплетах                                      ¦     0,31

7 Тройное остекление в деревянных раздельноспаренных¦

переплетах                                          ¦     0,55

8 Тройное остекление окон в металлических раздельных¦

переплетах                                          ¦     0,46

9 Блоки стеклянные пустотелые размером 194х194х98 мм¦

при ширине швов 6 мм                                ¦     0,31

10 Блоки стеклянные пустотелые размером 244х244х98мм¦     0,33

11 Профильное стекло швеллерного сечения            ¦     0,16

12 Профильное стекло коробчатого сечения            ¦     0,31

13 Органическое стекло одинарное                    ¦     0,19

14 Органическое стекло двойное                      ¦     0,36

15 Органическое стекло тройное                      ¦     0,52

16 Двухслойные стеклопакеты в деревянных переплетах ¦     0,36

17 Двухслойные стеклопакеты в металлических перепле-¦

тах                                                 ¦     0,31

18 Двухслойные стеклопакеты и одинарное остекление в¦

раздельных деревянных переплетах                    ¦     0,53

------------------------------------------------------------------

Примечания

1 Значения сопротивлений теплопередаче заполнений световых проемов в деревянных переплетах даны для случаев, когда отношение  площади остекления к площади заполнения светового проема равно 0,75 - 0,85.

2 При отношении площади остекления к площади заполнения  светового проема в деревянных переплетах, равном 0,6-0,74, указанные в  таблице значения Rт  следует увеличивать на 10%, а при отношении площадей, равном 0,86 и более, - уменьшать на 5%.

3 Для конкретных конструкций значения сопротивлений  теплопередаче следует принимать по нормативно-технической документации на них.

------------------------------------------------------------------

29

СНБ 2.04.01-97

Приложение Д

(справочное)

Сопротивление воздухопроницанию заполнений световых проемов

Таблица Д.1

------------------------------------------------------------------

¦Число ¦Сопротивление воздухопроницанию

¦уплот-¦Rв, м2•ч/кг (при р = 10 Па),

Заполнение светового проема¦ненных¦заполнений световых проемов с

¦прит- ¦  деревянными переплетами с

¦воров ¦  уплотнением прокладками из

¦запол-+-------------------------------

¦нения ¦пенополи- ¦ губчатой ¦ полушер-

¦      ¦уретана   ¦ резины   ¦ стяного

¦      ¦          ¦          ¦ шнура

---------------------------+------+----------+----------+---------

1 Одинарное остекление или ¦      ¦          ¦          ¦

двойное остекление в спаре-¦      ¦          ¦          ¦

нных переплетах            ¦  1   ¦   0,26   ¦   0,16   ¦   0,12

¦      ¦          ¦          ¦

2 Двойное остекление в раз-¦  1   ¦   0,29   ¦   0,18   ¦   0,13

дельных переплетах         ¦  2   ¦   0,38   ¦   0,26   ¦   0,18

¦      ¦          ¦          ¦

3 Тройное остекление в раз-¦  1   ¦   0,30   ¦   0,18   ¦   0,14

дельноспаренных переплетах ¦  2   ¦   0,44   ¦   0,26   ¦   0,20

¦  3   ¦   0,56   ¦   0,37   ¦   0,27

------------------------------------------------------------------

Примечания

1 Сопротивление  воздухопроницанию заполнений  световых проемов  с металлическими переплетами, а также балконных дверей следует  принимать с коэффициентом 0,8.

2 Сопротивление воздухопроницанию  окон без открывающихся  створок без притворов, с уплотненными фальцами следует принимать равным  1 м¤•ч/кг независимо от числа и материала переплетов и видов  остекления, зенитных  фонарей с  уплотненными сопряжениями  элементов - 0,5 м2•ч/кг.

------------------------------------------------------------------

30

СНБ 2.04.01-97

Приложение Ж

(справочное)

Максимальное парциальное давление водяного пара влажного воздуха

Таблица Ж.1

------------------------------------------------------------------

Темпе-  ¦Парциальное ¦ Темпе-  ¦Парциальное ¦ Темпе-  ¦Парциальное

ратура  ¦ давление   ¦ ратура  ¦ давление   ¦ ратура  ¦ давление

воздуха ¦ водяного   ¦ воздуха ¦ водяного   ¦ воздуха ¦ водяного

t, °С   ¦пара Ен,Па  ¦ t, °С   ¦пара Ен,Па  ¦ t, °С   ¦пара Ен,Па

--------+------------+---------+------------+---------+-----------

-25   ¦    63      ¦    -5   ¦     402    ¦    15   ¦    1705

-24   ¦    69      ¦    -4   ¦     437    ¦    16   ¦    1817

-23   ¦    77      ¦    -3   ¦     476    ¦    17   ¦    1937

-22   ¦    85      ¦    -2   ¦     517    ¦    18   ¦    2064

-21   ¦    93      ¦    -1   ¦     563    ¦    19   ¦    2197

-20   ¦   103      ¦     0   ¦     611    ¦    20   ¦    2338

-19   ¦   113      ¦     1   ¦     657    ¦    21   ¦    2488

-18   ¦   125      ¦     2   ¦     705    ¦    22   ¦    2644

-17   ¦   137      ¦     3   ¦     759    ¦    23   ¦    2809

-16   ¦   151      ¦     4   ¦     813    ¦    24   ¦    2984

-15   ¦   165      ¦     5   ¦     872    ¦    25   ¦    3168

-14   ¦   181      ¦     6   ¦     935    ¦    26   ¦    3363

-13   ¦   199      ¦     7   ¦    1001    ¦    27   ¦    3567

-12   ¦   217      ¦     8   ¦    1072    ¦    28   ¦    3782

-11   ¦   237      ¦     9   ¦    1148    ¦    29   ¦    4005

-10   ¦   260      ¦    10   ¦    1228    ¦    30   ¦    4243

-9    ¦   284      ¦    11   ¦    1312    ¦         ¦

-8    ¦   310      ¦    12   ¦    1403    ¦         ¦

-7    ¦   338      ¦    13   ¦    1497    ¦         ¦

-6    ¦   369      ¦    14   ¦    1599    ¦         ¦

------------------------------------------------------------------

Примечания

1 Максимальное парциальное давление водяного пара Ен,Па, приведено при давлении воздуха 0,1 МПа.

2 Для промежуточных значений температуры максимальное  парциальное давление следует определять интерполяцией.

------------------------------------------------------------------

31

СНБ 2.04.01-97

Приложение И

(справочное)

Сопротивление паропроницанию листовых материалов

и тонких слоев пароизоляции

Таблица И.1

------------------------------------------------------------------

¦Толщина ¦  Сопротивление

Материал             ¦  слоя  ¦паропроницанию Rп,

¦сигма,мм¦    м2•ч•Па/мг

--------------------------------------+--------+------------------

1 Картон обыкновенный                 ¦   1,3  ¦      0,016

2 Листы асбестоцементные              ¦    6   ¦      0,3

3 Листы гипсовые обшивочные, сухая    ¦        ¦

штукатурка                            ¦   10   ¦      0,12

4 Листы древесно-волокнистые жесткие  ¦   10   ¦      0,11

5 Листы древесно-волокнистые мягкие   ¦  12,5  ¦      0,05

6 Окраска горячим битумом за один раз ¦    2   ¦      0,3

7 Окраска горячим битумом за два раза ¦    4   ¦      0,48

8 Окраска масляная за два раза с пред-¦        ¦

варительной шпатлевкой и грунтовкой   ¦    -   ¦      0,64

9 Окраска эмалевой краской            ¦    -   ¦      0,48

10 Покрытие изольной мастикой за один ¦        ¦

раз                                   ¦    2   ¦      0,60

11 Покрытие битумно-кукерсольной мас- ¦        ¦

тикой за один раз                     ¦    1   ¦      0,64

12 Покрытие битумно-кукерсольной мас- ¦        ¦

тикой за два раза                     ¦    2   ¦      1,1

13 Пергамин кровельный                ¦   0,4  ¦      0,33

14 Полиэтиленовая пленка              ¦   0,16 ¦      7,3

15 Рубероид                           ¦   1,5  ¦      1,1

16 Толь кровельный                    ¦   1,9  ¦      0,4

17 Фанера клееная трехслойная         ¦    3   ¦      0,15

------------------------------------------------------------------

32