Таблица для гидравлического расчета трубопроводов при kэ=0,5 мм и  =958,4 кгс/м3.

# Таблица 9.11

| DнS в мм | 32*2,5 |  | 38*2,5 |  | 45*2,5 |  | 57*3,5 |  | 76*3,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G в т/ч | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м |
| 0,2 0,22 0,24 0,26 0,28 0,3 0,32 0,34 0,36 0,38 0,4 0,42 0,44 0,46 0,48 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1,0 1,05 1,1 1,15 1,2 | 0,1 0,11 0,17 0,130 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,2 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,28 0,3 0,33 0,35 0,38 0,41 0,43 0,46 0,48 0,51 0,53 0,56 0,58 0,61 | 9,5 11,4 13,5 15,9 18,2 20,8 23,7 27,1 29,7 33,0 36,5 40,0 43,8 47,5 51,5 55,5 66,6 78,5 81,9 107 123 140 158 177 197 219 241 265 289 320 | 0,1 0,11 0,12 0,12 0,13 0,14 0,14 0,15 0,16 0,16 0,17 0,19 0,2 0,22 0,24 0,25 0,27 0,29 0,31 0,32 0,34 0,36 0,37 0,39 0,41 | 7,2 8,1 9,2 10,3 11,5 12,6 13,7 15,2 16,6 18,2 19,5 23,5 28,0 32,6 37,7 43,1 48,6 54,5 60,8 67,3 74,5 82,1 90,1 98,5 107 | 0,1 0,11 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,2 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,27 0,28 | 5,5 6,0 6,5 7,0 8,5 10,1 11,8 13,7 15,7 17,7 20,0 22,2 24,8 27,2 29,9 32,9 35,8 38,7 | 0,1 0,11 0,12 0,13 0,13 0,14 0,15 0,16 0,16 0,17 0,18 | 4,4 5,0 5,7 6,5 7,2 8,0 8,8 10,7 10,5 11,4 12,4 |  |  |

продолжение Таблицы 9.11

| DнS в мм | 32*2,5 |  | 38*2,5 |  | 45*2,5 |  | 57*3,5 |  | 76*3,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G в т/ч | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м |
| 1,25 1,3 1,35 1,4 1,45 1,5 1,55 1,6 1,65 1,7 1,75 1,8 1,85 1,9 1,95 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 | 0,63 0,66 0,68 0,71 0,73 0,76 0,79 0,81 0,84 0,86 0,89 0,91 0,94 0,96 0,99 1,1 1,06 1,11 | 342 370 399 429 460 492 526 560 596 632 670 709 749 790 832 875 965 1059 | 0,42 0,44 0,46 0,47 0,49 0,51 0,53 0,54 0,56 0,58 0,59 0,61 0,63 0,64 0,66 0,68 0,71 0,75 0,78 0,81 0,85 0,88 0,92 0,95 0,98 1,02 1,05 1,09 1,12 1,15 | 116 126 136 146 157 168 179 191 203 215 228 241 255 269 283 298 328 360 394 429 465 503 543 584 626 670 716 763 811 861 | 0,29 0,3 0,31 0,32 0,33 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 0,4 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,48 0,51 0,53 0,55 0,58 0,6 0,62 0,65 0,67 0,69 0,72 0,74 0,76 0,78 | 42 45,1 48,6 52,1 55,9 59,8 63,8 68 72,3 76,8 81,4 86,1 90,9 95,9 101 106 117 129 141 153 166 180 194 208 223 239 255 272 289 307 | 0,18 0,19 0,2 0,21 0,21 0,22 0,23 0,24 0,24 0,25 0,26 0,27 0,27 0,28 0,29 0,3 0,31 0,33 0,34 0,35 0,37 0,38 0,4 0,41 0,43 0,44 0,46 0,47 0,49 0,5 | 13,4 14,4 15,5 16,7 17,8 19,1 20,2 21,4 22,6 24 25,3 26,6 28,1 29,6 31 32,5 35,5 36,9 42,7 46,4 50,4 54,5 58,8 63,2 67,8 72,6 77,5 82,6 87,8 93,2 | 0,1 0,1 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 0,16 0,17 0,18 0,19 0,19 0,2 0,21 0,22 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,26 | 2,7 2,9 3,1 3,3 3,6 3,8 4,0 4,3 4,6 4,8 5,1 5,3 5,6 5,9 6,2 6,8 7,5 8,1 8,8 9,6 10,3 11,1 11,5 12,5 13,5 14,5 15,3 16,2 17,3 |

продолжение Таблицы 9.11

| DнS в мм | 45*2,5 |  | 57*3,5 |  | 76*3,5 |  | 89*35 |  | 108*4 |  | 133*4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G в т/ч | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м |
| 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,2 4,4 4,6 4,8 5 5,2 5,4 5,6 5,8 6 6,2 6,4 6,6 6,8 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 | 0,81 0,83 0,85 0,88 0,9 0,92 0,97 1,02 1,06 1,11 1,15 1,2 1,25 1,29 1,34 1,39 1,43 | 326 344 364 384 404 425 469 514 562 612 664 719 775 833 894 957 1021 | 0,52 0,53 0,55 0,56 0,58 0,59 0,62 0,65 0,68 0,71 0,74 0,77 0,8 0,83 0,86 0,89 0,92 0,95 0,98 1 1,03 1,11 1,18 1,25 1,33 1,4 1,48 1,55 1,63 1,7 | 98,8 104 110 116 123 129 142 156 171 186 202 218 235 257 271 290 310 330 351 373 395 454 516 583 653 728 806 889 976 1066 | 0,27 0,28 0,29 0,29 0,3 0,31 0,33 0,34 0,36 0,37 0,39 0,4 0,42 0,43 0,45 0,47 0,48 0,5 0,51 0,53 0,54 0,58 0,62 0,66 0,7 0,74 0,78 0,81 0,85 0,89 | 18,2 19,2 20,2 21,3 22,2 23,3 24,8 28,1 30,7 33,4 36,2 39,2 42,3 45,4 48,7 52,2 55,7 59,4 63,1 67 71 81,5 92,7 105 117 131 145 160 175 192 | 0,19 0,2 0,2 0,21 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,29 0,3 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38 0,41 0,44 0,47 0,49 0,52 0,55 0,58 0,6 0,63 | 7,1 7,5 7,9 8,3 8,8 9,2 10,1 11,1 12,1 13,2 14,3 15,4 16,6 17,8 19,1 20,4 22,2 23,7 25,2 26,8 28,4 32,6 37 41,8 46,9 52,2 57,9 63,8 70 76,5 | 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,15 0,16 0,16 0,17 0,18 0,18 0,19 0,2 0,21 0,21 0,22 0,23 0,24 0,24 0,25 0,26 0,28 0,3 0,31 0,33 0,35 0,37 0,39 0,41 0,42 | 2,7 2,8 2,9 3,1 3,3 3,4 3,8 4,1 4,5 4,9 5,3 5,7 6,1 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,1 11,5 13,0 14,6 16,4 18,2 20,2 22,2 24,4 26,7 | 0,1 0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 0,16 0,17 0,18 0,19 0,2 0,21 0,22 0,24 0,25 0,26 0,27 | 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 2,0 2,2 2,3 2,5 2,6 2,8 3,1 3,2 3,7 4,2 4,7 5,2 5,8 6,4 7,0 7,7 8,4 |

продолжение Таблицы 9.11

| DнS в мм | 76*3,5 |  | 89*35 |  | 108*4 |  | 133*4 |  | 159*4,5 |  | 194*5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G в т/ч | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м |
| 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 | 0,93 0,97 1,08 1,05 1,09 1,12 1,16 1,24 1,32 1,4 1,47 1,55 1,63 1,71 1,78 1,86 1,94 2,02 2,09 | 209 226 245 264 284 305 326 371 419 469 523 580 639 701 767 835 906 980 1056 | 0,66 0,69 0,71 0,74 0,77 0,8 0,82 0,88 0,93 0,99 1,04 1,1 1,15 1,21 1,26 1,32 1,37 1,43 1,48 1,54 1,59 1,65 1,7 1,76 1,81 1,87 1,92 1,98 2,03 2,09 | 83,3 90,4 97,8 105 113 122 130 148 167 188 209 232 255 280 306 333 362 391 422 454 487 521 556 593 630 669 709 750 792 836 | 0,44 0,46 0,48 0,5 0,52 0,54 0,55 0,59 0,63 0,66 0,7 0,74 0,78 0,81 0,85 0,89 0,92 0,96 1,0 1,03 1,07 1,11 1,15 1,18 1,22 1,26 1,29 1,33 1,37 1,4 | 29,1 31,5 34,1 36,8 39,6 42,4 45,4 51,7 58,3 65,4 72,9 80,8 89 97,7 107 116 126 136 147 158 170 182 194 207 220 233 247 262 276 292 | 0,28 0,3 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,38 0,4 0,43 0,45 0,47 0,5 0,52 0,54 0,57 0,59 0,62 0,64 0,66 0,69 0,71 0,73 0,76 0,78 0,8 0,83 0,85 0,87 0,9 | 9,0 9,8 10,6 11,3 12,1 13,0 13,9 15,8 17,9 20,1 22,3 24,8 27,3 30,0 32,7 35,7 38,7 41,9 45,1 48,5 52,1 55,7 59,5 63,4 67,4 71,6 75,8 80,2 84,8 89,4 | 0,2 0,21 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,28 0,3 0,31 0,33 0,34 0,36 0,38 0,39 0,41 0,43 0,44 0,46 0,48 0,49 0,51 0,53 0,54 0,56 0,57 0,59 0,61 0,62 | 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,5 6,2 6,9 7,7 8,5 9,5 10,4 11,4 12,5 13,6 14,7 16,0 17,2 18,5 19,9 21,2 22,7 24,2 25,7 27,3 28,9 30,6 32,3 34,1 | 0,16 0,17 0,19 0,2 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 0,4 0,41 | 1,9 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 4,0 4,3 4,8 5,1 5,5 5,9 6,4 6,8 7,3 7,7 8,2 8,7 9,3 9,8 10,4 11,0 11,6 |

продолжение Таблицы 9.11

| DнS в мм | 108*4 |  | 133*4 |  | 159*4,5 |  | 194*5 |  | 219*6 |  | 273*7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G в т/ч | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м |
| 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 85 90 95 | 1,44 1,48 1,51 1,55 1,59 1,63 1,66 1,7 1,74 1,77 1,81 1,85 1,92 1,99 2,07 2,14 2,22 2,29 2,36 2,44 2,51 2,59 2,66 | 307 323 339 356 373 391 409 427 446 465 485 505 546 589 633 679 727 776 827 879 934 989 1047 | 0,92 0,95 0,97 0,99 1,02 1,04 1,06 1,09 1,11 1,13 1,16 1,18 1,23 1,28 1,32 1,37 1,42 1,47 1,51 1,56 1,61 1,65 1,7 1,75 1,8 1,84 1,89 2,01 2,13 2,25 | 94,2 99,1 104 109 114 120 125 131 137 143 149 155 167 181 194 208 223 238 254 270 286 303 321 339 359 377 396 447 501 559 | 0,64 0,66 0,67 0,69 0,71 0,72 0,74 0,76 0,77 0,79 0,8 0,82 0,85 0,89 0,92 0,95 0,98 1,02 1,05 1,08 1,12 1,15 1,18 1,21 1,25 1,28 1,31 1,4 1,48 1,56 | 35,9 37,8 39,7 41,6 43,6 45,7 47,8 49,9 52,1 54,4 56,7 59,0 63,8 68,8 74,0 79,4 85,0 90,7 96,7 103 109 116 122 129 136 144 151 171 191 213 | 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,5 0,51 0,52 0,53 0,55 0,57 0,59 0,61 0,63 0,65 0,68 0,7 0,72 0,74 0,76 0,79 0,81 0,83 0,85 0,87 0,93 0,98 1,04 | 12,2 12,8 13,5 14,2 14,8 15,5 16,2 17,0 17,7 18,5 19,3 20,1 21,7 23,4 25,2 27,0 28,9 30,8 32,9 35,0 37,1 39,3 41,6 43,9 46,3 48,8 51,4 58,0 65,0 72,4 | 0,34 0,35 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 0,4 0,41 0,41 0,42 0,43 0,45 0,47 0,48 0,5 0,52 0,53 0,55 0,57 0,59 0,6 0,62 0,64 0,66 0,67 0,69 0,73 0,78 0,82 | 6,6 6,9 7,2 7,6 8,0 8,3 8,7 9,1 9,5 9,9 10,4 10,8 11,7 12,6 13,5 14,5 15,5 16,6 17,7 18,8 19,9 21,1 22,3 23,6 24,9 26,2 27,6 31,3 34,9 38,9 | 0,21 0,22 0,23 0,23 0,24 0,24 0,25 0,25 0,26 0,26 0,27 0,28 0,29 0,3 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 0,39 0,4 0,41 0,42 0,43 0,44 0,47 0,5 0,52 | 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,9 3,0 3,1 3,2 3,4 3,5 3,8 4,1 4,4 4,6 4,9 5,1 5,4 5,8 6,1 6,5 6,9 7,2 7,6 8,1 8,5 9,6 10,7 11,9 |

продолжение Таблицы 9.11

| DнS в мм | 133*4 |  | 159*4,5 |  | 194*6 |  | 194*5 |  | 219*6 |  | 273*7 |  | 325*8 |  | 377*9 |  | 426*7 |  | 426*6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G в т/ч | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м |
| 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 | 2,36 2,48 2,6 2,72 2,84 2,95 3,07 | 619 683 749 819 891 967 1046 | 1,64 1,72 1,81 1,89 1,97 2,05 2,13 2,22 2,3 2,38 2,46 2,54 2,63 2,71 2,79 2,87 | 236 260 286 312 340 369 399 430 463 496 531 567 604 643 682 723 | 1,12 1,17 1,23 1,28 1,34 1,39 1,45 1,51 1,56 1,62 1,67 1,73 1,78 1,84 1,9 1,95 2,01 2,12 2,23 2,34 2,45 2,56 2,68 2,79 2,9 3,01 3,12 3,23 3,35 3,46 | 85 93,7 103 112 122 133 144 155 167 179 191 204 218 231 246 260 275 307 340 375 411 450 490 531 575 620 666 715 765 817 | 1,09 1,15 1,2 1,25 1,31 1,36 1,42 1,47 1,53 1,58 1,64 1,69 1,75 1,8 1,85 1,91 1,96 2,07 2,18 2,29 2,4 2,51 2,62 2,73 2,84 2,95 3,05 3,16 3,27 3,38 | 80,2 88,5 97,1 106 116 125 136 146 157 169 181 193 205 218 232 246 260 290 321 354 388 424 462 502 542 585 629 675 722 771 | 0,86 0,91 0,95 0,99 1,03 1,08 1,12 1,16 1,21 1,25 1,29 1,34 1,38 1,42 1,47 1,51 1,55 1,64 1,72 1,81 1,9 1,98 2,07 2,16 2,24 2,33 2,41 2,5 2,59 2,67 | 43,1 47,5 52,2 57,0 62,1 67,4 72,9 78,6 84,5 90,6 97,0 104 110 117 125 132 140 156 172 190 209 228 248 269 291 314 338 363 388 414 | 0,55 0,58 0,61 0,63 0,66 0,69 0,72 0,74 0,77 0,8 0,83 0,85 0,88 0,91 0,94 0,96 0,99 1,05 1,1 1,16 1,21 1,27 1,32 1,38 1,43 1,49 1,54 1,6 1,65 1,71 | 13,2 14,6 16,0 17,5 19,1 20,7 22,4 24,1 25,9 27,8 29,8 31,8 33,9 36,0 38,3 40,5 42,9 47,8 53,0 58,4 64,1 70,0 76,3 82,7 89,5 96,5 104 111 119 127 | 0,39 0,41 0,43 0,44 0,46 0,48 0,5 0,52 0,54 0,56 0,58 0,6 0,62 0,64 0,66 0,68 0,7 0,74 0,77 0,81 0,85 0,89 0,93 0,97 1,01 1,04 1,08 1,12 1,16 1,2 | 5,2 5,8 6,3 6,9 7,5 8,2 8,8 9,5 10,3 11,0 11,8 12,6 13,4 14,2 15,1 16,0 16,9 18,9 20,9 23,1 25,3 27,7 30,1 32,7 35,4 38,1 41,0 44,0 47,1 50,3 | 0,29 0,3 0,32 0,33 0,34 0,36 0,37 0,39 0,4 0,42 0,43 0,44 0,46 0,47 0,49 0,5 0,52 0,54 0,57 0,6 0,63 0,66 0,69 0,72 0,75 0,77 0,8 0,83 0,86 0,89 | 2,5 2,7 3,0 3,2 3,4 3,7 4,0 4,3 4,7 5,0 5,3 5,7 6,1 6,5 6,9 7,3 7,7 8,6 9,5 10,5 11,5 12,6 13,7 14,9 16,1 17,3 18,6 20,0 21,4 22,8 | 0,220,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,3 0,32 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 0,41 0,44 0,46 0,48 0,5 0,52 0,52 0,57 0,59 0,61 0,63 0,65 0,67 | 10,2 1,3 1,4 1,6 1,7 1,9 2,0 2,2 2,3 2,5 2,7 2,8 3,0 3,1 3,3 3,5 3,7 4,2 4,6 5,1 5,6 6,1 6,6 7,2 7,8 8,4 9,0 9,7 10,4 1,1 | 0,22 0,023 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,3 0,31 0,32 0,33 0,34 0,36 0,37 0,38 0,39 0,41 0,43 0,45 0,47 0,5 0,52 0,54 0,56 0,58 0,6 0,62 0,65 0,67 | 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 2,0 2,1 2,3 2,4 2,6 2,7 2,9 3,1 3,3 3,4 3,6 4,1 4,5 5,0 5,4 5,9 6,5 7,0 7,6 8,2 8,8 9,5 10,1 10,8 |

продолжение Таблицы 9.11

| DнS в мм | 219*6 |  | 273*7 |  | 325*8 |  | 377*9 |  | 426*7 |  | 426*6 |  | 478*7 |  | 529*7 |  | 630*8 |  | 630*7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G в т/ч | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м |
| 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 | 2,76 2,84 2,93 3,02 3,1 3,19 3,28 3,36 3,45 3,53 3,62 3,71 3,79 3,88 3,97 4,05 4,14 4,22 | 441 469 498 528 559 590 623 656 690 725 760 797 835 873 912 952 993 1035 | 1,76 1,82 1,87 1,93 1,98 2,04 2,09 2,15 2,2 2,26 2,31 2,37 2,42 2,48 2,53 2,59 2,64 2,7 2,75 2,86 2,97 3,08 3,19 3,3 3,41 3,52 3,63 3,74 3,85 3,96 | 136 144 153 162 172 181 191 201 212 222 234 245 256 268 280 292 305 318 340 368 396 426 456 488 509 542 577 612 649 686 | 1,24 1,28 1,32 1,35 1,39 1,43 1,47 1,51 1,55 1,59 1,62 1,66 1,7 1,74 1,78 1,82 1,86 1,9 1,93 2,01 2,09 2,17 2,24 2,32 2,4 2,48 2,55 2,63 2,71 2,79 | 53,6 57,0 60,5 64,1 67,8 71,6 775,5 79,5 83,7 87,9 92,3 96,7 101 106 111 116 120 126 131 141 153 164 176 188 201 214 228 242 256 271 | 0,92 0,95 0,97 1,0 1,03 1,06 1,09 1,12 1,15 1,18 1,2 1,23 1,26 1,29 1,32 1,35 1,38 1,4 1,43 1,49 1,55 1,6 1,66 1,72 1,78 1,83 1,89 1,95 2,01 2,06 | 24,3 25,9 27,5 29,1 30,8 32,5 34,3 36,2 38,0 40,0 41,9 44,0 46,0 48,1 50,3 52,5 54,8 57,1 59,4 64,3 69,3 74,6 80,0 85,6 91,4 97,4 104110 117 123 | 0,7 0,72 0,74 0,76 0,78 0,81 0,83 0,85 0,87 0,89 0,91 0,94 0,96 0,98 1,0 1,02 1,04 1,07 1,09 1,13 1,18 1,22 1,26 1,31 1,35 1,39 1,44 1,48 1,52 1,57 | 11,8 12,6 13,3 14,1 15,0 15,8 16,7 17,5 18,5 19,4 20,4 21,3 22,3 23,4 24,4 25,5 26,6 27,7 28,8 31,2 33,6 36,2 38,8 41,5 44,3 47,3 50,3 53,3 56,5 59,8 | 0,69 0,71 0,73 0,75 0,78 0,8 0,82 0,84 0,86 0,88 0,91 0,93 0,95 0,97 0,99 1,01 1,03 1,06 1,08 1,12 1,16 1,21 1,25 1,29 1,34 1,38 1,42 1,47 1,51 1,55 | 11,5 12,2 13,0 13,8 14,6 15,4 16,2 17,1 18,0 18,9 19,8 20,8 21,8 22,8 23,8 24,8 25,9 27,0 28,1 30,4 32,8 35,3 37,8 40,5 43,2 46,1 49,0 5,51 5,7 5,83 | 0,55 0,57 0,58 0,6 0,62 0,63 0,65 0,67 0,69 0,7 0,72 0,74 0,75 0,77 0,79 0,81 0,82 0,84 0,86 0,89 0,93 0,96 1,0 1,03 1,06 1,1 1,13 1,17 1,2 1,24 | 6,3 6,7 7,1 7,6 8,0 8,5 8,9 9,4 9,9 10,4 10,9 11,4 12,0 12,5 13,1 13,7 14,2 14,8 15,5 16,7 18,0 19,4 20,8 22,3 23,8 25,3 26,9 28,6 30,3 32,1 | 0,45 0,46 0,47 0,49 0,5 0,52 0,53 0,54 0,56 0,57 0,58 0,6 0,61 0,63 0,64 0,65 0,67 0,68 0,7 0,72 0,75 0,78 0,81 0,84 0,86 0,89 0,92 0,95 0,97 1,0 | 3,7 3,9 4,1 4,4 4,6 4,9 5,2 5,4 5,7 6,0 6,3 6,6 6,9 7,2 7,6 7,9 8,2 8,6 8,9 9,7 10,4 11,2 12,0 12,9 13,8 14,7 15,6 16,5 17,5 18,6 | 0,49 0,51 0,53 0,55 0,57 0,59 0,61 0,63 0,65 0,67 0,69 0,71 | 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,5 5,8 6,2 6,6 7,0 7,4 | 0,49 0,51 0,53 0,55 0,56 0,58 0,6 0,62 0,64 0,66 0,68 0,7 | 3,5 3,8 4,1 4,4 4,7 5,0 5,4 5,7 6,1 6,5 6,9 7,3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение Тб.9.11 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dн*S | 273*7 |  |  | 325*8 |  |  | 377*9 |  |  | 426*7 |  |  | 426*6 |  |  | 478*7 |  |  | 529*7 |  |  | 630*8 |  |  | 720*9 |  |  | 820*9 |  |  |
| в мм | V в | h в | V в | h в | V в | h в | V в | h в | V в | h в | V в | h в | V в | h в | V в | h в | V в | h в | V в | h в |
| G т/ч | м/с | Па/м | м/с | Па/м | м/с | Па/м | м/с | Па/м | м/с | Па/м | м/с | Па/м | м/с | Па/м | м/с | Па/м | м/с | Па/м | м/с | Па/м |
| 740 | 4,07 | 725 | 2,86 | 286 | 2,12 | 130 | 1,61 | 63,2 | 1,59 | 61,6 | 1,27 | 33,9 | 1,03 | 19,6 | 0,73 | 7,8 | 0,55 | 3,9 | 0,42 | 1,9 |
| 760 | 4,18 | 765 | 2,94 | 302 | 2,18 | 137 | 1,65 | 66,6 | 1,64 | 65 | 1,3 | 35,7 | 1,06 | 20,7 | 0,74 | 8,2 | 0,57 | 4,1 | 0,44 | 2 |
| 780 | 4,29 | 805 | 3,02 | 318 | 2,24 | 145 | 1,7 | 70,2 | 1,68 | 68,4 | 1,34 | 37,6 | 1,09 | 21,8 | 0,76 | 8,7 | 0,58 | 4,3 | 0,45 | 2,1 |
| 800 | 4,41 | 847 | 3,09 | 335 | 2,29 | 152 | 1,74 | 73,8 | 1,72 | 72 | 1,37 | 39,6 | 1,11 | 22,9 | 0,78 | 9,1 | 0,6 | 4,5 | 0,46 | 2,3 |
| 820 |  |  | 3,17 | 352 | 2,35 | 160 | 1,78 | 77,6 | 1,77 | 75,6 | 1,4 | 41,6 | 1,14 | 24,1 | 0,8 | 9,6 | 0,61 | 4,7 | 0,47 | 2,4 |
| 840 |  |  | 3,25 | 369 | 2,41 | 168 | 1,83 | 81,4 | 1,81 | 79,4 | 1,44 | 43,6 | 1,17 | 25,3 | 0,82 | 10 | 0,63 | 5 | 0,48 | 2,5 |
| 860 |  |  | 3,33 | 387 | 2,46 | 176 | 0,87 | 85,3 | 1,85 | 83,2 | 1,48 | 45,7 | 1,2 | 26,5 | 0,84 | 10,5 | 0,64 | 5,2 | 0,49 | 2,6 |
| 880 |  |  | 3,4 | 405 | 2,52 | 184 | 1,91 | 89,3 | 1,9 | 87,1 | 1,51 | 47,9 | 1,23 | 27,7 | 0,86 | 11 | 0,66 | 5,5 | 0,51 | 2,7 |
| 900 |  |  | 3,48 | 424 | 2,58 | 193 | 1,96 | 93,4 | 1,94 | 91,1 | 1,54 | 50,1 | 1,25 | 29 | 0,88 | 11,5 | 0,67 | 5,7 | 0,52 | 2,9 |
| 920 |  |  | 3,56 | 443 | 2,64 | 201 | 2 | 97,6 | 1,98 | 95,2 | 1,58 | 52,3 | 1,28 | 30,3 | 0,9 | 12,1 | 0,69 | 6 | 0,53 | 3 |
| 940 |  |  | 3,64 | 462 | 2,69 | 210 | 2,05 | 102 | 2,03 | 99,4 | 1,61 | 54,6 | 1,31 | 31,6 | 0,92 | 12,6 | 0,7 | 6,2 | 0,54 | 3,1 |
| 960 |  |  | 3,71 | 482 | 2,75 | 219 | 2,09 | 106 | 2,07 | 104 | 1,65 | 57 | 1,34 | 33 | 0,94 | 13,1 | 0,72 | 6,5 | 0,55 | 3,2 |
| 980 |  |  | 3,79 | 502 | 2,81 | 228 | 2,13 | 111 | 2,11 | 108 | 1,68 | 59,4 | 1,36 | 34,4 | 0,96 | 13,7 | 0,73 | 6,8 | 0,56 | 3,4 |
| 1000 |  |  | 3,87 | 523 | 2,87 | 238 | 2,18 | 115 | 2,16 | 112 | 1,72 | 61,8 | 1,39 | 35,8 | 0,98 | 14,2 | 0,75 | 7,1 | 0,57 | 3,5 |
| 1020 |  |  | 3,95 | 544 | 2,92 | 247 | 2,22 | 120 | 2,2 | 117 | 1,75 | 64,3 | 1,42 | 37,2 | 1 | 14,8 | 0,76 | 7,3 | 0,59 | 3,7 |
| 1040 |  |  | 4,02 | 566 | 2,98 | 257 | 2,26 | 125 | 2,24 | 122 | 1,78 | 66,9 | 1,45 | 38,7 | 1,02 | 15,4 | 0,78 | 7,6 | 0,6 | 3,8 |
| 1060 |  |  | 4,1 | 588 | 3,04 | 267 | 2,31 | 130 | 2,28 | 126 | 1,82 | 69,5 | 1,48 | 40,2 | 1,04 | 16 | 0,79 | 7,9 | 0,61 | 4 |
| 1080 |  |  | 4,18 | 610 | 3,1 | 277 | 2,35 | 135 | 2,33 | 131 | 1,85 | 72,1 | 1,5 | 41,7 | 0,06 | 16,6 | 0,81 | 8,2 | 0,62 | 4,1 |
| 1100 |  |  | 4,26 | 633 | 3,15 | 288 | 2,39 | 140 | 2,37 | 136 | 1,89 | 74,8 | 1,53 | 43,3 | 1,08 | 17,2 | 0,82 | 8,5 | 0,63 | 4,3 |
| 1150 |  |  | 4,45 | 692 | 3,3 | 314 | 2,5 | 153 | 2,48 | 149 | 1,97 | 81,8 | 1,6 | 47,3 | 1,13 | 18,8 | 0,86 | 9,3 | 0,66 | 4,7 |
| 1200 |  |  | 4,64 | 753 | 3,44 | 342 | 2,61 | 166 | 2,59 | 162 | 2,06 | 89 | 1,67 | 51,5 | 1,18 | 20,5 | 0,9 | 10,2 | 0,69 | 5,1 |
| 1250 |  |  | 4,84 | 817 | 3,58 | 371 | 2,72 | 180 | 2,69 | 176 | 2,14 | 96,6 | 1,74 | 55,9 | 1,22 | 22,5 | 0,94 | 11 | 0,72 | 5,5 |
| 1300 |  |  | 5,03 | 884 | 3,73 | 402 | 2,83 | 195 | 2,8 | 190 | 2,23 | 104 | 1,81 | 60,5 | 1,27 | 24,1 | 0,97 | 11,9 | 0,75 | 5,9 |
| 1350 |  |  | 5,22 | 953 | 3,87 | 433 | 2,94 | 210 | 2,91 | 205 | 2,32 | 113 | 1,88 | 65,2 | 1,32 | 26 | 1,01 | 12,9 | 0,78 | 6,4 |
| 1400 |  |  | 5,42 | 1025 | 4,01 | 466 | 3,05 | 226 | 3,02 | 220 | 2,4 | 121 | 1,95 | 70,1 | 1,37 | 27,9 | 1,05 | 13,8 | 0,8 | 6,9 |
| 1450 |  |  |  |  | 4,16 | 500 | 3,16 | 243 | 3,12 | 236 | 2,49 | 130 | 2,02 | 75,2 | 1,42 | 29,9 | 1,09 | 14,9 | 0,83 | 7,4 |
| 1500 |  |  |  |  | 4,3 | 535 | 3,26 | 260 | 3,23 | 253 | 2,57 | 139 | 2,09 | 80,5 | 1,47 | 32 | 1,12 | 15,9 | 0,86 | 7,9 |
| 1550 |  |  |  |  | 4,44 | 571 | 3,37 | 277 | 3,34 | 270 | 2,66 | 149 | 2,16 | 86 | 1,52 | 34,2 | 1,16 | 17 | 0,89 | 8,5 |
| 1600 |  |  |  |  | 4,59 | 609 | 3,48 | 295 | 3,45 | 288 | 2,74 | 158 | 2,23 | 91,6 | 1,57 | 36,5 | 1,2 | 18,1 | 0,92 | 9 |
| 1650 |  |  |  |  | 4,73 | 647 | 3,59 | 314 | 3,56 | 306 | 2,83 | 168 | 2,3 | 97,4 | 1,62 | 38,8 | 1,24 | 19,2 | 0,95 | 9,6 |

продолжение Таблицы 9.11

| DнS в мм | 377*9 |  | 426*7 |  | 426*6 |  | 478*7 |  | 529*7 |  | 630*8 |  | 720*9 |  | 820*9 |  | 920*10 |  | 1020*11 |  | 1220*12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G в т/ч | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м |
| 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4200 4400 4600 | 4,87 5,02 5,16 5,3 5,45 5,59 | 687 728 770 814 858 904 | 3,7 3,81 3,92 4,03 4,13 4,24 4,35 4,57 4,79 5,0 5,22 5,44 5,66 5,88 6,09 6,31 6,53 | 333 353 374 395 416 439 461 509 558 610 665 721 780 841 904 970 1038 | 3,66 3,77 3,88 3,99 4,09 4,2 4,31 4,53 4,74 4,96 5,17 5,39 5,6 5,82 6,03 6,25 6,47 | 325 344 364 385 406 428 450 496 544 595 648 703 760 820 882 946 1012 | 2,92 3,0 3,09 3,17 3,26 3,35 3,43 3,6 3,77 3,95 4,12 4,29 4,46 4,63 4,8 4,98 5,15 5,32 5,49 5,66 5,83 6,0 6,18 6,35 6,52 6,69 6,867,21 | 179 189 200 212 223 235 247 273 299 327 356 386 418 451 485 520 556 594 633 673 712 757 801 846 893 940 989 1091 | 2,37 2,44 2,51 2,58 2,65 2,72 2,79 2,92 3,06 3,2 3,34 3,48 3,62 3,76 3,9 4,04 4,18 4,32 4,46 4,6 4,74 4,87 5,01 5,15 5,29 5,43 5,57 5,856,13 6,41 | 103 110 116 122 129 136 143 158 173 189 206 224 242 261 281 301 322 344 366 390 414 438 464 490 517 544 573 631 693 757 | 1,67 1,71 1,76 1,81 1,86 1,91 1,96 2,06 2,16 2,25 2,35 2,45 2,55 2,65 2,74 2,84 2,94 3,04 3,14 3,23 3,33 3,43 3,53 3,63 3,72 3,82 3,92 4,11 4,31 4,51 | 41,2 43,6 46,1 48,7 51,4 54,2 57,0 62,8 68,9 75,3 82,0 89,0 96,3 104 112 120 128 137 146 155 164 174 185 195 206 217 228 251 276 301 | 1,27 1,31 1,35 1,39 1,42 1,46 1,5 1,57 1,621,72 1,8 1,87 1,95 2,02 2,1 2,17 2,25 2,32 2,4 2,47 2,55 2,62 2,7 2,77 2,85 2,92 3,0 3,15 3,3 3,45 | 20,4 21,6 22,9 24,2 25,5 26,9 28,3 31,2 34,2 37,4 40,7 44,2 47,8 51,5 55,4 59,4 63,6 67,9 72,3 76,9 81,7 86,5 91,6 96,7 102 107 113 125 137 149 | 0,98 1,0 1,03 1,06 1,09 1,2 1,15 1,21 1,26 1,32 1,38 1,4 1,49 1,55 1,61 1,67 1,72 1,78 1,84 1,9 1,95 2,01 2,07 2,12 2,18 2,24 2,3 2,41 2,53 2,64 | 10,2 10,8 11,4 12,0 12,7 13,4 14,1 15,5 17,0 18,6 20,3 22,0 23,8 25,7 27,6 29,6 31,7 33,8 36,0 38,3 40,7 43,1 45,6 48,2 50,8 53,5 56,3 62,1 68,1 74,5 | 1,78 0,8 0,82 0,84 0,87 0,89 0,91 0,96 1,0 1,05 1,09 1,14 1,19 1,23 1,28 1,32 1,37 1,41 1,46 1,5 1,55 1,6 1,64 1,69 1,73 1,78 1,82 1,92 2,01 2,1 | 5,6 5,9 6,2 6,6 7,0 7,3 7,7 8,5 9,3 10,2 11,1 12,0 13,0 14,0 15,1 16,2 17,3 18,5 19,7 21,0 22,3 23,6 25,0 26,4 27,8 29,3 30,8 34,0 37,3 40,8 | 0,63 0,65 0,67 0,69 0,7 0,72 0,74 0,78 0,82 0,85 0,89 0,93 0,96 1,0 1,04 1,08 1,11 1,15 1,19 1,22 1,26 1,3 1,24 1,37 1,41 1,45 1,48 1,56 1,63 1,71 | 3,2 3,4 3,6 3,8 4,1 4,3 4,5 4,9 5,4 5,9 6,57,0 7,6 8,2 8,8 9,4 10,1 10,8 11,5 12,2 13,0 13,7 14,5 15,4 16,2 17,1 18,0 19,8 21,7 23,7 | 0,44 0,45 0,46 0,48 0,49 0,5 0,51 0,54 0,57 0,59 0,62 0,65 0,67 0,7 0,72 0,75 0,77 0,8 0,83 0,85 0,88 0,9 0,93 0,96 0,98 1,01 1,03 1,08 1,14 1,19 | 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,2 3,4 3,7 3,9 4,2 4,5 4,7 5,0 5,3 5,7 6,0 6,3 6,6 7,0 7,7 8,4 9,2 |

продолжение Таблицы 9.11

| DнS в мм | 630*8 |  | 720*9 |  | 820*9 |  | 920*10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G в т/ч | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м | V в м/с | h в Па/м |
| 4800 5000 5200 5400 5600 5800 6000 6200 6400 6600 6800 7000 7200 7400 7600 7800 8000 8200 8400 8600 8800 9000 9200 9400 9600 9800 10000 10500 11000 11500 | 4,7 4,9 5,09 5,29 5,49 5,68 5,88 6,07 6,27 6,47 6,66 6,86 7,05 7,25 7,45 7,64 7,84 8,03 8,23 | 328 356 385 415 447 479 513 547 583 620 659 698 738 780 823 867 912 958 1005 | 3,6 3,75 3,9 4,05 4,2 4,35 4,50 4,65 4,8 4,95 5,1 5,25 5,4 5,55 5,7 5,85 6,0 6,15 6,3 6,45 6,6 6,75 6,9 7,05 7,2 7,35 7,5 | 163 177 191 206 222 238 254 272 289 308 327 346 366 387 408 430 452 475 498 522 547 572 598 624 651 678 706 | 2,76 2,87 2,99 3,1 3,22 3,33 3,45 3,56 3,68 3,79 3,9 4,02 4,13 4,25 4,36 4,48 4,59 4,71 4,82 4,94 5,05 5,17 5,28 5,4 5,51 5,63 5,74 6,03 6,32 6,6 | 81,1 88,0 95,2 103 110 118 127 135 144 153 163 172 182 193 203 214 225 237 248 260 273 285 298 311 324 338 352 389 426 465 | 2,19 2,28 2,37 2,46 2,55 2,64 2,74 2,83 2,92 3,01 3,1 3,19 3,28 3,37 3,47 3,56 3,65 3,74 3,83 3,92 4,01 4,1 4,2 4,29 4,38 4,47 4,56 4,79 5,02 5,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |