# Обоснование выбора средств контроля и автоматизации

В данном проекте выбран комплекс Ремиконт-130 , так как обладает характеристиками, удовлетворяющими требованиям к средствам автоматизации для данного проекта:

- Количество параметров контроля и регулирования.

- Надёжность.

- Невысокая стоимость по сравнению с другими комплексами.

- Возможность подключения персонального компьютера для пульта оператора.

- Качество регулирования.

Комплекс Ремиконт-130 требует использования унифицированных сигналов, вследствие чего применены следующие первичные преобразователи:

Датчики температуры ТСПУ и ТСМУ имеют входные характеристики, как термопреобразователи температуры и сопротивления, а выходной сигнал 4…20мА, что не требует использования дополнительных преобразователей.

Датчики перепада давления YOKOGAWA серии EJA обладают очень высокой надёжностью, возможностью программирования на разные пределы без снятия с трубопровода и встроенный блок корнеизвлечения.

Датчики давления Сапфир-22МТ обладают универсальностью и удобством эксплуатации, обеспечивают нужную точность и надежность.

Блоки питания и преобразования БПК-40 необходимы для питания датчиков YOKOGAWA и Сапфир, а также для гальванической развязки сигнала.

Блоки питания и преобразования БПС-90 необходимы для питания датчиков YOKOGAWA и Сапфир с обеспечением искробезопасности, а также для гальванической развязки сигнала.

Модули ADAM необходимы для преобразования аналогового сигнала в дискретный. Среди аналогов отличаются удачным балансом функциональных возможностей, надёжности и цены.

Персональный компьютер используется в качестве пульта оператора вследствие простоты и удобства контроля и управления процессом.

Лазерный принтер Hewlett Packard Laser Jet 6L  выбран в качестве средства регистрации из-за высокой скорости печати, низкой стоимости расходных материалов, высоким ресурсом и сравнительно низкой стоимостью.