Министерство образования и науки Украины

Национальная Металлургическая Академия Украины

Кафедра промышленной теплоэнергетики

КУРСОВАЯ  РАБОТА

по дисциплине «Гидрогазодинамика»

Разработал студент гр. ПТЭ-02-1                              Зеркаль К.Г.

Руководитель работы                                                  Мануйленко А.А.

Курсовая работа защищена с оценкой

г. Днепропетровск

2004г.

- Задание на курсовую работу

Рассчитать и выбрать оптимальный диаметр трубопровода для транспортировки воды от насоса Н до промышленной установки ПУ. Определить толщину стенок труб, необходимые пьезометрические напоры у насоса и на участках трубопроводов. Построить напорную характеристику трубопровода и график пьезометрических напоров для приведенных условий:

- максимальный часовой расход воды Qmax=125м3/ч;

- согласно схеме установки (рис. 1.1.) длины участков трубопровода:

lAB=580м

lBC=850м

lCD=380м

lDE=770м

геометрические отметки точек:

zA=39м                    zC=35м                 zE=55м

zB=18м                    zD=46м

местные сопротивления:

-колен с закруглением под ∠90°- 6 шт.

-задвижек Дудло: со степенью открытия 5/8 - на участке АВ – 1 шт.,

на участке ВС – 1шт.;

со степенью открытия 7/8 - на участке СD – 1 шт.,

на участке DE – 1 шт.;

Рис. 1.1.   Схема водоснабжения ПУ:

Н – насос, ПУ – промышленные установки

- Напор у потребителя, независимый от потерь напора в  трубопроводе ( свободный   напор) - НСВ=56м;

- число часов работы установки в сутки  - nC=24ч;

- число дней работы установки в году     - nr=300 дней.

- Теоретическая часть

По способам гидравлического расчета трубопроводы делят на две группы: простые и сложные. Простым называют трубопровод, состоящий из одной линии труб, хотя бы и различного диаметра, но с одним же расходом по пути; всякие другие трубопроводы называют сложными.

При гидравлическом расчете трубопровода существенную роль играют местные гидравлические сопротивления. Они вызываются фасонными частями, арматурой и другим оборудованием трубопроводных сетей, которые приводят к изменению величины и направления скорости движения жидкости на отдельных участках трубопровода (при расширении или сужении потока, в результате его поворота, при протекании потока через диафрагмы, задвижки и т.д.), что всегда связано с появлением дополнительных потерь напора. В водопроводных магистральных трубах потери напора на местные сопротивления обычно весьма не велики (не более 10-20% потерь напора на трение).

Основные виды местных потерь напора можно условно разделить на следующие группы:

- потери, связанные с изменением сечения потока;

- потери, вызванные изменением направления потока. Сюда относят различного рода колена, угольники, отводы, используемые на трубопроводах;

- потери, связанные с протеканием жидкости через арматуру различного типа (вентили, краны, обратные клапаны, сетки, отборы, дроссель-клапаны и т.д.);

- потери, связанные   с отделением одной части потока от другой или слиянием двух потоков в один общий. Сюда относятся, например, тройники, крестовины и отверстия в боковых стенках трубопроводов при наличии транзитного расхода.

3. Определение оптимального диаметра трубопровода.

3.1.  Для определения оптимального диаметра трубопровода задаемся рядом значений скорости движения жидкости (от 0,5 до 3,5 м/с) и вычисляем расчетные диаметры труб по формуле:

dp=4⋅Qmaxπ⋅v  ,    dp=4⋅1253,14⋅v⋅3600=0,211v=0,21vм

Результаты расчета для всех  принятых значений скорости приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

Диаметры труб для различных значений скорости движении жидкости

| Скорость движения жидкости, м/с | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр труб, dp, м | 0,297 | 0,210 | 0,172 | 0,149 | 0,133 | 0,121 | 0,112 |

3.2.   Для каждого расчетного диаметра труб dp вычисляем приведенные затраты на один год по формуле:

Sn=Sэ+0,2Sk ,

где Sэ - эксплуатационные затраты, включающие амортизационные отчисления,

стоимость электроэнергии, обслуживания, текущих расходов и др., грн.;

Sk- капитальные затраты, грн.;

0,2 – нормативный коэффициент.

Стоимость обслуживания и текущих расходов примерно одинакова для труб разного диаметра. Поэтому эксплутационные затраты принимаем равными сумме амортизационных отчислений и стоимости электроэнергии:

Sэ=Saм+Sэл .

Капитальные затраты включают стоимость труб Sтр и стоимость монтажа трубопровода Sм:

Sk=Sтр+Sм .

Примерная цена 1 т труб принимается равной 1300 грн. Тогда стоимость будет равна:

Sтр=1300⋅m ,

где m- масса труб, т.

Масса труб определяется по формуле:

m=7,8π4dp+2δ2−dp2l ,

где δ=0,005м- принятая толщина стенки трубы;

l - суммарная длина всех участков трубопровода, м;

7,8 – плотность стали, т/м3.

Стоимость монтажа трубопроводов принимаются равной, примерно 30% стоимости труб:

Sм=0,3Sтр, грн.

Амортизационные отчисления для каждого значения диаметра трубопровода вычисляются по формуле:

Sам=Sкtc  ,

где tc=10 лет – срок службы труб.

Стоимость электроэнергии определяется по формуле:

Sэл=0,16⋅nc⋅nr⋅Nn ,

где 0,16 – стоимость 1 кВт·ч электроэнергии, грн.;

Nn- мощность потока, кВт.

Мощность потока вычисляется по формуле:

Nn=ρ⋅g⋅Hн⋅Qmax⋅10−3 ,

где Hн- напор, создаваемый насосом, м,

Hн=Hr+Hсв+аQmax2,

где Hr=zE−zA - геометрическая высота, м;

а - сопротивление трубопровода, с2/м5, равное

а=Адл⋅l+Aм⋅ξ ,

где Адл- удельное сопротивление по длине трубопровода, с2/м6;

Ам- удельное местное сопротивление, с2/м5;

ξ- сумма коэффициентов местных сопротивлений.

3.3.  Расчет численных показателей для определения приведенных затрат Sn для трубопровода dp=0,297м (при скорости движения v=0,5м/с):

    - Определение массы труб в тоннах:

m=7,83,1440,297+2⋅0,0052−0,2972⋅580+850+380+770=95,55 т.

3.3.2. Определение стоимости труб:

Sтр=1300⋅m=1300⋅95,55=124217,1 грн.

3.3.3. Определение стоимости монтажа трубопровода:

Sм=0,3⋅Sтр=0,3⋅124217,1=37256,1 грн.

3.3.4. Определение капитальных затрат:

Sk=Sтр+Sм=124217,1+37265,1=161472,2 грн.

3.3.5. Определение амортизационных отчислений:

Sам=Sktc=161482,210=16148,2 грн.

3.3.6. Определение коэффициента гидравлического трения по формуле  Прандтля-Никурадзе:

λ=11,74+2lgdpKэ2=11,74+2lg0,2970,00042=0,0179,

где Кэ- эквивалентная шероховатость труб (принимаем 0,4 мм).

3.3.7. Определение удельного сопротивления по длине:

Адл=8λπ2⋅g⋅dp5=8⋅0,01793,142⋅9,81⋅0,2975=0,635с2/м6.

3.3.8. Определение удельного местного сопротивления:

Ам=8π2⋅g⋅dp4=83,14⋅9,81⋅0,2974=10,569с2/м5.

3.3.9. Определение сопротивления трубопровода:

а=Адл⋅l+Aм⋅ξ=0,635⋅580+850+380+770+10,569⋅7,59=1717,6с2/м5.

ξ=6ξкол+2ξзад58+2ξзад78=6⋅0,29+2⋅2,5+2⋅0,425=7,59

3.3.10. Определение максимального напора, создаваемого насосом:

Hн=Hr+Hсв+аQmax2=zE−zA+56+1717,612536002=74,071м.

3.3.11. Определение мощности потока:

Nn=ρ⋅g⋅Hн⋅Qmax⋅10−3=1000⋅9,81⋅74,071⋅1253600⋅10−3=25,23 кВт.

3.3.12. Определение стоимости электроэнергии:

Sэл=0,16⋅24⋅300⋅25,23=29065,4 грн.

2.3.13. Определение эксплуатационных затрат:

Sэ=Sам+Sэл=16148,2+29065,4=45213,6 грн.

3.3.14. Определение приведенных затрат в расчете на год:

Sn=Sэ+0,2Sк=45213,6+0,2⋅161472,2=77510,05 грн.

Расчет численных показателей для определения приведенных затрат Sn для трубопровода dp=0,21м (при скорости движения v=1,0м/с):

3.3.1.  m=7,83,1440,21+2⋅0,0052−0,212⋅580+850+380+770=68,03 т

3.3.2.  Sтр=1300⋅m=1300⋅68,03=88436,2 грн.

3.3.3.  Sм=0,3⋅Sтр=0,3⋅88436,6=26530,9 грн.

3.3.4.  Sk=Sтр+Sм=88436,2+26530,9=114967,1 грн.

3.3.5.  Sам=Sktc=114967,110=11496,7грн.

3.3.6.  λ=11,74+2lgdpKэ2=11,74+2lg0,210,00042=0,0194

3.3.7.  Адл=8λπ2⋅g⋅dp5=8⋅0,01943,142⋅9,81⋅0,215=3,897с2/м6

3.3.8.  Ам=8π2⋅g⋅dp4=83,14⋅9,81⋅0,214=42,275с2/м5

3.3.9.  а=Адл⋅l+Aм⋅ξ=3,897⋅580+850+380+770+42,275⋅7,59=10376,1с2/м5.

3.3.10. Hн=Hr+Hсв+аQmax2=zE−zA+56+10376,112536002=84,51м.

3.3.11. Nn=ρ⋅g⋅Hн⋅Qmax⋅10−3=1000⋅9,81⋅84,51⋅1253600⋅10−3=28,79 кВт.

3.3.12.   Sэл=0,16⋅24⋅300⋅28,79=33161,6 грн.

3.3.13.   Sэ=Sам+Sэл=11496,7+33161,6=44658,3 грн.

3.3.14.   Sn=Sэ+0,2Sк=44658,3+0,2⋅114967,1=67651,8 грн.

Расчет численных показателей для определения приведенных затрат Sn для трубопровода dp=0,172м (при скорости движения v=1,5м/с)

3.3.1.  m=7,83,1440,172+2⋅0,0052−0,1722⋅580+850+380+770=55,83 т.

3.3.2.  Sтр=1300⋅m=1300⋅55,83=72584,7грн.

3.3.3.  Sм=0,3⋅Sтр=0,3⋅72584,7=21775,4 грн.

3.3.4.  Sk=Sтр+Sм=72584,7+21775,4=94360,2 грн.

3.3.5.  Sам=Sktc=94360,210=9436 грн.

3.3.6. λ=11,74+2lgdpKэ2=11,74+2lg0,1720,00042=0,0204

3.3.7.  Адл=8λπ2⋅g⋅dp5=8⋅0,02043,142⋅9,81⋅0,1725=11,287с2/м6

3.3.8.  Ам=8π2⋅g⋅dp4=83,14⋅9,81⋅0,1724=95,119с2/м5

3.3.9.  а=Адл⋅l+Aм⋅ξ=11,287⋅580+850+380+770+95,119⋅7,59=29841,4с2/м5.

3.3.10. Hн=Hr+Hсв+аQmax2=zE−zA+56+29841,412536002=107,978м.

3.3.11.  Nn=ρ⋅g⋅Hн⋅Qmax⋅10−3=1000⋅9,81⋅107,978⋅1253600⋅10−3=36,78 кВт

3.3.12.  Sэл=0,16⋅24⋅300⋅36,79=42370,5 грн.

3.3.13.  Sэ=Sам+Sэл=9436+42370,5=51806,5 грн.

3.3.14.  Sn=Sэ+0,2Sк=51806,5+0,2⋅94360,2=70678,6 грн.

Расчет численных показателей для определения приведенных затрат Sn для трубопровода dp=0,149м (при скорости движения v=2,0м/с):

3.3.1.   m=7,83,1440,149+2⋅0,0052−0,1492⋅580+850+380+770=48,57 т.

3.3.2.   Sтр=1300⋅m=1300⋅48,57=63135,4грн.

3.3.3.   Sм=0,3⋅Sтр=0,3⋅63135,4=18940,6 грн.

3.3.4.   Sk=Sтр+Sм=63135,4+18940,6=82076 грн.

3.3.5.   Sам=Sktc=8207610=8207,6 грн.

3.3.6.  λ=11,74+2lgdpKэ2=11,74+2lg0,1490,00042=0,0211

3.3.7.   Адл=8λπ2⋅g⋅dp5=8⋅0,02113,142⋅9,81⋅0,1495=24,018с2/м6

3.3.8.   Ам=8π2⋅g⋅dp4=83,14⋅9,81⋅0,1494=169,101с2/м5

3.3.9.  а=Адл⋅l+Aм⋅ξ=24,018⋅580+850+380+770+169,101⋅7,59=63250,5с2/м5.

3.3.10.  Hн=Hr+Hсв+аQmax2=zE−zA+56+63250,512536002=148,257м.

3.3.11.  Nn=ρ⋅g⋅Hн⋅Qmax⋅10−3=1000⋅9,81⋅148,257⋅1253600⋅10−3=50,5 кВт

3.3.12.   Sэл=0,16⋅24⋅300⋅50,5=58176 грн.

3.3.13.   Sэ=Sам+Sэл=8207,6+58176=66383,6 грн.

3.3.14.   Sn=Sэ+0,2Sк=66383,6+0,2⋅82076=82798,8 грн.

Расчет численных показателей для определения приведенных затрат Sn для трубопровода dp=0,133м (при скорости движения v=2,5м/с):

3.3.1.    m=7,83,1440,133+2⋅0,0052−0,1332⋅580+850+380+770=43,61 т.

3.3.2.    Sтр=1300⋅m=1300⋅43,61=56686,8грн.

3.3.3.    Sм=0,3⋅Sтр=0,3⋅56686,8=17006 грн.

3.3.4.    Sk=Sтр+Sм=56686,8+17006=73692,8 грн.

3.3.5.    Sам=Sktc=73692,810=7369,3 грн.

3.3.6.   λ=11,74+2lgdpKэ2=11,74+2lg0,1330,00042=0,0217

3.3.7.    Адл=8λπ2⋅g⋅dp5=8⋅0,02173,142⋅9,81⋅0,1335=43,165с2/м6

3.3.8.    Ам=8π2⋅g⋅dp4=83,14⋅9,81⋅0,1334=264,22с2/м5

3.3.9.  а=Адл⋅l+Aм⋅ξ=43,165⋅580+850+380+770+264,22⋅7,59=113372,4с2/м5.

3.3.10.  Hн=Hr+Hсв+аQmax2=zE−zA+56+113372,412536002=208,685м.

3.3.11.  Nn=ρ⋅g⋅Hн⋅Qmax⋅10−3=1000⋅9,81⋅208,685⋅1253600⋅10−3=71,08 кВт

3.3.12.  Sэл=0,16⋅24⋅300⋅71,08=81888,2 грн.

3.3.13.  Sэ=Sам+Sэл=7369,3+81888,2=89257,5 грн.

3.3.14.  Sn=Sэ+0,2Sк=89257,5+0,2⋅73692,8=103996 грн.

Расчет численных показателей для определения приведенных затрат Sn для трубопровода dp=0,121м (при скорости движения v=3,0м/с):

3.3.1.  m=7,83,1440,121+2⋅0,0052−0,1212⋅580+850+380+770=39,94 т.

3.3.2.  Sтр=1300⋅m=1300⋅39,94=51926,7грн.

3.3.3.  Sм=0,3⋅Sтр=0,3⋅51926,7=15578 грн.

3.3.4.  Sk=Sтр+Sм=51926,7+15578=67504,7 грн.

3.3.5.  Sам=Sktc=67504,710=6750,5 грн.

3.3.6. λ=11,74+2lgdpKэ2=11,74+2lg0,1210,00042=0,0222

3.3.7.  Адл=8λπ2⋅g⋅dp5=8⋅0,02223,142⋅9,81⋅0,1215=69,709с2/м6

3.3.8.  Ам=8π2⋅g⋅dp4=83,14⋅9,81⋅0,1214=380,477с2/м5

3.3.9.  а=Адл⋅l+Aм⋅ξ=69,709⋅580+850+380+770+380,477⋅7,59=182736,6с2/м5.

3.3.10.  Hн=Hr+Hсв+аQmax2=zE−zA+56+182736,612536002=292,313м.

3.3.11.   Nn=ρ⋅g⋅Hн⋅Qmax⋅10−3=1000⋅9,81⋅292,313⋅1253600⋅10−3=99,57 кВт

3.3.12.    Sэл=0,16⋅24⋅300⋅99,57=114703,7 грн.

3.3.13.    Sэ=Sам+Sэл=6750,5+114703,7=121454,2 грн.

3.3.14.    Sn=Sэ+0,2Sк=121454,2+0,2⋅67504,7=134955,1 грн.

Расчет численных показателей для определения приведенных затрат Sn для трубопровода dp=0,112м (при скорости движения v=3,5м/с):

3.3.1. m=7,83,1440,112+2⋅0,0052−0,1122⋅580+850+380+770=37,1 т.

3.3.2.  Sтр=1300⋅m=1300⋅37,1=48227,1грн.

3.3.3.  Sм=0,3⋅Sтр=0,3⋅48227,1=14468,1 грн.

3.3.4.  Sk=Sтр+Sм=48227,1+14468,1=62695,2 грн.

3.3.5.  Sам=Sktc=62695,210=6269,5 грн.

3.3.6.  λ=11,74+2lgdpKэ2=11,74+2lg0,1120,00042=0,0227

3.3.7.   Адл=8λπ2⋅g⋅dp5=8⋅0,02273,142⋅9,81⋅0,1125=104,561с2/м6

3.3.8.   Ам=8π2⋅g⋅dp4=83,14⋅9,81⋅0,1124=517,872с2/м5

3.3.9.  а=Адл⋅l+Aм⋅ξ=104,561⋅580+850+380+770+517,872⋅7,59=273699,2с2/м5.

3.3.10.  Hн=Hr+Hсв+аQmax2=zE−zA+56+273699,212536002=401,981м.

3.3.11.  Nn=ρ⋅g⋅Hн⋅Qmax⋅10−3=1000⋅9,81⋅401,981⋅1253600⋅10−3=136,92 кВт

3.3.12.   Sэл=0,16⋅24⋅300⋅136,92=157737,2 грн.

3.3.13.   Sэ=Sам+Sэл=6269,5+157737,2=164006,7 грн.

3.3.14.  Sn=Sэ+0,2Sк=164006,7+0,2⋅62695,2=176545,8 грн.

Таблица 3.2.

Варианты значений скорости движения жидкости, диаметра

труб и соответствующих им затрат

| № ва- риан-та | Скорость движения жидкости v, м/с | Диаметр труб, dp, м | Затраты, грн. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sk | Sам | Sэл | Sn | Sn |
| 1 | 0,5 | 0,297 | 161472 | 16148,2 | 29065,4 | 45213,6 | 77510,0 |
| 2 | 1,0 | 0,210 | 114967 | 11496,7 | 33161,6 | 44658,3 | 67651,8 |
| 3 | 1,5 | 0,172 | 94360 | 9436,0 | 42370,5 | 51806,5 | 70678,6 |
| 4 | 2,0 | 0,149 | 82076 | 8207,6 | 58176,0 | 66383,6 | 82798,8 |
| 5 | 2,5 | 0,133 | 73693 | 7369,3 | 81888,2 | 89257,5 | 103996,0 |
| 6 | 3,0 | 0,121 | 67505 | 6750,5 | 114703,7 | 121454,2 | 134955,1 |
| 7 | 3,5 | 0,112 | 62695 | 6269,5 | 157737,2 | 164006,7 | 176545,8 |

По данным таблицы 3.2. строим графические зависимости Sk=fd, Sэ=fd и Sn=fd, которые приведены на рис. 3.1.

Рис. 3.1.    Графическое определение оптимального диаметра трубопровода

Минимальному значению приведенных затрат Sn соответствует оптимальный диаметр труб. Как видно из графических зависимостей, оптимальный диаметр трубопровода находится в пределах 0,22÷0,24м.

К установке принимаем стандартный диаметр, близкий к расчётному диаметру. Для стальных бесшовных горячедеформированных труб (ГОСТ 8732-78) ближайший диаметр трубы (внутренний) dвн=0,227м, dнар=0,245м, толщина стенки δ=0,009м, Адл=4,4с2/м6, Ам=31,3с2/м5.

3.4. Проверка толщины труб по максимальному пьезометрическому напору.

3.4.1.   Максимальный пьезометрический напор имеет место в точке А трубопровода и равен:

PAρ⋅g=Нсв+zE−zA+НпотАЕ

где НпотАЕ=aQmax2.

3.4.2. Определение сопротивления трубопровода для выбранного стандартного диа- метра труб:

а=Адл⋅l+Aм⋅ξ=4,4⋅580+850+380+770+31,3⋅7,59=11589,6с2/м5.

НпотАЕ=11589,612536002=13,97 м в.ст.

3.4.3.  Определение максимального давления в точке А:

PAmax=ρ⋅gНсв+zE−zA+НпотАЕ,

PAmax=1000⋅9,81⋅56+55−39+13,97=843365,7 н/м2.

принимаем PAmax=0,843 МПа.

3.4.4. Минимально допустимое значение толщины труб определяем по формуле:

δдоп=Pmax⋅dвн0,47⋅КР,  м,

где КР- допустимое напряжение на растяжение для материала труб, МПа (для стальных труб КР=380 МПа);

δдоп=0,843⋅0,2270,47⋅380=0,0011м,

Таким образом, принятые к установке трубы имеют толщину стенки δ=0,009м, превышающую допустимую δдоп.

- Определение пьезометрического и полного напоров

в конечных точках трубопровода А и Е

4.1.1.  Пьезометрический напор в точке А:

РАρ⋅g=Hсв+zE−zA+HпотАЕ=56+55−39+13,97=85,97м.

4.1.2. Полный напор в точке А:             НА=vопт22g+PAρ⋅g+zA,

где vопт- оптимальная скорость движения жидкости, равная

vопт=4⋅Qmaxπ⋅dвн2=4⋅12536003,14⋅0,2272=0,858мс;

НА=0,85822⋅9,81+85,97+39=125м.

4.1.3. Пьезометрический напор в точке Е  равен свободному напору:

PEδ⋅g=Нсв=56м.

4.1.4. Полный напор в точке Е:

НЕ=vопт22g+Нсв+zE=0,85822⋅9,81+56+55=117,4м.

    - По исходным данным геометрических отметок точек А, В, С, D, Е (zA=39м, zB=18м, zC=35м, zD=46м, zE=55м ) и протяженности участков между этими точками откладываем их значение в определенном масштабе от плоскости сравнения (0-0) и строим линию геометрических напоров. Аналогично, откладывая значения полных и пьезометрических  напоров в точках А и Е трубопровода и соединяя их вершины прямыми линиями, получим линии полного и статического напоров. Пьезометрические напоры в точках В, С, D определяются графическим методом как разность между статическим и геометрическим напорами в соответствующих точках. Изменение напоров по длине трубопроводов представлено на рис 4.1.

Рис. 4.1.   График изменения напоров по длине трубопровода

- Построение напорной характеристики трубопровода

Уравнение напорной характеристики рассматриваемого трубопровода имеет вид:

H=Hr+Hсв+аQmax2

где  Нr=zE−zA - геометрическая высота, м;

a - сопротивление трубопровода, с2/м5.

Задаваясь 5-6 произвольными значениями расхода жидкости Q от 0 до заданного максимального значения, вычисляем Н и строим характеристику трубопровода.

В табл. 5.1. приведены значения Н при различных расходах жидкости.

Таблица 5.1.

| Q, м3/ч | 0 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , м | 72,0 | 72,8 | 75,0 | 80,8 | 89,7 | 103,7 |

Напорная характеристика трубопровода представлена на рис 5.1.

Рис 5.1.   Напорная характеристика трубопровода

- Вывод

При выполнении курсовой работы по выбору оптимального диаметра трубопровода для транспортирования воды на основе гидравлического и технико-экономического расчетов, построению графика напоров по длине трубопровода и его напорной характеристики, был выбран диаметр (внутренний) равный  dвн=0,227м, dнар=0,245м, толщина стенки δ=0,009м, Адл=4,4с2/м6, Ам=31,3с2/м5. При этом проведена проверка принятой толщины стенок труб по максимальному напору, который составил PAmax=0,843МПа. Также определены пьезометрический и полный напоры в конечных точках трубопровода А и Е равных: РАρ⋅g=85,97м,  НА=125м.; PEρ⋅g=56м,  НЕ=117,4м.

7. Литература

| 1. | Альтщуль А.Д., Животовский Л.С., Иванов Л.П. Гидравлика и аэродинамика. М.: Стройиздат, 1987.- 410 с. |
| --- | --- |
| 2. | Чугаев Р.Р. Гидравлика. Л.: Энергоиздат, 1982.- 672с. |
| 3. | Альтщуль А.Д., Калицун В.И., и др. Примеры расчетов по гидравлике. М.: Стройиздат, 1976.- 256 с. |
| 4. | Большаков В.А., Константинов Ю.М. и др. Справочник по гидравлике. К.: Вища школа, 1984.-224 с. |
| 5. | Борисов С.Н., Даточный В.В. Гидравлический расчет газопроводов. М.: Энергия, 1972. |