2. Гидравлический расчет судовой системы водяного пожаротушения

Целью расчета является проверка соответствия давления воды у пожарных клапанов требованиям Регистра и показателей выбранных насосов конкретным условиям работы системы.

2.1. Расчет гидравлических потерь напора в трубопроводах

Расчет гидравлических потерь напора в трубопроводах системы выполняется в два этапа: на первом – производится расчет местных сопротивлений участков трубопровода, а на втором – расчет потерь напора в трубопроводах применительно к наиболее удаленному и высоко расположенному пожарным клапанам системы.

При заполнении табл.3 сопротивление на участке от соответствующего элемента следует принимать равным произведению коэффициента сопротивления и количества соответствующего элемента на участке, а общее местное сопротивление на участке ς равно сумме сопротивлений от всех элементов, имеющихся на участке.

# Таблица 3

## Расчет местных сопротивлений трубопровода

| Параметры элементов трубопровода | ## Показатели участков трубопровода |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 – 3 | 2 – 3 | 3 – 4 | 4 – 5 | 5 – 6 | 4 – 7 | 7 – 8 |
| Колено ( ): количество n1 сопротивление 0,11n1 Тройник ( ): количество n2 сопротивление 0,1n2 Тройник ( ): количество n3 сопротивление 2n3 Тройник ( ): количество n4 сопротивление 1,2n4 Четверник ( ): количество n5 сопротивление 1,7n5 Компенсирующий патрубок ( ): количество n6 сопротивление 0,1n6 Клапан запорный ( ): количество n7 сопротивление 4,8n7 Клапан невозвратно запорный ( ): количество n8 сопротивление 5,1n8 | 0 0 4 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5,1 | 0 0 3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5,1 | 4 0,44 5 0,5 1 2 1 1,2 0 0 0 0 1 4,8 0 0 | 2 0,22 6 0,6 0 0 0 0 1 1,7 0 0 0 0 0 0 | 1 0,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6 0,66 1 0,1 0 0 1 1,2 1 1,7 3 0,3 5 24 0 0 | 1 0,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Общее местное сопротивление на участке ς | 5,5 | 5,4 | 8,94 | 2,52 | 0,11 | 27,96 | 0,11 |

В табл. 4 общие потери напора в трубопроводе и давление у пожарных клапанов 6 и 8 определяются для двух вариантов: соответственно H61, H81, p61, p81 при работе первого пожарного насоса с напором HH1 и H62, H82, p62, p82 – второго пожарного насоса с напором HH2. В нашем случае при однотипных насосах HH1=HH2.

Полученные таким образом значения давлений должны быть не менее, указанных в Правилах Регистра. В противном случае состав и показатели элементов системы (прежде всего насосов) должны быть соответственно изменены.

В расчетах принимаем:

t=10°С – температура воды;

ρ=1000 кг/м3 – плотность воды;

ν=1.3⋅10−6 м2/с – кинематическая вязкость воды.

Таблица 4

Расчет гидравлических потерь напора в трубопроводе

| Наименование параметра, размерность | Обозначение, формула или источник |  | Показатели участков трубопровода |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 – 3 | 2 – 3 | 3 – 4 | 4 – 5 | 5 – 6 | 4 – 7 | 7 – 8 |
| Расход воды, м3/ч | Q из табл. 2 |  | 82 | 63 | 145 | 145 | 25 | 123 | 23 |
| Длина участка трубопровода, м | l из задания |  | 5,5 | 4,0 | 2,7 | 7,8 | 5,0 | 70 | 3,2 |
| Высота подъема на участке, м | h из задания |  | 1,3 | 1,3 | 7,8 | 10,0 | 1,0 | 1,1 | 1,5 |
| Внутренний диаметр труб, м | d из табл. 2 |  | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,065 | 0,125 | 0,065 |
| Скорость потока воды, м/с | V из табл. 2 |  | 2,87 | 2,21 | 2,26 | 2,26 | 2,07 | 2,76 | 1,91 |
| Число Рейнольдса 10-6 | Re=Vdν |  | 0,221 | 0,17 | 0,261 | 0,261 | 0,104 | 0,265 | 0,0955 |
| Коэффициент сопротивления трения | λ=0.303(lgRe−0.9)0.9 |  | 0,0153 | 0,0162 | 0,0149 | 0,0149 | 0,0179 | 0,0148 | 0,0182 |
| Общее местное сопротивление | ς из табл. 3 |  | 5,5 | 5,4 | 8,94 | 2,52 | 0,11 | 27,96 | 0,11 |
| Потери напора динамические, м вод. ст. | HД=0.05⋅(ς++λld)V2 |  | 2,61 | 1,48 | 2,35 | 0,841 | 0,319 | 13,81 | 0,183 |
| Суммарная потеря напора, м вод. ст. | H=HД+h |  | 3,91 | 2,78 | 10,15 | 10,84 | 1,32 | 14,91 | 1,68 |
| Общие потери напора, м вод. ст.: точка 6 точка 6 точка 8 точка 8 Давление у пожарного клапана, МПа: точка 6 точка 6 точка 8 точка 8 |  | H61=H56+H45+H13+H34=26.22 H62=H56+H45+H23+H34=25.09 H81=H47+H78+H13+H34=30.65 H82=H47+H78+H23+H34=29.52 p61=9.8⋅(HH1−H61)⋅10−3=0.723 p62=9.8⋅(HH2−H62)⋅10−3=0.734 p81=9.8⋅(HH1−H81)⋅10−3=0.680 p82=9.8⋅(HH2−H82)⋅10−3=0.691 |  |  |  |  |  |  |  |

2.2. Обоснование рабочего режима системы водотушения

Результаты гидравлического расчета системы используются для определения показателей работы насосов в условиях проектируемой системы.

Для определения параметров насосов на установившемся режиме их работы строятся совмещенные характеристики насосов и системы в соответствии со следующим алгоритмом.

- На координатную сетку H−Q переносятся паспортные характеристики выбранных пожарных насосов (кривая I). В нашем случае кривая одна, т. к. выбранные насосы однотипны.

- На этом же рисунке строятся характеристики участков 1 – 3 и 2 – 3 (кривые II и III).

- Для каждого насоса строятся их реальные характеристики (кривые IV и V) путем геометрического вычитания характеристик участков из соответствующих паспортных характеристик насосов по координате H.

- Строится суммарная характеристика двух параллельно работающих пожарных насосов (кривая VI) путем геометрического суммирования их реальных характеристик по координате Q.

- Строится характеристика трубопровода (кривая VII).

- Аппроксимируя (при необходимости) характеристику трубопровода до пересечения с суммарной характеристикой насосов, получаем рабочую точку системы A, координаты которой (QA; HA) являются параметрами рабочего режима системы.

- Проецируя точку A в направлении оси H через реальные характеристики на паспортные, находят рабочие показатели их работы (Qa; Ha) и по уровню последних оценивают степень использования выбранных пожарных насосов в составе проектируемой системы.