Государственный комитет Российской Федерации по высшему образованию

Кафедра электроснабжения

Пояснительная записка

к курсовому проекту

на тему:

«Электроснабжение завода»

по курсу:

«Электроснабжение промышленных предприятий»

Студентки VI курса

спец. 1004

группы ЭСЗ-981

выполнила: Басанцова О.И.

проверил: Макаров В.П.

г. Ставрополь

2004 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКИ	4

1.2. ВЫБОР МОЩНОСТИ ЦЕХОВЫХ ТП	5

1.3. Определение расчётных нагрузок линий сети 620 кВ	7

1.4. Выбор выключателей конца питающих линий и линий, отходящих от ГПП (ГРП)	10

1.5. Определение сечений кабельных линий распределительной сети 620 кВ	13

2. Расчёт токов короткого замыкания	20

2.1. Выбор выключателей.	22

2.2. Выбор разъединителей	22

2.3. Шины ГПП	23

3. Релейная защита	24

Список использованных источников	25

# ВВЕДЕНИЕ

В настоящем курсовом проекте решается вопрос об электроснабжении завода.

Расчет максимальных расчетных нагрузок произведен по методу упорядоченных диаграмм.

# 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКИ

Расчётная нагрузка на шинах низшего напряжения ТП-1 равна:

активная Рр=851 кВт;

реактивная Qр=722квар;

полная Sp=Pp2+Qp2=8512+7222=1117кВА

По величине полной расчётной нагрузки Sp=1117кВА намечаем к установке в ТП-1 два тр-ра мощностью по 1000 кВА каждый.

В нормальном режиме т-ры будут работать с коэффициентом загрузки:

Kз=Sp2⋅Sнт=11172⋅1000=0,56.

Загрузка тр-ров в послеаварийном режиме (при выходе из строя одного из рабочих тр-ров):

Kзав=SpSнт=11171000=1,12

Предварительный выбор числа и мощности  тр-ров остальных цеховых ТП аналогичен и сведен в таблицу 1.2.

Таблица 1.2.

| № п/п | Наим. п/ст. | Потребители электроэнергии | Расчётная нагр. |  |  | К-во тр-ров | Мощн. тр-ров | Загр. тр. в норм. реж. | Загр. тр. в авар. реж. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Рр, кВт | Qр, квар | Sр, кВА |  |  |  |  |
| 1 | ТП-1 | Цех № 1,2,3,4 | 851 | 722 | 1117 | 2 | 1000 | 0,56 | 1,12 |
| 2 | ТП-2 | Цех № 7,8,12 | 1832 | 1380 | 2293 | 2 | 1600 | 0,7 | 1,4 |
| 3 | ТП-3 | Цех № 5,6,9,14,15 | 1414 | 1255 | 1890 | 2 | 1600 | 0,59 | 1,18 |
| 4 | ТП-4 | Цех№10,11,22,21,13,18 | 934 | 883 | 1286 | 2 | 1000 | 0,64 | 1,3 |
| 5 | ТП-5 | Цех № 17 | 1381 | 1020 | 1717 | 2 | 1600 | 0,54 | 1,08 |
| 6 | ТП-6 | Цех № 16,20 | 2192 | 1709 | 2778 | 2 | 2500 | 0,56 | 1,11 |
| 7 | ТП-7 | Цех № 19,23,26 | 2344 | 984 | 2543 | 2 | 1600 | 0,79 | 1,58 |
| 8 | ТП-8 | Цех № 24,25 | 1347 | 392 | 1585 | 2 | 1000 | 0,77 | 1,54 |

# 1.2. ВЫБОР МОЩНОСТИ ЦЕХОВЫХ ТП

Расчётная нагрузка на шинах низкого напряжения тр-ров ТП-1 составляет:

Рр=851 кВт; Qр=722квар.

Необходимая мощность компенсирующих устройств со стороны низшего напряжения тр-ров ТП-1:

Qку=Ррtgϕ−tgϕн=8510,85−0,33=442квар,

где tgϕ=QpPp=722851=0,85– соотв.нормативному значению cos;

tg=0,33 – соотв.нормативному значению cosн , равному 0,95.

Выбираем компенсирующее устройство типа ККУ-0,38-Ш, мощностью 150 квар. Следовательно, Q'=3⋅150=450квар.

Тогда некомпенсированная реактивная мощность на стороне низшего напряжения тр-ров ТП-1 составит:

Q=Qp−Q'=722−450=272квар.

Потери активной мощности в компенсирующих устройствах:

ΔPку=Руд⋅Q'=0,002⋅450=0,9к Вт,

где Руд- удельные потери активной мощности в статических конденсат., кВт/квар.

Таким образом, величину ΔPку ввиду её малости в расчётах для упрощения можно не учитывать.

Полная расчётная мощности с учётом компенсации определяется:

Sp=Pp2+Qp2=8512+7222=893кВА

Выбираем к установке в ТП-1 два тр-ра мощностью по 630 кВА каждый:

Kз=Sp2⋅Sнт=8932⋅630=0,71;

Kзав=SpSнт=893630=1,4

Расчёт для остальных ТП проводим аналогично и сводим в табл. 1.3.

Таблица 1.3.

|  | Наим. п/ст. | Потребители электроэнергии | Расчётная нагр. |  |  | К-во тр-ров | Мощн. тр-ров | Загр. тр. в норм. реж. | Загр. тр. в авар. реж. | Некомп. мощ-ть , квар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Р, кВт | Q, квар | S, кВА |  |  |  |  |  |
| 1 | ТП-1 | Цех № 1,2,3,4 | 851 | 272 | 893 | 2 | 630 | 0,71 | 1,4 | 272 |
| 2 | ТП-2 | Цех № 7,8,12 | 1832 | 630 | 1937 | 2 | 1600 | 0,6 | 1,2 | 630 |
| 3 | ТП-3 | Цех № 5,6,9,14,15 | 1414 | 455 | 1485 | 2 | 1600 | 0,46 | 0,92 | 455 |
| 4 | ТП-4 | Цех№10,11,22,21,13,18 | 934 | 283 | 976 | 2 | 1000 | 0,49 | 0,98 | 283 |
| 5 | ТП-5 | Цех № 17 | 1381 | 420 | 1443 | 2 | 1000 | 0,72 | 1,44 | 420 |
| 6 | ТП-6 | Цех № 16,20 | 2192 | 749 | 2316 | 2 | 1600 | 0,72 | 1,44 | 749 |
| 7 | ТП-7 | Цех № 19,23,26 | 2344 | 824 | 2481 | 2 | 2500 | 0.5 | 1,0 | 824 |
| 8 | ТП-8 | Цех № 24,25 | 1478 | 392 | 1529 | 2 | 1600 | 0,48 | 0,96 | - |

Анализируя величины и размещение электрических нагрузок цехов по территории завода и учитывая категории потребителей по степени бесперебойности питания, выбираем для системы внутреннего электроснабжения радиально-магистральную схему с резервированием. Распределительные устройства цехов, имеющие потребителей выше 1000 В, питаются по радиальной схеме с резервированием от шин ГПП. Распределительная сеть выше 1000 В по территории завода выполняется кабельными линиями, проложенными в траншеях. Намечаем варианты для выбора рационального напряжения распределительных сетей схемы внутреннего электроснабжения.

Вариант 1.

Электроэнергия распределяется внутри завода на напряжении 6 кВ.

Вариант 2.

Электроэнергия распределяется внутри завода на напряжении 10 кВ.

Вариант 3.

Электроэнергия распределяется внутри завода на напряжении 20 кВ.

Вариант 4.

Электроэнергия распределяется внутри завода на напряжении 6  и 10 кВ совместно.

Вариант 5.

Электроэнергия распределяется внутри завода на напряжении 6  и 20 кВ совместно.

# 1.3. Определение расчётных нагрузок линий сети 620 кВ

Расчётные нагрузки распределительной сети 620 кВ определяются по величинам расчётных нагрузок на шинах низшего напряжения ТП или на шинах РУ с учётом потерь мощности в трансформаторах и компенсации реактивной мощности на шинах РУ.

Потери активной и реактивной мощности  в понизительных трансформаторах с высшим напряжением 620 кВ определяются в зависимости от действительной (расчётной) нагрузки (Sp):

ΔРТ=ΔРХХ+ΔРКЗSpSнт2; для I тр-ра

Расчётная полная нагрузка на шинах 0,4 кВ ТП-1 Sp=893кВА. Расчётная нагрузка на шинах 0,4 кВ одного тр-ра 630 кВА. ½ Sp=446,5кВА.

Потери активной и реактивной мощности : в одном трансформаторе 630 кВА:

ΔРТ=2,45+6,3446,56302=5,6 кВт;

ΔQT=1,97⋅630100+6,5⋅630100=53,4 квар.

В двух тр-рах 630 кВА (при раздельной работе)

ΔР2Т=2⋅ΔРТ=2⋅5,6=11,2 кВт;

ΔQ2T=2⋅ΔQТ=2⋅53,4=106,8 квар.

Ввиду отсутствия данных, потери мощности в трансформаторах с высшим напряжением 20 кВ приняты как для трансформаторов с высшим напряжением 610 кВт.

По остальным трансформаторным п/ст, определением потерь в трансформаторах аналогичны и сведены в табл. 1.4.

| Вар. | Наим. п/ст | Число и мощн. тр-ров | Расч.полн.нагр. Sр, кВА | Потери акт.мощ., 2РТ, кВт | Потери реакт.мощ., 2QТ, квар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, 2, 3 (тр-ры 620/0,4 кВ) | ТП-1 | 2 х 630 | 893 | 11,2 | 106,8 |
|  | ТП-2 | 2 х 1600 | 1937 | 19,3 | 240 |
|  | ТП-3 | 2 х 1600 | 1485 | 14 | 240 |
|  | ТП-4 | 2 х 1000 | 976 | 10,4 | 142 |
|  | ТП-5 | 2 х 1000 | 1443 | 17 | 142 |
|  | ТП-6 | 2 х 1600 | 2316 | 25 | 240 |
|  | ТП-7 | 2 х 2500 | 2481 | 20,4 | 325 |
|  | ТП-8 | 2 х 1600 | 1529 | 14 | 240 |

Определяем расчётные нагрузки линий распределительной сети 620 кВ (по вар.).

Линия № 1 (Л-1, вариант 1, Uн=6 кВ).

Линия Л-1 питает ТП-3 от РУ-1 по двум кабелям: расчётная нагрузка Л-1 – это расчётная нагрузка со стороны высшего напряжения тр-ров ТП-3:

Р'р=Рр+ΔР2Т=1414+14=1428 кВт;

Q'p=Qp+ΔQ2Т=455+240=695 квар,

где Рр,Qp- рас чётные нагрузки на шинах низшего напряжения ТП-3.

Потребляемая мощность компенсирующих устройств со стороны высшего напряжения тр-ров ТП-3:

Qку=Ррtgϕ−tgϕн=8510,85−0,33=442квар,

tgϕ=Q'pP'p=6951428=0,49, где tgн=0,33 – соотв. нормативному значению коэффициента мощности cosн , равному 0,95.

Для ТП-3, не имеющей шин со стороны высшего напряжения тр-ров и территор.совмещенной с РУ-1, не имеет смысла устанавливать компенсирующие устройства на стороне выше 1000 В при Qку=230 квар.

Следовательно, полная расчётная нагрузка линии:

S'p=(P'p)2+(Qp)2=14282+6952=1588кВА

Расчётный ток в линии:

Iр=S'p3⋅Uн=15883⋅6=145А

Линия № 2 (Л-2, вариант 1, Uн=6 кВ).

Линия Л-2 питает РУ-1 от ГПП. Расчётная нагрузка Л-2 без учёта компенсации реактивной мощности со стороны 6 кВ (на шинах РУ-1):

Р''р=Р'р+Рр=1428+1465=2893 кВт;

Q''p=Q'p+Qp=695+1352=2047 квар,

где Рр,Qp- расчётные нагрузки на шинах РУ-1, создаваемых приемниками 6 кВ цехов № 14 и 15.

Необходимая мощность компенсирующих устройств на шинах РУ-1:

Qку=Р''рtgϕ−tgϕн=28930,71−0,93=1100квар,

tgϕ=Q''pP''p=20472893=0,71 - соотв. средневзв. естеств. cosн=0,82, tgн=0,33 – соотв. cosн , равному 0,95.

Выбираем две ячейки конденсаторов мощностью по 500 квар каждая типа КУ-6-П, т.е. общая мощность компенсирующих устройств равна:

Q'ку=2×500=1000квар.

Потери активной мощности в конденсаторах ввиду их малости не учитываем.

Некомпенсированная реактивная мощность на шинах РУ-1 составит:

Q=Q rSub { size 8{p} }  - Q' rSub { size 8{ ital ку} } =2047 - 1000=1047} {квар.

Тогда

Sp=(P'p)2+Qp2=28932+10472=3077кВА

Расчётный ток в линии:

Iр=Sp3⋅Uн=30771,73⋅6=296А

Аналогично выполняется расчёт для линий варианта 1 и всех линий вариантов 2-5, этот расчёт сведен в табл. 1.5.

Таблица 1.5.

| Вариант | Номер линии | Назначение линии | Потребители электроэнергии, № цеха | Длина линии, км | Расчётная мощность |  | cos/tg | Потребл. мощн. комп. устр., Qку, квар | Кол-во и мощн. ячеек конд., шт. и квар | Некомпенсир.реакт.мощн., Q, варр | Полная расчёт.мощн.линии, Sр, кВА | Расчётный ток линии, Iр, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Р'рР''р, кВт | Q'рQ''р, квар |  |  |  |  |  |  |
| 1 вариант ( 6 кВ) | Л-1 | ТП3 РУ-1 | 5,6,9,14,15 | 0,02 | 1428 | 695 | 0,890,49 | 230 | - | 695 | 1588 | 145 |
|  | Л-2 | РУ-1 ГПП | 5,6,9,14,15 | 0,23 | 2893 | 2047 | 0,820,71 | 1100 | 2х500 | 1047 | 3077 | 296 |
|  | Л-3 | ТП-4 РУ-2 | 10,11,21,22,13 | 0,02 | 944,4 | 425 | 0,910,45 | 113 | - | 425 | 1035 | 99,5 |
|  | Л-4 | РУ-2 ГПП | 10,11,21,22,13 | 0,08 | 5623 | 3059 | 0,880,54 | 1181 | 2х500 | 2059 | 5988 | 576 |
|  | Л-5 | ТП-6 РУ-3 | 16, 20 | 0,02 | 2217 | 989 | 0,910,45 | 266 | - | 989 | 2333 | 215 |
|  | Л-6 | РУ-3 ГПП | 16, 20 | 0,35 | 6156 | 3234 | 0,870,52 | 1170 | 2х500 | 2234 | 6550 | 630 |
|  | Л-7 | ТП-1 ТП-2 | 1, 2, 3, 4 | 0,29 | 162 | 379 | 0,920,44 | 95 | - | 379 | 942 | 91 |
|  | Л-8 | ТП-2 ГПП | 1, 2, 3, 4, 7, 8 | 0,27 | 2713 | 1249 | 0,910,46 | 352 | 1х500 | 749 | 2814 | 270 |
|  | Л-9 | РУ-2 ТП-5 | 17, 24, 25, осв. | 0,28 | 2759 | 1194 | 0,920,43 | 246 | - | 1194 | 3006 | 288 |
|  | Л-10 | ТП-5 ТП-8 | 24, 25, освещ. | 0,29 | 1492 | 632 | 0,920,42 | 134 | - | 632 | 1621 | 156 |
|  | Л-11 | РУ-3 ТП-7 | 19, 23, 26 | 0,38 | 2364 | 1064 | 0,910,45 | 283 | - | 1064 | 2592 | 249 |

# 1.4. Выбор выключателей конца питающих линий и линий, отходящих от ГПП (ГРП)

Предварительный выбор выключателей производится по Uн, Iн дл  и Sн откл. , при этом отключающая способность всех выключателей (для одного из вариантов) будет одна и та же, номинальный ток – различен.

а) Электроснабжение завода на напряжении 20 кВ.

Sс=600 МВА

1/0,8		2/0,8	        3/3,4

К-2

Хс		Хл	        Хт1

Sс=600 МВА

К-2

1/4,82

Х					рис.  1

Схема замещения. Точка К-2 (электроснабжение завода на U=20 кВ)

Схема замещения приведена на рис.1.

Исходные данные: Sб=Sс=600 МВА; Хс=0,8.

Суммарное сопротивление от источника питания до точки короткого замыкания (К-2) в относительных базисных единицах составляет:

хΣ=хс+хТ+хл=0,8+1,61+24=4,81,

где хТ=1,61- сопрот.трехобмоточного трансформатора п/ст энергосистемы в относительных базисных единицах;

хл=х0⋅l⋅SбUн=0,4⋅4⋅600202=2,4,

где х0=0,4Ом/км – индуктивное сопротивление воздушных линий ( 1 км)

Мощность, отключаемая выключателями:

Sроткл.=ScхΣ=6004,81=124,5МВА.

Выбираем предварительно для В2, В3, В4 и линий, отходящих от шин ГВП, выключатель ВМП-20 с номин. и расчётными данными:

Uнуст.=20кВ; Uн=20кВ;Iн дл=600А; Imax раб=512А;Sн отк.=600МВ⋅А; Sрас отк.=124,5МВ⋅А.

б) Электроснабжение завода на напряжении U = 35/10 и 35/6 кВ.

Схема замещения приведена на рис.1.2.

хΣ=хс+хТ+хл+хТ1=0,8+1,61+0,79+3=6,2,,

где хТ1- сопротивление тр-ра ГПП в относительных и базисных единицах:

хТ1=Uкз%100⋅SбSнт=8⋅600100⋅16=3

Мощность, отключаемая выключателями:

Sроткл.=ScхΣ=6006,2≈97МВА.

Sс=600 МВА

1/0,8	          2/1,81	        3/0,79	        4/3

К-2

Хс		Хт	       Хл	       Хт1

Sс=600 МВА

К-2

1/6,2

Х					рис.  1.2.

Схема замещения. Точка К-2 (электроснабжение завода на U=35/10 и 35/6 кВ)

Предварительно выбираем выключатели для В2, В3, В4.

МГГ-10-2000/500 с номинальными и расчётными данными:

Uнуст.=10кВ; Uн=10кВ;Iн дл=1500А; Imax раб=1020А;Sн отк.=350МВ⋅А; Sрас отк.=97МВ⋅А.

для линий, отходящих от шин ГПП, при 6 и 10 кВ ВМП-10П с номинальными и расчётными данными:

Uнуст.=6кВ; Uн=10кВ; Uнуст.=10кВ;Iн дл=600А; Imax расч=576А; Imax раб=270А;Sн отк.=200МВ⋅А; Sрас отк.=97МВ⋅А; Sрасч отк.=97МВ⋅А.

Величины Imax раб для отходящих линий по данным табл. 1.5.

в) Электроснабжение завода на напряжении U = 110/20, 110/10 и 110/6 кВ.

хΣ=хс+хТ+хл=0,8+0,08+3,94=4,82,

где хл=0,4⋅4⋅6001102=0,08;

хТ1=10,5⋅600100⋅16=3,94.

Sс=600 МВА

1/0,8	           2/1,61	        3/2,4

К-2

Хс		Хт	        Хл

Sс=600 МВА

К-2

1/4,81

Х					рис.  1.2.

Схема замещения. Точка К-2 (электроснабжение завода на U=110/20, 110/10, 110/6 кВ)

Мощность, отключаемая выключателями:

Sрасч.отк.=6004,82=125МВА.

Предварительно выбираем следующие выключатели: для В2, В3, В4 и линий, отходящих от шин ГПП, при U = 20 кВ ВМП-20 с номинальными и расчётными данными:

Uнуст.=20кВ; Uн=20кВ;Iн дл=600А; Imax раб=512А;Sн отк.=600МВ⋅А; Sрас отк.=125МВ⋅А.

Для В2, В3, В4 при U = 6 кВ МГГ-10 2000/500 с номинальными и расчётными данными:

Uнуст.=6кВ; Uн=10кВ;Iн дл=2000А; Imax раб=1700А;Sн отк.=200МВ⋅А; Sрас отк.=125МВ⋅А.

Для В2, В3, В4 при U = 10 кВ ВМП-10 с номинальными и расчётными данными:

Uнуст.=10кВ; Uн=10кВ;Iн дл=1500А; Imax раб=1020А;Sн отк.=350МВ⋅А; Sрас отк.=125МВ⋅А.

Для линий, отходящих от шин ГПП, при U = 6 кВ и U = 10 кВ ВМП-10П с номинальными и расчётными данными:

Uнуст.=6кВ; Uн=10кВ; Uнуст.=10кВ;Iн дл=600А; Imax расч=576А; Imax раб=270А;Sн отк.=200МВ⋅А; Sрас отк.=97МВ⋅А; Sрасч отк.=97МВ⋅А.

Sрасч.отк.=125МВА.

# 1.5. Определение сечений кабельных линий распределительной сети 620 кВ

Линия Л-4, РУ-2 ГПП, Uн = 6 кВ (вар.1).

Линия Л-4, предназначенная для питания потребителей I и частично II и III категорий 10, 11, 22, 21, 13 и 18 цехов, выполняется двумя рабочими кабелями в целях обеспечения требуемой бесперебойности питания.

- По нагреву расчётным током.

Расчётный ток нормального режима работы (на два кабеля) равен:

Iр=Sр23⋅Uн=59882⋅1,73⋅6=288А

Расчётный ток послеаварийного режима работы (на один кабель) равен:

Imaxр=Sр3⋅Uн=59881,73⋅6=576А

Выбираем сечение кабеля по нормальному режиму работы (Sн=2х150 мм2) и проверяем его по условиям послеаварийного режима работы:

S = 2х150 мм2; Iдоп = 600 А (при прокладке в траншее двух кабелей). Условия проверки кабеля по нагреву расчётным током следующие:

Ip≤I'доп;Imaxpаб≤1,3I'доп;I'доп=k⋅Iдоп=0.8⋅600=480А

где I'доп - допустимый по условиям нагрева ток для кабеля с алюминиевыми жилами S = 2х150 мм2 (U = 6 кВ, при прокладке в траншее четырех кабелей сечением по 150 мм2);

k – поправочный коэффициент на число работающих кабелей, лежащих рядом в земле, при расстоянии в свету между ними 100 мм.

По условиям допустимого нагрева и с учетом возможной перегрузки на 30% для кабеля с бумажной изоляцией (напряжением до 10 кВ) Sн=2х150 мм2:

1,3 I'доп=1,3*480=624 А

Следовательно, имеем:

Ip≤I'доп288≤480А;1,3I'доп≥Imaxpаб576≤624А;

Таким образом, выбранное сечение Sн=2х150 мм2 удовлетворяет условиям как норм., так и аварийного режимов работы.

- По условию механической прочности:

Sт=10 мм2

3) По условиям коронирования кабелей принимаем минимально допустимое сечение

Sк=10 мм2

4) По допустимой потере U в норм. (Uдоп=5%) и аварийном (Uдоп=10%) режимах работы проверяется сечение Sн=2х150 мм2.

Используем данные таблицы, по которым определяем lΔU1%=0,56 км для сечения Sн=2х150 мм2 l=0,08 км – длина линии Л-4, РУ-2 ГПП.

lдоп=lΔU1%⋅ΔUдоп%I'допIp=0,56⋅5⋅480288=4,7км;

lдопав=lΔU1%⋅ΔUдопав%I'допImaxpаб=0,56⋅10⋅480576=4,7км.

Таким образом, выбранное сечение линии Л-4 Sн=2х150 мм2 соотв.всем условиям.

Выбор сечения кабеля по условиям экономической целесообразности

Для нахождения Sэц намечается несколько стандартных сечений кабеля: 2х150; 2х185; 2х240 мм2 и т.д. сводим в табл. 1.6.

Таблица 1.6.

| № п/п | Sт, мм2 | Кз | Кз2 | Рн, кВт/км | q, т/км | С, т.руб/км | л, км | L, км | С0, р/кВтч | Т, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2х150 | 0,48 | 0,23 | 67 | 2х1,2 | 2х4,75 | 3,0 | 0,08 | 0,016 | 8000 |
| 2. | 2х185 | 0,42 | 0,18 | 69 | 2х2,15 | 2х5,48 |  |  |  |  |
| 3. | 3х150 | 0,32 | 0,1 | 67 | 3х1,2 | 3х4,75 |  |  |  |  |
| 4. | 2х240 | 0,37 | 0,14 | 70 | 2х1,9 | 2х6,56 |  |  |  |  |
| 5. | 3х185 | 0,28 | 0,08 | 69 | 3х1,5 | 3х5,48 |  |  |  |  |
| 6. | 3х240 | 0,25 | 0,06 | 70 | 3х1,9 | 3х6,56 |  |  |  |  |

Продолжение табл. 1.6.

| № п/п | Sт, мм2 | Рq, кВт | а, тыс.кВтч/год | Сп, тыс.руб/год | Са, тыс.руб/год | Сэ, тыс.руб/год | Кл, тыс.руб | 0,125Кл, тыс.руб | Зл, тыс.руб | Ср ал.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2х150 | 2,5 | 20 | 0,32 | 0,05 | 0,95 | 0,37 | 1,52 | 0,56 | 0,38 |
| 2. | 2х185 | 2,0 | 16 | 0,26 | 0,05 | 0,31 | 1,75 | 0,22 | 0,53 | 0,48 |
| 3. | 3х150 | 1,07 | 8,6 | 0,14 | 0,07 | 0,21 | 2,3 | 0,29 | 0,50 | 0,58 |
| 4. | 2х240 | 1,5 | 12 | 0,19 | 0,06 | 0,25 | 2,1 | 0,26 | 0,51 | 0,61 |
| 5. | 3х185 | 0,88 | 7,05 | 0,11 | 0,08 | 0,19 | 2,6 | 0,33 | 0,52 | 0,72 |
| 6. | 3х240 | 0,67 | 5,4 | 0,09 | 0,1 | 0,19 | 3,2 | 0,4 | 0,59 | 0,91 |

Определяем Sэц по формуле:

Sэц=S1+S22−Δ'S12δ;

S1=2х185 мм2;	З1=0,53 т.руб./год;	З1=-0,03;		S1=80;

S2=3х150 мм2;	З2=0,50 т.руб./год;	З2=0,01;		S2=30;

S3=2х240 мм2;	З3=0,51 т.руб./год;	З’1=110.

Sэц=370+4502−11020,01−0,03⋅8030−1=439 мм2;

Принимаем ближайшее меньшее Sэц =2х185 мм2.

Зл

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

2х150	2х185	3х150	2х240	3х185			S, мм2

Выбор экономически целесообразного сечения распределительных линий З=f(S).

Вариант 1.

По величинам затрат и сечений построена кривая З=f(S). Выбор сечений ост. линий распределит. сети 6-20 кВ аналогичен и сведен в табл. 1.7.

Таблица 1.7.

| Вар. | Наиме-нование линии | Назначение линии | Кол-во кабел. | Расч. нагр. на 1 к. |  | Длина линии, км | Способ прокл. | Поправ. коэф. прокл. кабеля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в норм.р. Iр, А | в авар.р. Imaxр |  |  |  |
| вариант 1-5 | Л-1 | ТП3 РУ-1 | 2 | 72,5 | 145 | 0,02 | траншея | 0,9 |
|  | Л-2 | РУ-1 ГПП | 2 | 148 | 296 | 0,23 |  | 0,9 |
|  | Л-3 | ТП-4 РУ-2 | 2 | 50 | 100 | 0,02 |  | 0,9 |
|  | Л-4 | РУ-2 ГПП | 2 | 288 | 576 | 0,08 |  | 0,8 |
|  | Л-5 | ТП-6 РУ-3 | 2 | 107,5 | 215 | 0,02 |  | 0,9 |
|  | Л-6 | РУ-3 ГПП | 2 | 315 | 630 | 0,35 |  | 0,9 |
|  | Л-7 | ТП-1 ТП-2 | 2 | 45,5 | 91 | 0,29 |  | 0,9 |
|  | Л-8 | ТП-2 ГПП | 2 | 135 | 270 | 0,27 |  | 0,9 |
|  | Л-9 | РУ-2 ТП-5 | 2 | 144 | 288 | 0,28 |  | 0,9 |
|  | Л-10 | ТП-5 ТП-8 | 2 | 78 | 156 | 0,29 |  | 0,9 |
|  | Л-11 | РУ-3 ТП-7 | 2 | 124,5 | 249 | 0,38 |  | 0,9 |

Продолжение табл. 1.7.

| Вар. | Наим. линии | Назначение линии | Доп. нагр. на 1 каб |  | Сечении кааб. выбр. по усл. доп. нагрева, мм2 | Сечение выбр. по мех. проч., мм2 | Сеч. выбр. по потр. нагр., мм2 | Эконом. целесообр. сечения, мм2 | Марка и сечение окон. выбр. кабеля, мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в норм. р. I’доп, А | в авар. р.1,3I’доп, А |  |  |  |  |  |
| вариант 1-5 | Л-1 | ТП3 РУ-1 | 113 | 146 | 25 | 95 | 25 | 50 | АСБ (3х95) |
|  | Л-2 | РУ-1 ГПП | 234 | 304 | 120 | 95 | 120 | 185 | АСБ (3х185) |
|  | Л-3 | ТП-4 РУ-2 | 94,5 | 123 | 25 | 95 | 95 | 150 | АСБ (3х150) |
|  | Л-4 | РУ-2 ГПП | 480 | 625 | 2х150 | 95 | 2х150 | 2х185 | 2АСБ (3х185) |
|  | Л-5 | ТП-6 РУ-3 | 171 | 222 | 70 | 95 | 95 | 150 | АСБ (3х150) |
|  | Л-6 | РУ-3 ГПП | 490 | 642 | 2х150 | 95 | 2х150 | 2х185 | 2АСБ (3х185) |
|  | Л-7 | ТП-1 ТП-2 | 72 | 94 | 16 | 95 | 95 | 95 | АСБ (3х95) |
|  | Л-8 | ТП-2 ГПП | 234 | 304 | 120 | 95 | 120 | 185 | АСБ (3х185) |
|  | Л-9 | РУ-2 ТП-5 | 234 | 304 | 120 | 95 | 120 | 185 | АСБ (3х185) |
|  | Л-10 | ТП-5 ТП-8 | 140 | 181 | 50 | 95 | 95 | 150 | АСБ (3х185) |
|  | Л-11 | РУ-3 ТП-7 | 202 | 263 | 95 | 95 | 95 | 150 | АСБ (3х185) |

Технико-экономические показатели трансформаторов связи с энергосистемой

Капитальные затраты:

Стоимость двух трехобмоточных трансформаторов типа ТДТ-16000/110 при наружной установке:

КТ=2⋅68,2=136,4 тыс. руб.

стоимость двух вводов с разъединителями и короткозамыкателем, устанавливаемые в ОРУ-110 кВ на железобетонных конструкциях:

Кр.к.=2⋅4,76=9,52 тыс. руб.

Суммарные капитальные затраты:

КΣ=КТ+Кр.к.=136,4+9,52=145,9 тыс. руб.

Полная расчётная мощность трансформатора на ГПП составляет 18640 кВА. Нагрузка на один трансформатор составляет 9320 кВА.

Считаем, что обмотка высшего U загружена на 100%, среднего – 60% и низшего – 40%, тогда коэффициент загрузки обмоток равен:

Кзвн=Sрвн.SНТ=932016000=0,58Кзсн=Sрсн.SНТ=559216000=0,35Кзнн=Sрнн.SНТ=372816000=0,23

Потребление мощности охлажд. установки принимаем = 12 кВт.

Приведенные потери холостого хода:

ΔРхх=ΔРхх+кип⋅Iхх%⋅SНТ100;ΔР'хх=32+0,08⋅1,05⋅16000100=45 кВт

Напряжения к.з. соотв. по обмоткам высшего, среднего и низшего напр.:

Uквн=Uкзвнсн+Uкзвннн−Uкзсннн2;Uквн=10,5+17−62=10,75%;Uкс=10,5−17+62=0;Uкнп=17+6−10,52=6,25%;

Приведенные потери к.з. определяются:

ΔР'кзвн=ΔРкзвн+кип⋅Uквн%⋅SНТ100;ΔР'кзвн=42+0,08⋅1,75⋅16000100=180 кВтΔР'кзсн=31,5+0,08⋅0⋅16000100=31,5 кВтΔР'кзнн=31,5+0,08⋅6,25⋅16000100=111,5 кВт

Приведенные потери мощности в  одном трехобмоточном трансформаторе:

ΔР'ТТ=ΔР'хх+ΔРоу+к3вн2⋅ΔР'кзвн+к3сн2⋅ΔР'кзсн+к3нн2⋅ΔР'кзнн=45+12+0,582⋅180+0,352⋅31,5+0,232⋅111,5=129 кВт.

Потери мощности в двух трансформаторах ГПП:

ΔР'2ТТ=129⋅2=258 кВт;Спт=ΔР'2ТТ⋅Тд2⋅С0=258⋅8000⋅0,016=33 т.руб.годСат=ϕТ⋅кТ=0,063⋅145,9=9,2 т.руб.годСэт=Спт+Сат=33+9,2=42,2 т.руб.годСэт+0,125⋅кТ=42,2+0,125⋅145,9=61 т.руб.годΔЭат=ΔР'2ТТ⋅Тд2=258⋅8000=2060 т.кВт.чгодСмт=2⋅6,74=13,5 т

На основании результатов расчётов, составляем итоговую таблицу технико-экономических показателей. Как наиболее рациональный принимается вариант системы электроснабжения с напряжением питающих и распределительных сетей 20 кВ.

Т.к. у нас имеются потребители электроэнергии 6 кВ, то предусматриваем дополнительные трансформаторные п/ст 20/6 кВ: ТП-3; ТП-4; ТП-6.

В соответствии с расчётами намечаем к установке на ТП-3 (цех № 14, 15) два трансформатора типа ТМ-20/6, мощностью 1600 кВА каждый, расчётная мощность ТП-3 – 1994 кВА:

Кз=Sр2⋅SНТ=19942⋅16000=0,62;Кзав=SрSНТ=199416000=1,25.

ТП-4 (цех № 18); Рр=1920 кВт; Qр=1440 квар; Sр=2400 кВА. Намечаем к установке 2 трансформатора по 1600 кВА каждый с коэффициентом загрузки:

Кз=24002⋅16000=0,75;Кзав=240016000=1,5.

ТП-6; Рр=1575 кВт; Qр=1181 квар; Sр=1968 кВА. Намечаем к установке 2 трансформатора по 1600 кВА каждый с коэффициентом загрузки:

Кз=19682⋅16000=0,62;Кзав=196816000=1,24.

Таблица 1.8.

| Наименование | Напряжение, кВ | Кап. затраты, к, тыс.руб. | Годовые эксп. расходы |  |  | Год.расч.затр., тыс.руб/год | Потери эл.энергии Эа, т.кВт/год | Выход цв.метал., Сцм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сп, т.руб/год | Са, т.руб/год | Сэ, т.руб/год |  |  |  |
| Система внеш. электроснабжения | 20 35 110 | 40,8 80,2 84,9 | 24 14,8 1,84 | 3,5 2,6 3,5 | 27,5 17,4 5,4 | 32,6 27,4 16 | 1495 927 115 | 20,2 19 15,3 |
| Тр-ры связи с энергосистемой | 35/6-10 110/6-20 | 65,9 145,9 | 27,2 33,0 | 4,4 9,2 | 31,6 42,2 | 40,4 61,0 | 1776 2060 | 5,6 13,5 |
| Система внутр. электроснабжения | 6 10 20 | 171,2 184,5 236,3 | 28,4 28,5 28,9 | 9,95 10,9 13,8 | 38,35 39,5 40,7 | 65 65,5 72,4 | 1776 1958 1770 | 6,3 4,5 3,7 |
| Система электроснабжения завода | 20/20 35/6 35/10 110/6 110/20/6 110/20/6 | 277,1 321,4 334,7 402,1 415,4 467,2 | 50,9 70,4 70,5 62,5 62,7 62,7 | 17,3 19,6 18 22,7 23,7 26,5 | 68,2 87,3 88,5 85,2 86,4 87,6 | 105,0 132,8 133,3 142 142,5 149 | 3265 4479 4661 3951 4133 3945 | 23,9 35,3 23,5 21,6 19,8 19 |
| Выбр. система электроснабжения | 20/20 | 277,1 | 50,9 | 17,3 | 68,2 | 105 | 3265 | 23,9 |

Принимается, как наиболее рациональный, вариант системы электроснабжения 35 кВ и распределительных сетей 6 кВ.

Краткое описание принятой системы электроснабжения

Электроснабжение завода осуществляется от п/ст энергосистемы по двум воздушным линиям 35 кВ, выполненным проводом марки «АС» сечением 185 мм2 на железобетонных промежуточных и анкерных металлических опорах с тросом.

На ГПП открыто установлены 2 трехобмоточных трансформатора типа ТД-16000/35. На стороне 35 кВ принята упрощенная схема без выключателей с минимальным количеством аппаратуры (разъединители и короткозамыкатели) РУ-6 выполнено из шкафов распредустройств закрытого типа.

На стороне 6 кВ предусмотрена одинарная системы шин, акционеров. масляным выключателем с устройством автоматического включения резерва (АВР).

Распределительные устройства РУ-1, РУ-2, РУ-3 получают питание от ГПП по радиальной схеме с резервированием.

Распределительные сети напряжением до и выше 1000 В по территории завода прокладываются в кабельных траншеях.

# 2. Расчёт токов короткого замыкания

Расчёт токов КЗ производится для выбора и проверки эл.аппаратов, изоляторов и токоведущих частей.





Sc=600 МВА

Хс=0,8

115 кв

4000 кВА

35 кв

Л-1

L=4 см

К3

Sн=1600 кВА

Uкз=8%

К-1

Л-2

L=0,23 см

К2

6,3 кв

1600 кВА

0,23-0,4 кВ

ГПП

РУ-1

ТП-3

К-3

Хл

rл

Хт

Хл

rл

Расчётная схема

Sc=600 МВА

Х1

0,81

Х2

1,61

Х3

0,785

r3

0,33

Х4

3,0

К-1

Х5

0,267

r5

0,3

К-2

Схема замещения

(точки К-1, К-2)

Принимаем базисные условия:

Базисная мощность Sб=Sс=600 МВА;

Базисное напряжение Uб=Uср=6,3 кВ;

Базисный ток Iб=Iб3Uб=6003⋅6,3=55 кА.

Расчёт сопротивлений элементов системы электроснабжения в относительных единицах

Сопротивление системы:

х1=хсб=хс⋅SбSнс=0,8⋅600600=0,8

Сопротивление воздушной линии ЛЭП-35 кВ

х3=хлб=х0⋅lSбUн2=0,4⋅4600352=0,785r3=rлб=r0⋅lSбUн2=100032⋅185⋅4600352=0,33

где Хо=0,4 Ом/км – реактивное сопротивление 1 км дл.

Сопротивление трансформаторов системы:

Х2=Хтб= Хвб +Хсб=1,61

(из расчета системы внешнего электроснабжения)

Сопротивление трансформаторов ГПП:

х4=хТб=UкзSбSнт=0,08⋅60016=3,0

Сопротивление кабельной линии ГПП-РУ-1

х5=хкл=х0⋅lSбUн2=0,07⋅0,2360062=0,267r5=rкл=r0⋅lSбUн2=0,08⋅0,2360062=0,3

r0 = 0,08 Ом/км; х0 = 0,07 Ом/км.

Точка К-1.

Сопротивление от источника питания до точки КЗ К-1

Х=х1+х2+х3+х4=0,8+1,61+0,785+3,0=6,2

R21=R3=0,33

Имеем R11/3Х1, следовательно, активное сопротивление при расчёте токов КЗ не учитываем.

Так как Х13, то периодическая слагающая тока КЗ для всех моментов времени одинакова и равна:

Iк=Iб/х=55/6,2=8,9 кА

Ударный ток КЗ

Iу=Ку2*I’’=1.82*8.9=22.7 кА

Где Ку – ударный коэффициент, принимаемый = 1,8.

Наибольшее действующее значение тока КЗ за первый пе6риод от начала процесса КЗ:

Iу=I sqrt {1+2 left ( ital Ку - 1 right ) rSup { size 8{2} } } =8,9 sqrt {1+2 left (2,8 - 1 right ) rSup { size 8{2} } } =13,5} { кА

Мощность трехфазного КЗ для произвольного момента времени:

Sкзt=3⋅Uсн⋅It=3⋅6,3⋅8,9=97МВА.

Точка К-2.

Сопротивление от источника питания до точки КЗ К-2

Х2=х1+х2+х3+х4+х5=0,8+1,61+0,785+3,0+0,267=6,5

R2=R3+R5=0,33+0,3=0,63

Имеем R21/3Х2, следовательно, активное сопротивление при расчёте токов КЗ не учитываем.

Так как Х23, то

Iк=Iб/х2=55/6,5=8,45 кА

Ударный ток КЗ

Iу=Ку2*I’’=1.82*8.45=21.6 кА

Где Ку – ударный коэффициент, принимаемый = 1,8.

Наибольшее действующее значение тока КЗ за первый пе6риод от начала процесса КЗ:

Iу=I sqrt {1+2 left ( ital Ку - 1 right ) rSup { size 8{2} } } =8,9 sqrt {1+2 left (1,8 - 1 right ) rSup { size 8{2} } } =12,8} { кА

Мощность трехфазного КЗ для произвольного момента времени:

Sкзt=3⋅Uсн⋅It=3⋅6,3⋅8,45=92МВА.

# 2.1. Выбор выключателей.

Проверяем предварительно выключатели типа МГГ-10-2000/500. Расчётная точка КЗ – точка К-1.

Расчётный ток термической устойчивости определяется по формуле:

Itп=I∞tпtНТ,

где tнт – время, к которому отнесен номинальный ток термической устойчивости выключателей, принимаем = 10 с;

tп – приведенное время КЗ, с.

Учитывая время срабатывания защиты, принимаем действительное время отключ. КЗ (t) равным 1,5 с. Следовательно,

Itп=8,91,2510=3,1 кА

Выбираем к выключателю провод типа ПЭ-2.

# 2.2. Выбор разъединителей

Выбор разъединителей в цепи предохранителей линии РУ-1-ТП-3 выполняется аналогично выбору выключателей и сводится в табл.1.9.

Таблица 1.9.

| Проверяемая величина | Расчетные параметры | Тип предохр. разъед. | Номин. парам. пред.,разъед. | Формулы для проверки и расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предохранители |  |  |  |  |
| Номин.напр., кВ | Uн уст=6 кВ | ПК-6/150 | Uн=6 кВ | Uн Uн уст |
| Номин.длит.ток, А | Imax p=145 А |  | Iн дл =150 А | Iн дл  Imax p |
| Ном.ток откл., кА | I”=8,5 кА |  | Iн отк =20 кА | Iн отк I” |
| Разъединители |  |  |  |  |
| Номин.напр., кВ | Uн уст=6 кВ | РВ-6/400 | Uн=6 кВ | Uн Uн уст |
| Номин.длит.ток, А | Imax p=145 А |  | Iн дл =400 А | Iн дл  Imax p |
| Ном.ток динам.уст.: а) амплит.знач., кА | iу=21,6 кА |  | iн дин=50 кА | iн дин iу |
| б) действ.знач., кА | Iу=12,8 кА |  | Iн дин=29 кА | Iн дин Iу |
| Ном.ток терм.уст., кА | Itн=2,72 кА |  | Itн10=10 кА | Itн10 Itн |

# 2.3. Шины ГПП

Выбор и проверку шин ГПП выполняем по максимальному рабочему току (Imax p), термической устойчивости (Sт уст), допустимому напряжению в шине на изгиб (доп).

- Длительный допустимый ток определим:

Iдоп=к1⋅к2⋅к3⋅I'доп,

где I’доп – длительно допустимый ток для одной полосы при tш=70оС, tв=25оС и расположении шин вертикально

к1 -0 поправочный коэффициент =0,95;

к2 – коэффициент длительно допустимого тока;

к3- поправочный коэффициент при tв , отличном от 25оС.

Выбираем окрашенные однополосные прямоугольные алюминиевые шины сечением 100х10 мм (S=1000 мм2), расположенные горизонтально с длительно допустимым током I’доп =1820 А;

Iдоп = 0,95*1*1*1820=1730 А.

Расчетное напряжение в шине на изгиб определяется по формуле:

σрасч=f⋅L210⋅W,

где f – сила взаимодействия между шинами разных фаз, кг*с;

L – расстояние между опорными изоляторами, принимаемое = 90 см;

W – момент сопротивления сечения, см3.

f=1,75*10-2*(t2/а)=1,75*10-2*(21,62/25)=0,33 кг*с;

W=0,17*bh2=0,17*1*102=17 см2;

σрасч=0,33⋅90210⋅17=15,7 кг/см2.

Выбор и проверку шин сводим в табл. 1.10.

Таблица 1.10.

| Проверяемая величина | Расчетные параметры | Марка сечения шин | Номин. данные шин | Формулы для проверки и расчета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шины ГПП |  |  |  |  |  |
| Длительный допустимый ток, А | Imax p=1690 А |  | Iдоп =400 А |  | Iдоп  Imax p |
| Сечение шины (проверка по термич.уст.) | Sту min=110 мм2 |  | S=1000 мм2 |  | S Sту min |
| Допуст.нагр. в шине на изгиб, кг/см2 | расч=15,7 кг/см2 |  | доп=650 кг/см2 |  | допрасч |
| Условия в одн.мех.резон. | fс кр=62 Гц |  | fс кр1=4555 Гц fс кр2=90110 Гц |  | fс кр1 fс кр fс кр2 fс кр |

# 3. Релейная защита

Релейная защита и автоматика выполнены на переменном оперативном токе с применением выпрямительных блоков питания БПТ-1001 и БПН-1001. Компоновка ГПП 35/6 кВ дана в графической части.

# Список использованных источников

- Справочник по проектированию электроснабжения под ред. Ю.Г.Барыбина, Л.Е. Фёдорова и т.д. М.; Энергоатомиздат, 1990.

- Учебное пособие для курсового и дипломного проектирования, А.А. Фёдоров, Л.Е. Старкова, М., Энергоатомиздат, 1987.

- Электроснабжение промышленных промпредприятий, А.А. Фёдоров, Н.М. Римхейн, М.: Энергия, 1981.