Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации

Иркутский Государственный технический университет

Пояснительная записка

к курсовому проекту по курсам

Системы внешнего электроснабжения

и Производство электроэнергии

Выполнил:

студент группы ЭП-95-1

Сапрыкин Д.Р.

Принял:

Старостина Э.Б.

Иркутск 1999

Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации

Иркутский Государственный технический университет

Пояснительная записка

к курсовому проекту по курсам

Системы внешнего электроснабжения

и Производство электроэнергии

Выполнил:

студент группы ЭП-95-1

Сапрыкин Д.Р.

Принял:

Акишина А.Г.

Иркутск 1999

Содержание

Предварительный расчет:	3

Баланс реактивной мощности	3

Расчет первого варианта схемы соединения нагрузки	4

Расчет второго варианта схемы соединения нагрузки	7

Расчет третьего варианта схемы соединения нагрузки	9

Технико-экономическое сравнение вариантов	12

Вариант первый	12

Вариант второй	14

Сопротивления трансформаторов	20

Расчет уровней напряжения в узлах, ведя вычисления с начала сети (РЭС) к ее концу	21

Регулирование напряжения	22

Расчет токов короткого замыкания	24

Выбор оборудования в РУ низкого напряжения подстанции № 1	26

Выбор разъединителей	26

Выбор выключателей	26

Выбор трансформаторов тока	28

Выбор трансформаторов напряжения	29

Выбор токопроводов и сборных шин	30

Технико-экономический расчет	30

Список используемой литературы	32

# Предварительный расчет:

Напряжение сети

U=4,34ℓ+0,016P=4,34150+0,016⋅67⋅103=152кВ≈110кВ

# Баланс реактивной мощности

Суммарная реактивная требуемая мощность генераторов

QГ=PГtgϕГ=116,48⋅0,646=75,25Мвар

СosϕГ=0,84	tgϕГ=0,646

Потери активной мощности от генераторов до шин

ΔPc=3−5%PНi=PНi∗0,04=112∗0,04=4,48МВт

Суммарная активная требуемая мощность генераторов

PГ=PНi+ΔPc=112+4,48=116,48МВт

Суммарная вырабатываемая реактивная мощность

Для Uном=110кВ Qc∑=∆Qл∑

QВЫР=QГ=75,25Мвар

Сумма реактивной мощности нагрузки

ΣQН=ΣΡНitgϕНi=112∗0,698=78,18Мвар

СоsϕН=0,82	tgϕН=0,698

Суммарная потребляемая реактивная мощность

QΣΠΟΤΡ=ΣQHi+ΔQTP=78,18+27,32=105,5Мвар

Потери реактивной мощности в трансформаторах = 10% от мощности

ΔQTP=0,1SНОМ∗2=0,1ΣΡНiСоsϕНi∗2=0,1∗1120,82∗2=27,32Мвар

Суммарная реактивная мощность компенсирующих устройств

QΣΚУ=QΣΠΟΤΡ−QΣВЫР=105,5−75,25=30,25Мвар

Соsϕбал=ΣΡΗi(ΣΡΗi)2+(ΣQΗi−QΣКУ)2=1121122+(78,18−30,25)2=0,92

tgϕбал=0,43

Компенсируемая реактивная мощность в узлах

QР=QΗi−ΡΗitgϕбал=ΡΗi(tgϕΗi−tgϕбал)

QΡ1=38∗(0,698−0,43)=26,5−16,34=10,18Мвар

QΡ2=24∗(0,698−0,43)=16,75−10,32=6,43Мвар

QΡ3=20∗(0,698−0,43)=12,56−7,74=4,83Мвар

QΡ4=17∗(0,698−0,43)=14,66−9,03=5,63Мвар

QР5=13∗(0,698−0,43)=7,68−4,73=2,95Мвар

ΣQΡi=30,02Мвар=QΣКУ

Находим нагрузки каждого узла

SΗi=ΡΗi−j(QΝi−QКУi)

SH1=38−j(26,5−10,18)=41,35МВА

SΗ2=24−j(16,75−6,43)=26,13МВА

SΗ3=18−j(12,56−4,83)=19,59МВА

SΗ4=21−j(14,66−5,63)=22,86МВА

SΗ5=11−j(7,68−2,95)=11,97МВА

# Расчет первого варианта схемы соединения нагрузки

2

S34

SP2

РЭС

S1

S2

S3

S4

S5

1

3

5

4

S25

S13

SP1

Расстояние между узлами сети

От РЭС до подстанции 1=150км

От подстанции 1 до 3=96км

От подстанции 3 до 5=75км

От РЭС до подстанции 2=165км

От подстанции 2до 4=75км

От подстанции 4 до 5=60км

От подстанции 3 до 4=96км

Находим мощности на участках

SΡ1=SH5+SH3+SH1=11−j4,73+18−j7,73+38−j16,32=67−j28,78=72,92МВА

SΡ2=SH4+SH2=21−j9,03+24−j10,32=45−j19,35=48,98МВА

S13=SH5+SH3=18−j7,73+11−j4,73=29−j12,46=31,56МВА

S35=SH5=11−j4,73=11,97МВА

S24=SH4=21−j9,03=22,86МВА

Выбираем номинальное напряжение на участках

UH=4,34ℓ+16Ρ

UHP1=4,341570+16∗667=151,7кВ принимаем UНОМ=220

UH13=4,3496+16∗29=102,7кВ принимаем UНОМ=110

UH35=4,3475+16∗11=68,78кВ принимаем UНОМ=110

UHP2=4,34165+16∗45=129,1кВ принимаем UНОМ=220

UH24=4,3475+16∗21=87,99кВ принимаем UНОМ=110

###### Находим ток для каждого участка

Ιij=Sij3UHn

ΙР1=72,92∗1063∗220∗2∗103=95,68А

Ι13=31,56∗1063∗110∗2∗103=82,82А

Ι35=11,97∗1063∗110∗1∗103=62,8А

ΙР2=48,98∗1063∗220∗2∗103=64,2А

Ι24=22,86∗1063∗110∗2∗103=60А

Выбор сечения по значению jэк

jэк=1,3А/мм2, Тнб=6400ч

Fij=Iijjэк

FР1=95,681,3=73,6мм2

F13=82,821,3=63,7мм2

F35=62,81,3=48,3мм2

FР2=64,21,3=49,4мм2

F24=601,3=46мм2

Выбор сечения и расчет активного и индуктивного сопротивления линии

Rл=r0ℓ0n ,	 Xл=x0ℓ0n

| Участок | Сечение | r0, Ом/км | R, Ом | х0, Ом/км | Х, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р-1 1-3 3-5 Р-2 2-4 | АС-240 АС-95 АС-70 АС-240 АС-70 | 0,124 0,306 0,428 0,124 0,428 | 9,3 14,69 32,1 10,23 16,05 | 0,405 0,434 0,444 0,405 0,444 | 30,38 20,83 33 33,4 16,65 |

Потери напряжения

ΔU=PR+QXUHOM2100%

ΔUP1=67∗9,3+28,78∗30,382202100%=3,09%

ΔU13=29∗14,69+12,46∗20,831102100%=5,67%

ΔU35=11∗32,11+4,73∗331102100%=4,21%

ΔUР2=45∗10,23+19,35∗33,42202100%=2,3%

ΔU24=21∗16,05+9,03∗16,651102100%=4,03%

ΔUΣДНР=(12−15)%UНОМ

ΔUΣДНР=15%

ΔUР5=ΔU13+ΔU35+ΔUP1=3,09+5,67+4,21=12,97%

ΔUР4=ΔUР2+ΔU24=2,3+4,03=6,33%

ΔUΣДАР=(17−20)%UНОМ

ΔUΣДАР=20%

ΔUР5=ΔU13+ΔU35+ΔUP1=3,09+4,21+2∗5,67=18,64%

ΙУТ.Р

ΙР1=95,68А,	ΙР1.УТ.Р=191,36А,

при FCT=74мм2,	ΙДОП=610А

ΙР1

# Расчет второго варианта схемы соединения нагрузки

SP2

S1

S2

2

S54

РЭС

S3

S4

S5

1

3

4

S45

S13

SP1

5

Расстояние между узлами сети

От РЭС до подстанции 1=150км

От подстанции 1 до 3=96км

От подстанции 3 до 5=75км

От РЭС до подстанции 2=165км

От подстанции 2до 4=75км

От подстанции 4 до 5=60км

От подстанции 3 до 4=96км

Находим мощности на участках

SΡ1=SH1+SН3=38−j16,32+18−j7,73=56−j24,05=60,95МВА

SР2=SH5+SH4+SH2=11−j4,73+21−j9,03+24−j10,32=56−j24,08=60,96МВА

S24=SH5+SН4=11−j4,73+21−j9,03=32−j16,76=36,12МВА

S45=SH5=11−j4,73=11,97МВА

S13=SH3=18−j7,73=19,59МВА

Выбираем Номинальное напряжение на участках

UH=4,34ℓ+16Ρ

UHP1=4,34150+16∗56=140кВ

UH13=4,3496+16∗18=85,05кВ

UH45=4,3460+16∗11=66,67кВ

UHP2=4,34165+16∗56=141,36кВ

UH24=4,3475+16∗32=98,8кВ

принимаем UНОМ=110кВ

Находим ток для каждого участка

Ιij=Sij3UHn

ΙР1=60,95∗1063∗220∗2∗103=79,98А

Ι13=19,59∗1063∗110∗2∗103=51,41А

Ι45=11,97∗1063∗110∗1∗103=62,8А

ΙР2=60,96∗1063∗220∗2∗103=79,99А

Ι24=36,12∗1063∗110∗2∗103=94,7А

Выбор сечения по значению jэк

jэк=1,3А/мм2, Тнб=7300ч

Fij=Iijjэк

FР1=79,981,3=61,52мм2

F13=51,411,3=39,55мм2

F45=62,81,3=48,3мм2

FР2=79,991,3=61,5мм2

F24=94,71,3=72,8мм2

Выбор сечения и расчет активного и индуктивного сопротивления линии

Rл=r0ℓ0n ,	 Xл=x0ℓ0n

| Участок | Сечение | r0, Ом/км | R, Ом | х0, Ом/км | Х, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р-1 1-3 4-5 Р-2 2-4 | АС-240 АС-70 АС-70 АС-240 АС-95 | 0,124 0,428 0,428 0,124 0,306 | 9,3 20,5 12,84 10,32 11,48 | 0,405 0,444 0,444 0,405 0,434 | 30,38 21,31 13,32 33,4 16,28 |

Потери напряжения

ΔU=PR+QXUHOM2100%

ΔUP1=56∗5,31+24,05∗30,382202100%=2,59%

ΔU13=18∗20,5+7,73∗21,311102100%=4,41%

ΔU45=11∗12,841+4,73∗13,321102100%=1,69%

ΔUР2=56∗10,32+24,08∗33,42202100%=2,86%

ΔU34=32∗11,48+16,76∗16,281102100%=5,29%

ΔUΣДНР=(12−15)%UНОМ

ΔUΣДНР=15%

ΔUР5=ΔUР2+ΔU24+ΔU45=2,86+5,29+1,69=9,84%<15%

ΔUР3=ΔUР1+ΔU13=2,59+4,41=7%<15%

ΔUΣДАР=(17−20)%UНОМ

ΔUΣДАР=20%

ΔUР5=ΔUР2+ΔU45+2ΔU24=5,29∗2+2,86+1,69=15,13%<20%

ΙУТ.Р

Ι24=94,7А,	Ι24.УТ.Р=189,4А,

при FCT=72,8мм2,	ΙДОП=330А

Ι24УТ.р.

# Расчет третьего варианта схемы соединения нагрузки

SP2

S1

S3

2

S24

РЭС

S2

S4

S5

1

3

4

S43

S13

SP1

Р

5

SP2

S1

S2

S4

S35

2

S24

1

3

4

S43

S13

SP1

Р

РЭС

Расстояние между узлами сети

От РЭС до подстанции 1=150км

От подстанции 1 до 3=96км

От подстанции 3 до 5=75км

От РЭС до подстанции 2=165км

От подстанции 2до 4=75км

От подстанции 4 до 5=60км

От подстанции 3 до 4=96км

Находим нагрузки на участках

SΡ1=S1(ℓ13+ℓ34+ℓ42+ℓ2Ρ)+(S3+S5)(ℓ34+ℓ42+ℓ2Ρ)+S4(ℓ42+ℓ2Ρ)+S2ℓ2ΡℓΡ1+ℓ12+ℓ24+ℓ43+ℓ3Ρ=(38−j6)(96+96+75+165)+(18−j8+11−j5)(96+75+165)+(24−j10)165+(21−j9,03)(75+165)150+96+96+75+165=60,41−j25,96=65,75МВА

SΡ2=S2(ℓ24+ℓ43+ℓ31+ℓ1Ρ)+S4(ℓ43+ℓ31+ℓ1Ρ)+(S3+S5)(ℓ31+ℓ1Ρ)+S1ℓ1ΡℓΡ2+ℓ24+ℓ43+ℓ31+ℓ1Ρ=(24−j10)(75+96+96+150)+(21−j9)(96+96+150)+(18−j8+11−j5)(96+150)+(38−j16)15070+44+60+40+76=51,59−j22,17=56,75МВА

S13=SP1−SH1=60,41−j25,96−38+j16,32=22,41−j9,64=24,4МВА

S35=SH5=11−j4,73=11,97МВА

S42=SP2−SH2=51,59−j22,17−26+j10,32=25,59−j11,89=28,2МВА

S34=S13−SH3−SH5=22,41−j9,64−29−j12,46=−6,6+j2,82=7,18МВА

Выбираем номинальное напряжение на участках

UH=4,34ℓ+16Ρ

UHP1=4,34150+16∗60,41=145кВ

UH13=4,3496+16∗22,41=92,5кВ

UH35=4,3475+16∗11=68,8кВ

UH34=4,3496+16∗6,6=61,62кВ

UHP2=4,34165+16∗51,59=136,59кВ

принимаем UНОМ=110кВ

Находим ток на каждом участке

Ιij=Sij3UHn

ΙР1=65,75∗1063∗110∗103=345А

Ι13=24,4∗1063∗110∗103=128А

Ι34=7,18∗1063∗110∗1∗103=38А

Ι35=11,97∗1063∗110∗103=63А

ΙР2=51,59∗1063∗110∗103=270А

Ι24=28,2∗1063∗110∗103=148А

Выбор сечения по значению jэк

jэк=1,3А/мм2, Тнб=6400ч,

Fij=Iijjэк

FР1=3451,3=265мм2

F13=1281,3=98мм2

F34=381,3=29мм2

F35=631,3=48мм2

FР2=2701,3=207мм2

F24=1481,3=113мм2

Выбор сечения и расчет активного и индуктивного сопротивления линии

Rл=r0ℓ0n ,	 Xл=x0ℓ0n

| Участок | Сечение | r0, Ом/км | R, Ом | х0, Ом/км | Х, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р-1 1-3 3-5 4-3 2-4 Р-2 | АС-240 АС-120 АС-70 АС-70 АС-120 АС-240 | 0,124 0,249 0,428 0,428 0,249 0,124 | 18,6 23,9 32,1 41,09 18,68 20,46 | 0,405 0,427 0,444 0,444 0,427 0,405 | 60,75 40,99 33,3 42,62 32,03 66,83 |

Потери напряжения

ΔU=PR+QXUHOM2100%

ΔUP1=60,41∗18,61+25,96∗60,751102100%=22,3%

ΔU13=22,41∗23,9+9,64∗40,991102100%=7,69%

ΔU35=11∗32,1+4,73∗33,31102100%=4,2%

ΔU43=6,6∗41,09+2,82∗42,621102100%=3,23%

ΔU24=25,59∗18,68+11,85∗32,031102100%=7,08%

ΔUР2=51,59∗20,46+22,17∗66,831102100%=20,97%

ΔUΣДНР=(12−15)%UНОМ

ΔUΣДНР=15%

ΔUΙ=ΔUР1+ΔU13+ΔU35=22,3+7,69+4,2=35,19%>15%

ΔUΙΙ=ΔU43+ΔU24+ΔUР2=3,23+7,08+20,97=31,28%>15%

Данная схема не проходит по потерям напряжения в аварийном режиме, поэтому мы исключаем ее из дальнейших расчетов.

В дальнейшем, чтобы окончательно выбрать конфигурацию, необходимо провести технико-экономический расчет и сравнить оставшиеся два варианта схем.

# Технико-экономическое сравнение вариантов

# Вариант первый

Определим потери на участках

ΔΡij=1nSUH2r0ℓ=SUH2RЛ

ΔΡР1=72,9222029,3=1,02МВт

ΔΡ13=31,56110214,69=1,21МВт

ΔΡ35=11,97110232,1=0,38МВт

ΔΡР2=48,98220210,23=0,51МВт

ΔΡ24=22,86110216,05=0,69МВт

ΣΔΡij=1,02+1,21+0,38+0,51+0,69=3,81МВт

Определим величину времени максимальных потерь

τнб=0,124+Τнб1042∗8760=0,124+64001042∗8760=5113,2ч

Потери электроэнергии в течении года

ΔW=ΣΔΡ∗τнб=3,81∗5113,2=19481,3МВтчас

Стоимость сооружений ВЛ

| Участок | Кол-во цепей | Вид опоры | Марка провода | длина, км | Напряжение, кВ | стоимость 1 км | полная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р-1 1-3 3-5 Р-2 2-4 | 2 2 1 2 2 | сталь сталь сталь сталь сталь | АС-240 АС-95 АС-70 АС-240 АС-70 | 150 96 75 165 75 | 220 110 110 220 110 | 34,4 22,1 21,6 34,4 21,6 | 5160 2121,6 1620 5676 1620 |

Капитальные затраты на сооружение ЛЭП

КЛЭП=ΣКi=16,197т.р.

Капитальные затраты на оборудование ЛЭП

КПС=КТР+Квыкл

Число и стоимость выключателей и трансформаторов в обеих схемах одинаковы.

Выбираем трансформаторы

Находим необходимую мощность

SΤΡ≥SΗΑΓΡ1,4

SΤΡ1=S11,4=41,351,4=29,53МВА

SΤΡ2=S21,4=26,131,4=18,66МВА

SΤΡ3=S31,4=19,591,4=13,99МВА

SΤΡ4=S41,4=22,861,4=16,33МВА

SΤΡ5=S51,4=11971,4=8,55МВА

| № | Тип трансформатора | Uобмотки |  |  | ΔРххкВт | ΔРКЗ, кВт |  |  | UК, % | Iхх, % | цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ###### ВН | НН | СН |  | вн-сн | вн-нн | сн-нн |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 | АТДЦТН-63000/220/110 АТДЦТН-63000/220/110 ТДН-16000/110 ###### ТДН-16000/110 ТДН-10000/110 | 230 230 115 115 115 | 11 11 11 11 11 | 121 121 | 37 37 18 18 14 | 200 200 85 85 58 | 200 200 85 85 58 | 200 200 85 85 58 | 35 35 10,5 10,5 10,5 | 0,45 0,45 0,7 0,7 0,9 | 159 159 48 48 40 |

Полные капиталовложения

К∑=КЛЭП =16197,6 т.р.

Ежегодные издержки на эксплуатацию сети

И=ИЛЭП +ΔИ

αЛ%=2,8%

ИЛЭП=αЛ%*КЛЭП100%=2,8∗16197,6100=453,5т.р.

ΔИ=ВΔW=1,5*19481,3=292,2 т.р.

в=1,5 коп. стоимость 1кВт ч

И=ИЛЭП +ΔИ=453,5+292,2=745,7 т.р.

Расчетные затраты

З=αК∑+И=0,12*16197,6+745,7=2689,4 т.р.

α=0,12 нормативный коэффициент срока окупаемости

# Вариант второй

Определим потери на участках

ΔΡij=1nSUH2r0ℓ=SUH2RЛ

ΔΡР1=60,9522029,3=0,71МВт

ΔΡ13=19,59110220,5=0,65МВт

ΔΡР2=60,96220210,32=0,79МВт

ΔΡ24=36,12110211,48=1,24МВт

ΔΡ45=11,97110212,84=0,15МВт

ΣΔΡij=0,71+0,65+0,79+1,24+0,15=3,54МВт

Определим величину времени максимальных потерь

τнб=0,124+Τнб1042∗8760=0,124+64001042∗8760=5113,2ч

Потери электроэнергии в течении года

ΔW=ΣΔΡ∗τнб=3,54∗5113,2=18100,7МВтчас

Стоимость сооружений ВЛ

| Участок | Кол-во цепей | Вид опоры | Марка провода | Длина, км | Напряжение, кВ | Стоимость 1 км | Полная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р-1 1-3 Р-2 2-4 4-5 | 2 2 2 2 1 | сталь сталь сталь сталь сталь | АС-240 АС-70 АС-240 АС-95 АС-70 | 150 96 165 75 60 | 220 110 220 110 110 | 34,4 21,6 34,4 22,1 21,6 | 5160 2073,6 5676 1657,5 1296 |

Капитальные затраты на сооружение ЛЭП

КЛЭП=ΣКi=15863,1т.р.

Капитальные затраты на оборудование ЛЭП

КПС=КТР+Квыкл

Кап. затраты на выключатели и трансформаторы не учитываем т.к. в обоих вариантах их количество и стоимость равные.

Выбираем трансформаторы

Находим необходимую мощность

SΤΡ≥SΗΑΓΡ1,4

SΤΡ1=S11,4=41,351,4=29,53МВА

SΤΡ2=S21,4=26,131,4=18,66МВА

SΤΡ3=S31,4=19,591,4=13,99МВА

SΤΡ4=S41,4=22,861,4=16,33МВА

SΤΡ5=S51,4=11971,4=8,55МВА

Полные капиталовложения

К∑=КЛЭП =15863,1 т.р.

Ежегодные издержки на эксплуатацию сети

αЛ%=2,8%

ИЛЭП=αЛ%*КЛЭП100%=2,8∗15863,1100=444,17т.р.

ΔИ=вΔW=1,5*18100,7=271,5 т.р.

в=1,5 коп. стоимость 1кВт ч

Ежегодные издержки на эксплуатацию сети

И=ИЛЭП +ΔИ=444,17+271,5=715,7 т.р.

Расчетные затраты

З=αК∑+И=0,12*15863,1+715,7=2619,3 т.р.

α=0,12 нормативный коэффициент срока окупаемости

Сравнивая два варианта приходим к выводу, что затраты для второго варианта схемы меньше чем для первого, поэтому для дальнейшего расчета выгоднее взять второй вариант схемы.

Уточненный баланс реактивной мощности

Потери реактивной мощности на участках ЛЭП

ΔQЛЭП=Р2+Q2UН2ХЛ

ΔQР1=562+242220230,38=2,33Мвар

ΔQ13=182+7,72110221,31=0,68Мвар

ΔQ24=322+16,762110216,28=1,76Мвар

ΔQР2=562+242220233,4=2,56Мвар

ΔQ45=112+4,732110213,32=0,16Мвар

ΣΔQЛЭП=7,49Мвар

Зарядная мощность линии

QЗАРЛ=UHOM2ВЛ,	ВЛ=в0ℓn

QP1=2202∗2∗150∗2,6∗106=37,75Мвар

Q13=1102∗2∗96∗2,55∗106=5,92Мвар

Q24=1102∗2∗75∗2,61∗106=4,7Мвар

QР2=2202∗2∗165∗2,6∗106=41,53Мвар

Q45=1102∗1∗60∗2,55∗106=1,85Мвар

ΣQЗЛ=91,75Мвар

Расчет потерь в стали и меди трансформаторов

S5=P5−jQ5=11−j4,73=11,97МВА

S5'=S5+ΔS=P5+ΔPM5−j(Q5+ΔQM5)

ΔPM5=ΔPK5SH52nSHTP52=58∗103∗11,972∗(106)21∗102∗(106)2=0,083МВт

ΔQM5=UK5SH52100nSHTP5=10,5∗11,972∗(106)21∗100∗10∗106=1,5МВар

S5'=S5+ΔS=11−j4,73+0,083−j1,5=(11,083−j6,23)МВА

S5В=S5'+ΔS

ΔРСТ5=nΔРХХ5=1∗14=14кВт=0,014МВт

ΔQСТ5=nIXX5100SHTP5=10,9100∗10∗106=0,09МВар

S5В=13,083−j6,23+0,014−j0,09=(13,097−j6,32)МВА

S45К=S5B+jQC45K=13,097−j6,32+j0,0925=(13,097−j5,395)МВА

S45H=S45K+ΔS45=13,097−j5,395+0,15−j0,16=(13,247−j5,555)МВА

S45=S45Н+jQC45Н=13,247−j5,555+j0,925=(13,247−j4,63)МВА

S4=P4−jQ4=21−j9,03=22,86МВА

S4'=S4+ΔS=P4+ΔPM4−j(Q4+ΔQM4)

ΔPM4=ΔPK4SH42nSHTP42=85∗103∗22,862∗(106)21∗162∗(106)2=0,147МВт

ΔQM4=UK4SH42100nSHTP4=10,5∗22,862∗(106)21∗100∗16∗106=3,43МВар

S4'=S4+ΔS=21−j9,03+0,147−j3,43=(21,147−j12,47)МВА

S4В=S4'+ΔS+S45

ΔРСТ4=nΔРХХ4=2∗18=0,036МВт

ΔQСТ4=nIXX4100SHTP4=20,7100∗16∗106=0,224МВар

S4В=21,174−j12,46+0,036−j0,224+13,247−j4,63=(34,457−j17,314)МВА

S24К=S4B+jQC24K=34,457−j17,314+j2,35=(34,457−j14,963)МВА

S24H=S24K+ΔS24=34,457−j14,963+1,24−j1,76=(35,69−j16,724)МВА

S24=S24Н+jQC24Н=35,69−j16,724+j2,35=(35,69−j14,379)МВА

S2=P2−jQ2=24−j10,32=26,13МВА

SHH=S2+ΔPMH−jΔQMH=24−j10,32+0,017−j2,5=(30,017−j12,82)МВАΔРМН=ΔРКН∗S22nSТИП2=103∗50∗26,132(106)22∗31,52∗(106)2=0,017МВтSТИП=КВЫГSномАТ=0,5∗63=31,5МВАКВЫГ=1−UCHUBH1−121230=0,5ΔРКВ=ΔРКС=0,5∗ΔРКТАБ=0,5∗200=100кВтΔРКН=0,5КВЫГΔРКТАБ=0,5∗0,5∗200=50кВтΔQМН=UКН∗S22n100SТИП=23∗26,132(106)22∗100∗31,5∗106=2,5МВтUКВ=0,5∗(UКВСР+UКВН−UКСРН)=0,5∗(11+35−22)=12%UКСР=0,5∗(UКВСР−UКВН+UКСРН)=0,5∗(11−35+22)=−1%UКН=0,5∗(−UКВСР+UКВН+UКСРН)=0,5∗(−11+35+22)=23%SСH=S24+ΔPMС−jΔQMС=35,69−j14,379+0,019−j(−0,118)=(35,709−j14,261)МВАΔQМС=UКС∗S242n100SномАТ=(−1)∗38,482(106)22∗100∗63∗106=−0,118МВтΔРМС=ΔРКС∗S242nSномАТ2=100∗103∗38,482(106)22∗632∗(106)2=20,019МВтSВК=SНН+SСН=30,017−j12,802+35,709−j14,261=65,726−j27,081=71,087МВАΔРМВ=ΔРКВ∗(SВК)2nSномАТ2=100∗103∗71,0872(106)22∗632∗(106)2=0,064МВтΔQМВ=UКВ∗(SВК)2n100SномАТ=12∗71,0872(106)22∗100∗63∗106=4,813МВтSВH=SВК+ΔSMВ=65,726−j27,081+0,064−j4,813=(65,79−j31,893)МВАSВ=SВН+ΔSСТ=65,79−j31,893+0,074−j0,567=(65,864−j32,46)МВА

ΔРСТ2=nΔРХХ2=2∗37=0,074МВт

ΔQСТ2=nIXX2100SHАT2=20,45100∗63∗106=0,567МВар

SР2К=SВ+jQCР2K=65,864−j32,46+j20,765=(65,864−j11,695)МВА

SР2H=SР1K+ΔSР2=65,864−j11,695+0,79−j2,56=(66,654−j14,255)МВА

SР2=SР2Н+jQCР2Н=66,654−j14,255+j20,765=(66,654−j6,51)МВА

S3=P3−jQ3=18−j7,73=19,59МВА

S3'=S3+ΔS=P3+ΔPM3−j(Q3+ΔQM3)

ΔPM3=ΔPK3SH32nSHTP32=85∗103∗19,592∗(106)22∗162∗(106)2=0,064МВт

ΔQM3=UK3SH32100nSHTP3=10,5∗19,592∗(106)22∗100∗16∗106=1,26МВар

S3'=S3+ΔS=18−j7,73+0,064−j1,26=(18,064−j8,99)МВА

S3В=S3'+ΔS

ΔРСТ3=nΔРХХ3=2∗18=36кВт=0,036МВт

ΔQСТ3=nIXX3100SHTP3=20,7100∗16∗106=0,224МВар

S3В=18,064−j8,99+0,036−j0,224=(18,1−j9,214)МВА

S13К=S3B+jQC13K=18,1−j9,214+j2,96=(18,1−j6,25)МВА

S13H=S13K+ΔS13=18,1−j6,256+0,65−j0,68=(18,75−j6,934)МВА

S13Н=S3B+jQC13Н=18,75−j6,934+j2,96=(18,75−j3,974)МВА

S1=P1−jQ1=38−j16,32=41,35МВА

SHH=S2+ΔPMH−jΔQMH=38−j16,32+0,043−j6,24=(38,043−j22,56)МВАΔРМН=ΔРКН∗S12nSТИП2=103∗50∗41,352(106)22∗31,52∗(106)2=0,043МВтSТИП=КВЫГSномАТ=0,5∗63=31,5МВАКВЫГ=1−UCHUBH1−121230=0,5ΔРКВ=ΔРКС=0,5∗ΔРКТАБ=0,5∗200=100кВтΔРКН=0,5КВЫГΔРКТАБ=0,5∗0,5∗200=50кВтΔQМН=UКН∗S22n100SТИП=23∗41,352(106)22∗100∗31,5∗106=6,24МВтUКВ=0,5∗(UКВСР+UКВН−UКСРН)=0,5∗(11+35−22)=12%UКСР=0,5∗(UКВСР−UКВН+UКСРН)=0,5∗(11−35+22)=−1%UКН=0,5∗(−UКВСР+UКВН+UКСРН)=0,5∗(−11+35+22)=23%SСH=S24+ΔPMС−jΔQMС=18,75−j3,974+0,005−j(−0,03)=(18,755−j3,944)МВАΔQМС=UКС∗S242n100SномАТ=(−1)∗19,172(106)22∗100∗63∗106=−0,03МВтΔРМС=ΔРКС∗S242nSномАТ2=100∗103∗19,172(106)22∗632∗(106)2=0,005МВтSВК=SНН+SСН=38,043−j22,56+18,755−j3,944=56,798−j26,504=62,68МВАΔРМВ=ΔРКВ∗(SВК)2nSномАТ2=100∗103∗62,682(106)22∗632∗(106)2=0,05МВтΔQМВ=UКВ∗(SВК)2n100SномАТ=12∗62,682(106)22∗100∗63∗106=3,74МВтSВH=SВК+ΔSMВ=56,798−j26,504+0,05−j3,74=(56,848−j30,244)МВАSВ=SВН+ΔSСТ=56,848−j30,244+0,074−j0,567=(56,944−j30,811)МВА

ΔРСТ2=nΔРХХ2=2∗37=0,074МВт

ΔQСТ2=nIXX2100SHАT2=20,45100∗63∗106=0,567МВар

SР2К=SВ+jQCР2K=56,94−j30,811+j18,875=(56,944−j11,936)МВА

SР2H=SР1K+ΔSР2=56,944−j11,936+0,71−j2,33=(57,654−j14,266)МВА

SР2=SР2Н+jQCР2Н=57,654−j14,266+j18,875=(57,654−j4,604)МВА

ΔΡΤΡ=ΔΡСТ+ΔΡМ

ΔΡΤΡΣ=ΔΡТР1+ΔΡТР2+ΔΡТР3+ΔΡТР4+ΔΡТР5=0,172+0,174++0,1+0,21+0,097=0,75МВт

ΔΡГΣ=ΣΡНi+ΔΡЛΣ+ΔΡТРΣ=112+3,54+0,75=116,3МВт

ΔQΤΡ=ΔQСТ+ΔQМ

ΔQΤΡΣ=ΔQТР1+ΔQТР2+ΔQТР3+ΔQТР4+ΔQТР5=10,5+7,8+1,5+3,65+1,6=25Мвар

QГ=РГΣtgϕ=116,3∗0,698=81Мвар

ΣQВЫР=ΣQПОТР

QГ+ΣQЗЛ=ΣQНАГР+ΣΔQЛЭП+ΣΔQТР

81+92=78+8+25

173Мвар≠111Мвар

QΣКУ=QΣПОТ−QΣВЫР=111−173=−62Мвар

# Сопротивления трансформаторов

RΤ=ΔΡΚUВН2nSНОМТР2

RТ1в=100∗103∗2302∗1062∗632(106)2=0,7Ом

RТ1с=100∗103∗2302∗1062∗632(106)2=0,7Ом

RТ1н=50∗103∗2302∗1062∗632(106)2=0,33Ом

RТ2в=100∗103∗2302∗1062∗632(106)2=0,7Ом

RТ2с=100∗103∗2302∗1062∗632(106)2=0,7Ом

RТ2н=50∗103∗2302∗1062∗632(106)2=0,33Ом

RТ3=85∗103∗1152∗1062∗162(106)2=2,2Ом

RТ4=85∗103∗1152∗1062∗162(106)2=2,2Ом

RТ5=58∗103∗1152∗1061∗102(106)2=7,6Ом

ХΤ=UΚ%UВН2n100SНОМТР

ХΤ1В=12∗23022∗100∗63=50,4Ом

ХΤ1С=(−1)∗23022∗100∗63=0Ом(-4,21)

ХΤ1Н=23∗23022∗100∗63=97Ом

ХΤ2В=12∗23022∗100∗63=50,4Ом

ХΤ2С=(−1)∗23022∗100∗63=0Ом(-4,21)

ХΤ2Н=23∗23022∗100∗63=97Ом

ХΤ3=10,5∗11522∗100∗16=43,4Ом

ХΤ4=10,5∗11522∗100∗16=43,4Ом

ХΤ5=10,5∗11521∗100∗10=138,8Ом

# Расчет уровней напряжения в узлах, ведя вычисления с начала сети (РЭС) к ее концу

ΔUР1=РР1НRP1+QP1HXP1UРЭС+jРР1НХР1−QP1HRP1UРЭС=58∗9+14∗30248,6+j58∗30−14∗9248,6=3,9+j6,5=7,6кВ

U1=UРЭС−ΔUP1=248,6−7,6=241кВ

ΔUТ1=Р1'RT1+Q1'XT1U1=23,1∗2,2+8,86∗43,4113,8=3,8кВ

U1''=UP−ΔUT1=113,8−3,8=110кВ

U1'=U1''KT1=11010,46=10,52кВ

КТ1=UВН1UНН1=11511=10,46

ΔU12=Р12НR12+Q12HX12U1+jР12НХ12−Q12HR12U1=45∗6,7+14,8∗9,6113,8+j45∗9,6−14,8∗6,7113,8=3,7+j2,9=4,7кВ

U2=U1−ΔU12=113,8−4,7=109,1кВ

ΔUТ2=Р2'RT2+Q2'XT2U1=30,1∗1,3+11,96∗28109,1=3,4кВ

U2''=U2−ΔUT2=109,1−3,4=105,7кВ

U2'=U2''KT2=105,710,46=10,11кВ

КТ2=UВН2UНН2=11511=10,46

ΔU25=Р25НR25+Q25HX25U2+jР25НХ25−Q25HR25U2=13,3∗9,4+3,6∗9,8109,1+j13,3∗9,8−3,6∗9,4109,1=1,5+j0,9=1,8кВU5=U2−ΔU25=109,1−1,8=107,3кВ

ΔUТ5=Р5'RT5+Q5'XT5U5=13,1∗3,8+4,91∗69,4107,3=3,6кВ

U5''=U5−ΔUT5=107,3−3,6=103,7кВ

U5'=U5''KT5=103,710,46=9,9кВ

КТ5=UВН5UНН5=11511=10,46

ΔUР3=РР3НRP3+QP3HXP3UРЭС+jРР3НХР3−QP3HRP3UРЭС=40∗16,3+1,8∗16,9124,3+j40∗16,9−1,8∗16,3124,3=7+j3,7=7,8кВU3=UРЭС−ΔUP3=124,3−7,8=116,5кВ

ΔUТ3=Р3'RT3+Q3'XT3U3=20,1∗2,2+7,49∗43,4116,5=3,2кВ

U3''=UP−ΔUT3=116,5−3,2=113,3кВ

U3'=U3''KT3=113,310,46=10,83кВ

КТ3=UВН3UНН3=11511=10,46

ΔU34=Р34НR34+Q34HX34U3+jР34НХ34−Q34HR34U3=17,3∗8,6+6∗8,88116,5+j17,3∗8,88−3,6∗8,6116,5=1,8+j0,9=2кВU4=U3−ΔU34=116,5−2=114,5кВ

ΔUТ4=Р4'RT4+Q4'XT4U4=17,1∗3,8+6,81∗69,4114,5=4,7кВ

U4''=U4−ΔUT4=114,5−4,7=109,8кВ

U4'=U4''KT4=109,810,46=10,5кВ

КТ4=UВН4UНН4=11511=10,46

# Регулирование напряжения

На третьей подстанции

КТ3=UВН1UНН1=11511=10,5

UЖНБ=1,05UНН2=1,05∗10=10,5кВ

Желаемое напряжение ответвления

UОТВЖ1НБ=U3''UННUЖНБ=114,99∗1110,5=120,5кВ

Число ответвлений

n=UВН−UОТВЖНБC=115−120,52=−3

С=1,78%UВН=2кВ

UОТВ.СТАНДНБ=UВН−nС=115−2∗(−3)=121кВ

КТР.РЕАЛНБ=UОТВ.СТНБUНН=12111=11

U3=U3''КТР=114,9911=10,45кВ

На четвертой подстанции

КТ4=UВН4UНН4=11511=10,5

UЖНБ=1,05UНН2=1,05∗6=6,3кВ

Желаемое напряжение ответвления

UОТВЖ4НБ=U4''UННUЖНБ=110,73∗116,3=193,3кВ

Число ответвлений

n=UВН−UОТВЖНБC=115−193,32=−39

С=1,78%UВН=2кВ

UОТВ.СТАНДНБ=UВН−nС=115−2∗(−39)=193кВ

КТР.РЕАЛНБ=UОТВ.СТНБUНН=19311=17,5

U4=U4''КТР=110,7617,3=6,3кВ

На пятой подстанции

КТ5=UВН1UНН1=11511=10,5

UЖНБ=1,05UНН2=1,05∗6=6,3кВ

Желаемое напряжение ответвления

UОТВЖ5НБ=U5''UННUЖНБ=105,18∗116,3=183,6кВ

Число ответвлений

n=UВН−UОТВЖНБC=115−183,62=−34

С=1,78%UВН=2кВ

UОТВ.СТАНДНБ=UВН−nС=115−2∗(−34)=183кВ

КТР.РЕАЛНБ=UОТВ.СТНБUНН=18311=16,64

U5=U5''КТР=105,1816,64=6,3кВ

# Расчет токов короткого замыкания

Смотри приложение

SНОМ.РЭС=7000МВА

SБ=1000МВА

ХРЭС=0,32Ом

ХС=ХРЭСSБSН=0,3210005300=0,0457

Х1=Х2=Х0ℓSБUСР2=0,405∗150∗10002302=1,15

Х3=Х6=UКв%SБ100SН=12∗100063∗100=1,9

Х5=Х8=UКс%SБ100SН=0∗100063∗100=0

Х4=Х7=UКв%SБ100SН=23∗100063∗100=3,7

Х12=Х1∗Х2Х1+Х2=1,152=0,575Х1ЭКВ=Хс+Х12=0,0457+0,575=0,62Х58=Х5+Х8=0Ха=Х3∗Х58Х3+Х58+Х6=1,9∗01,9+0+1,9=0Хв=Х3∗Х3Х3+Х58+Х6=1,9∗1,91,9+0+1,9=0,95Хd=Х6∗Х58Х3+Х58+Х6=1,9∗01,9+0+1,9=0Х2ЭКВ=Х ital RD1} } +Х rSub { size 8{в} } =0,62+0,95=1,57 {} # 
Х rSub { size 8{7d} } =Х rSub { size 8{7+{}} } +Х rSub { size 8{d} } =3,7+0=3,7 {} # 
Х rSub { size 8{ ital ЭКВ3} } = {  {Х rSub { size 8{4а} } *Х rSub { size 8{7d} } }  over  {Х rSub { size 8{4а} } +Х rSub { size 8{7d} } } } = {  {3,7}  over  {2} } =1,85 {} # 
Х rSub { size 8{ ital РЕЗ} } =Х rSub { size 8{ ital ЭКВ3} } +Х rSub { size 8{ ital ЭКВ2} } =1,85+1,57=3,42 {} 
} } {

IБ=SБ3UБ=10003∗10,5=55кА

Примем значение ЭДС ЕС=1

IПОС=ЕСХРЕЗIБ=13,42∗55=16кА

Ударный коэффициент

КУД=1+е−0,010,1=1,9

Ударный ток

iУ=2IПОСКУ=2∗16∗1,9=43кА

Ток короткого замыкания

iаτ=2IПОСе−τТа=2∗16∗е−0,110,1=7,5кА

где τ=tРЗ+tСВ=0,01+0,1=0,11

Термическое действие токов короткого замыкания

Вn=IПО2τ=162∗0,11=28

Ва=IПО2Та(1−е−2τТаС)=1620,2(1−е−2∗0,110,2)=34

В=28+34=62

# Выбор оборудования в РУ низкого напряжения подстанции № 1

# Выбор разъединителей

- По напряжению установки

UУСТ=10кВ

UУСТ≤UНОМ

UНОМ=10кВ

- По току

IНОРМ≤IНОМ

IМАХ≤IНОМ

IНОРМ=SНОМn3UНОМ=41,35∗10353∗10=477А

IМАХ=1,5∗IНОРМ=1,5∗477=715,5А

IНОМ=1000А

Выбираем разъединитель типа РВ-10/1000 У3

- На электродинамическую стойкость

iУД=iПР.С,	iУД=43кА,	iПР.С=100кА

- По термической стойкости

В≤IТ2tТ

В=62кА2с

IТ=40кА,	tТ=4с

IТ2tТ=402∗4=6400кА2с

# Выбор выключателей

- По напряжению установки

UУСТ=10кВ

UУСТ≤UНОМ

UНОМ=10кВ

- По длительному току

IНОРМ≤IНОМ

IМАХ≤IНОМ

IНОРМ=SНОМn3UНОМ=41,35∗10353∗10=477А

IМАХ=1,5∗IНОРМ=1,5∗477=715,5А

IНОМ=1000А

- Ном. симметричный ток отключения

IПОС≤IОТКЛ.НОМ

IПОС=16кА

IОТКЛ.НОМ=31,5кА

Выбираем выключатель типа ВМПЭ-10-1000-31,5 У3

- Возможность отключения апериодической составляющей тока короткого замыкания

iаτ≤iаНОМ

iаτ=2IПОСе−τТа=2∗16∗е−0,110,1=7,5кА

iаНОМ=2ВНОМIОТКЛ=2∗0,1∗31,5=4,5кА

т.к. iаτ≥iаНОМ допускается проверка по отключающей способности

2IПτ+iаτ≤2IОТКЛ(1+βН)

2∗16+7,5≤2∗31,5(1+0,1)

30≤48,71

- На электродинамическую стойкость

iУД=iПР.С,	iУД=16кА,	iПР.С=80кА

- По термической стойкости

В≤IТ2tТ

В=62кА2с

IТ=31,5кА,	tТ=4с

IТ2tТ=31,52∗4=3969кА2с

# Выбор трансформаторов тока

- По напряжению установки

UУСТ=10кВ

UУСТ≤UНОМ

UНОМ=10кВ

- По длительному току

IНОРМ≤IНОМ

IМАХ≤IНОМ

IНОРМ=SНОМn3UНОМ=41,35∗10353∗10=477А

IМАХ=1,5∗IНОРМ=1,5∗477=715,5А

I1НОМ=1000А

I2НОМ=5А

Выбираем измерительный трансформатор ток типа ТПОЛ-10 У3Т3

- Класс точности = 0,5

- По электродинамической стойкости

iУД≤КЭД2I1НОМ,	iУД=43кА,	КЭД=69

43000≤692∗1000

43000А≤97584А

- По термической стойкости

В≤(КТI1НОМ)2tТ

В=62кА2с

(КТI1НОМ)2tТ=(27∗1000)2∗3=2187

КТ=27,	tТ=3с

- По вторичной нагрузке

z2Н=0,4

z2≤z2Н

z2≈r2

zПРИБ=SПРИБI22=425=0,16Ом

| Ваттметр | Д-335 | 1ВА |
| --- | --- | --- |
| Варметр | Д-335 | 0,5ВА |
| Счетчик активной энергии | U-680 | 2,5ВА |

zПР=z2Н−rПРИБ−rК=0,4−0,16−0,1=0,14Ом

q=3ρℓРrПР=3∗0,0283∗60,14=2,1

принимаем q = 3 тогда rпр=0,1

0,1+0,16+0,1‹0,4

# Выбор трансформаторов напряжения

- По напряжению установки

UУСТ=10кВ

UУСТ≤UНОМ

UНОМ=10кВ

- Класс точности 0,5

Выбираем измерительный трансформатор напряжения типа ЗНОЛ.09-10Т2

- По вторичной нагрузке

S2Σ≤SНОМ

S2Σ=P2+Q2=122+9,72=15МВА

SНОМ=75МВА

| название | марка | мощность 1 катушки | число катушек | Соs | Sin | число пр. | Р, Вт | q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ваттметр Варметр Счетчик акт мощности Вольтметр | Д-335 Д-335 U-680 Э-335 | 1,5 1,5 2 2 | 2 2 2 1 | 1 1 0,38 1 | 0 0 0,925 0 | 1 1 1 2 | 3 3 4 2 | - - 9,7 - |

Выбранный трансформатор имеет номинальную мощность 75ВА в классе точности 0,5 необходимом для присоединения счетчиков мощностью 75ВА т.о. трансформатор будет работать в выбранном классе точности.

# Выбор токопроводов и сборных шин

qЭК=IНОРМjЭК=1071,3=82

Выбираем АС-70/11

q=70мм2    d= 11,4      Iдоп=265А      r0=5,7мм

Iмах <Iдоп

Iмax=160,5A  Iдоп=2*265=530А

Начальная критическая напряженность

Е0=m∗30,31+0,299r0=0,82∗30,31+0,2995,7=25

Напряженность вокруг провода

Е=0,354∗0,124,35,7ℓg1,26∗705,7=6,5

Условие проверки

1,07Е≤0,9Е0

По условию коронирования – проходит

# Технико-экономический расчет

- Стоимость сооружений

КВЫКЛ220=6∗90=540трКВЫКЛ10=13∗1,46=18,98трКВЫКЛ110=11∗35=385трКТР=908трКЛЭП=15863,1трК=КЛЭП+КТР+КВЫКЛ=15863,1+908+943,98=17715,1тр

- Годовые эксплуатационные расходы

И=Иаро+ИΔW=610,85+342,06=952,91трИаро=ИЛ+ИПС=444,17+166,68=610,85ИПС=Х%КПС100=9∗1851,98100=166,68трИЛ=444,17трИΔW=вΔWC=0,015∗22804,3=342,06трΔWC=ΔWЛ+ΔWТР=18100,7+4703,6=22804,3МВтчΔWТР=ΣΔΡМτН+ΣΔΡСТ∗8760=0,519∗5113,2+0,234∗8760=4703,6МВтчΔWЛ=18100,7МВтч

- Себестоимость

С=ИW=952,91716800=0,00133трМвтч=0,133ккВтчW=РМАХ∗ТМАХ=112∗6400=716800МВтч

# Список используемой литературы

- Неклепаев  Электрические станции и подстанции

- К.И. Прокопчук Л.А. Акишин  Районная электрическая сеть Метод. Указания

- ПУЭ

- ГОСТ

- А.А. Федоров Л.Е. Старкова Учебное пособие для курсового проектирования