### ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «НИКА И КО»

390046 г. Рязань, ул. Татарская,д. 91

Тел-факс (4912) 951495/951602

ООО «Дельта»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями по ул. Вишневая (4-я очередь строительства)

Пояснительная записка

Главный инженер Л.Н. Крысанова

г. Рязань 2009г.

Состав проекта

Том 1. Пояснительная записка.

Том 2. Материалы топографических изысканий.

Том 3. Сборник чертежей.

Альбом 1 – раздел ГП

Альбом 2 – раздел АР ( Фасады)

Альбом 3 – раздел КЖ

Альбом 4 – раздел АС (секция 1а)

Альбом 5 – раздел АС (секция 1б )

Альбом 6 – раздел АС (секция 1в)

Альбом 7- раздел АС (секция 1г )

Альбом 8 – раздел АС.1(магазин)

Альбом 9 - раздел ТХ (нежилые помещения)

Альбом 10 – раздел ОВ (секция 1а)

Альбом 11 – раздел ОВ (секция 1б)

Альбом 12 – раздел ОВ (секция 1в)

Альбом 13 – раздел ОВ (секция 1г )

Альбом 14 – раздел ОВ1 (нежилые помещения и магазин)

Альбом 15 – раздел ГСВ (секция 1а,1б, 1в,1г)

Альбом 16 – раздел ТМ1,

Альбом 17 – раздел ТМ2

Альбом 18 – раздел ВК(секция 1а)

Альбом 19 – раздел ВК (секция 1б)

Альбом 20 – раздел ВК (секция 1в)

Альбом 21 – раздел ВК (секция 1г)

Альбом 22 – раздел НВК

Альбом 23 – раздел ЭО

Альбом 24 – раздел ЭО1 (нежилые помещения)

Альбом 25 – раздел ЭС

Альбом 26 – раздел СТ( секция 1а,1б, 1в,1г)

Альбом 27 – раздел ПС(секция 1а,1б, 1в,1г)

Альбом 28 – Расчетные данные по использованию природного газа

Том 4. Охрана окружающей среды

Том 5.Противопожарные мероприятия

Том 6. Организация строительства

В проекте принимали участие:

# Главный инженер проекта					В.В.Новиков

# Автор проекта, архитектор					Н.С. Добыш

# Нач. отдела строительного					Ф.В. Никитина

Глав. Спец. 							В.М. Мартынова

Глав. Спец 							А.С. Назаренко

# Вед. инженер-конструктор 					Г.И. Выгребалина

инженер-конструктор 						Л.А. Седова

А.А. Колодина

Т.И. Куликова

К.Н. Васина

# Инженер (генплан) 						Е.А. Чернова

# Нач. отдела инженерных сетей	Л.А. Сорокодум

# Инженер-электрик						С.В. Агеев

# Инженер по ВК							Е.Н. Курчакова

### Инженер по ОВ 	И.Е. Бухарина

### Техник 								Е.Н. Поротикова

Содержание тома 1

1. Общая часть

2. Архитектурно-планировочная часть

2.1 Данные инженерных изысканий

2.2 Архитектурно-планировочное решение

2.3 Инженерная подготовка территории

- Архитектурно-строительная часть

3.1 Данные инженерных изысканий

3.2 Архитектурное решение здания

3.3 Конструктивные решения

3.4 Мероприятия по пожарной безопасности

3.5 Технологическая часть нежилых помещений

- Теплотехническая часть

4.1 Теплоснабжение

4.2 Отопление

4.3 Вентиляция

4.4 Газоснабжение

- Водоснабжение и канализация

5.1 Холодное водоснабжение

5.2 Горячее водоснабжение

  - Канализация

  - Наружное пожаротушение

- Электротехническая часть

6.1 Электроснабжение

6.2 Слабые токи

Справка

Рабочий проект многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями (4-я очередь строительства) по ул. Вишневая (заказчик ООО «Дельта») разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации здания, а также соблюдением норм и правил по охране труда, технике безопасности и санитарно-гигиеническим условиям труда.

Главный инженер проекта					В.В. Новиков

Архитектор проекта						Н.С. Добыш

- Общая часть

Рабочий проект многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями (4-я очередь строительства) по ул. Вишневая выполнен на основании:

- Задания на проектирование;

- Градостроительного плана;

- Комплексных технических условий на присоединение к сетям инженерного обеспечения (указаны в соответствующих частях проекта).

Проект разработан ООО “Проектный институт «НИКА и Ко»”, лицензия Д 809613 регистрированный номер ГС-1-62-02-26-0-6231058827-002267-2 от 28 ноября 2006 г.

Проектируемый 11-ти этажный ( 10 и 11 этажи - квартиры в двух уровнях) 4- х секционный жилой дом с нежилыми помещениями в подвальном этаже и пристраиваемым магазином. Здание с несущими стенами из кирпича на монолитной ж/б плите (секции А.Б.В) и свайном основании с монолитным железобетонным ростверком (секция Г). Несущие и ограждающие конструкции – стены из силикатного полнотелого кирпича толщиной 640 мм с последующим утеплением.

В подвале расположены нежилые помещения многофункционального назначения, а также тех. подполья, коридоры для прохождения инженерных коммуникаций. Здание магазина – с несущими стенами из кирпича по ленточным и монолитным столбчатым фундаментам. Перекрытия – сборные многопустотные железобетонные плиты толщиной 220 мм марки ПК.

Здание оборудуется следующими видами инженерного благоустройства:

- отопление и горячее водоснабжение квартир – от индивидуальных газовых котлов, установленных в кухнях;

- отопление и горячее водоснабжение нежилых помещений – от газовых котлов, расположенных в двух теплогенераторных, находящихся на 1 этаже( в секции 1а и 1в);

- вентиляция – естественная вытяжная, приток в квартирах через форточки и клапаны типа КИВ;

- газоснабжение – от газопровода низкого давления;

- водопровод и канализация – городские сети;

- электроснабжение – от существующей ТП .

Главный инженер проектаВ.В.Новиков

2. Архитектурно–планировочная часть

2.1 Данные инженерных изысканий

| 1. Местоположение участка | Участок расположен в Московском районе г. Рязани в жилой застройке по ул. Вишневая. |
| --- | --- |
| 2. Площадь отведенного участка Участок граничит: - с юга- запада - с севера- запада - с севера - с востока | м² новая жилая застройка. перспективное строительство. ул. Вишневая. нежилые строения. |
| 3. Характеристика рельефа | Рельеф спокойный, с уклоном на юг. |
| 4. Наличие зданий и сооружений на участке | На участке, предназначенном для строительства, имеется одноэтажный жилой дом и прилегающие к нему постройки, подлежащие сносу. |
| 5. Существующие зеленые насаждения | Зеленые насаждения, попадающие под здания и проезды, подлежат вырубке. |
| 6. Дороги и проезды | С северо-восточной стороны к участку подходит асфальтированный проезд местного значения с выходом на ул. Вишневая, с юго-западной стороны асфальтированный внутриквартальный проезд. |
| Существующие инженерные сети | Проходящие линии газопровода низкого и среднего давления подлежат демонтажу в связи с демонтажем ГРП. Сети водопровода, попадающие под пятно застройки, демонтируются. |

2.2 Архитектурно-планировочное решение

| 1. Характеристика здания: - тип проекта - класс здания - степень огнестойкости - этажность - кол-во секций | индивидуальный II II 11 этажей 4 |
| --- | --- |
| 2. Принятый вариант размещения здания: - местоположение, проезд - ориентация | Здание 11-ти этажное, одна секция - угловая, три - рядовых. Основной подъезд к дому осуществляется с ул. Вишневая. Здание имеет два основных фасада ориентированных на северо-запад и юга-восток, а также дворовый фасад, ориентированный на юга -запад. Квартиры имеют инсоляцию согласно действующих норм. |
| 3. Стоянки для автомобилей | На прилегающей внутридворовой территории предусмотрены стоянки на 58 а/машин . |
| 4. Элементы благоустройства | - предусматривается устройство дорожного покрытия и пешеходных дорожек, установка бортового камня, устройство газонов, посадка деревьев и кустарников. Кроме того предусмотрена установка малых архитектурных форм и переносных изделий, а также устройство площадок (детская, для взрослых и хоз.); - со стороны дворовой части дома предусмотрено устройство мусорной площадки с установкой контейнеров. |
| 5. Озеленение | Прилегающая территория озеленяется путем устройства газонов, а также посадкой саженцев деревьев и кустарников. |

2.3 Инженерная подготовка территории

| 1. Вертикальная планировка | Вертикальная планировка решена методом проектных горизонталей. Продольные уклоны приняты: - по проездам – 0,005 – 0,020 - по тротуарам – 0,005 – 0,020 Конструкции дорожных одежд проезда тротуаров и площадок - см. чертеж генплана л. ГП- 6 |
| --- | --- |
| 2. Растительный слой и его использование | Перед началом строительства растительный грунт толщиной 0,3 м срезается и складируется на свободной территории для дальнейшего использования при озеленении участка. |
| 3. Водоотвод | Водоотвод принят организованный с отводом воды закрытым способом в существующую ливневую канализацию по ул. Мервинская. |
| 4. Принятое решение: - проездов - тротуаров - дорожек и площадок - бортовой камень для проездов и парковок - то же для тротуаров | - двухслойное асфальтобетонное по двухслойному щебеночному основанию; - мелкозернистое асфальтобетонное по щебеночному основанию; - песчано-гравийная смесь. - БР 100.30.15. - БР 100.20.8. |

- Архитектурно-строительная часть

3.1 Данные инженерных изысканий

| 1. Характеристика грунтовых условий. | По результатам инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО “Стройгеология” в 2009 году, основанием свайного фундамента(секции Г) служат грунты со следующими физика – механическими характеристиками: - пески средней крупности насыщенные водой γ=1,92т/м³, φ=32º, Е=30,0МПа; основанием монолитной ж/б плиты (секции А,Б,В)служат грунты со следующими физика –механическими характеристиками: - суглинки тугопластичные пылеватые γ=1,87т/м³, с=0,011МПа, φ=17º, Е=13,0 / 10МПа; |
| --- | --- |
| 2. Гидрогеологические условия | - подземные воды вскрыты на глубине 3,0-3,7 м от поверхности земли. В паводковый период 1,8-2,0 м. |
| 3. Расчетная глубина промерзания | 1,7 м |
| 4. Климатический район | IIв |

3.2 Архитектурное решение здания

| 1. Объемная схема здания, планировочное решение и назначение здания | - 11-ти этажное жилое кирпичное здание с подвалом (10 и 11- этажи квартиры в двух уровнях), и пристраиваемым магазином. Стены – несущие из силикатного полнотелого кирпича . Здание: - секция 1А с размерами в основных осях 29,97×16,04 м; - угловая секция 1Б с размерами в основных осях 27,14×18,89 м; - секция 1В с размерами в основных осях 28,44×15,94 м; - секция 1Г с размерами в основных осях 27,78×15,51 м; - магазин с размерами в основных осях 17.280х20,260м - высота типового этажа во всех секциях 2,8 м, подвала 3,0 м. Высота помещений магазина 3.3м. В подвале расположены нежилые помещения многофункционального назначения, коридоры для прохождения инженерных коммуникаций. С 1-го по 11-й этажи расположены жилые квартиры. 10 и 11 этажи в двух уровнях. - для маломобильных групп населения предусмотрено устройство входов- пандусов и подъемников. |
| --- | --- |
| 2. Наружная отделка фасадов: - цоколь - стены - рамы остекления лоджий - оконные переплеты - ограждения входов - ограждения парапетов - входные двери | Высококачественная штукатурка (см. паспорт цветового решения фасадов); лицевой силикатный колерованный кирпич (см. паспорт цветового решения фасадов); стеклопакеты ПВХ; деревянные ,с тройным остеклением, окрашенные белой масляной краской; окрашенные металлические ограждения; окрашенные металлические ограждения; в подъезд жилой части – деревянные, в офисы - стеклопакеты ПВХ. |
| 3. Внутренняя отделка здания: а) стены и перегородки: - жилые комнаты, коридоры, прихожие, служебные помещения; - кладовые, подсобные помещения; - кухни, ванные комнаты, сан. узлы; - лестничные клетки, тамбуры; - АТП, электрощитовая; - магазин б) полы: - повала - нежилые помещения; - технические помещения; - 1-й этаж - жилые комнаты, коридоры, прихожие, кладовые, кухни; - сан. узлы, ванные комнаты; - лоджии; - теплогенераторная; - лестничные клетки, электрощитовая; | штукатурка, оклейка обоями на всю высоту; штукатурка, окраска водоэмульсионными красками; штукатурка, клеевая улучшенная окраска, низ – облицовка керамической плиткой; штукатурка, известковая побелка, низ – окраска масляной краской; штукатурка, известковая побелка, низ – облицовка керамической плиткой. штукатурка, окраска водоэмульсионными красками; бетон; растворная стяжка, 4-х слойная гидроизоляция, керамическая плитка на цементно-песчаном растворе; стяжка из бетона, линолеум на быстротвердеющей мастике; стяжка из легкого бетона, линолеум ПВХ на холодной мастике; растворная стяжка, 4-х слойная гидроизоляция, керамическая плитка на цементно-песчаном растворе; 2-х слойная гидроизоляция, армированная выравнивающая растворная стяжка утеплитель «ТЕХНОРУФ», растворная стяжка, 4-х слойная гидроизоляция, керамическая плитка на цементно-песчаном растворе; легкий бетон, растворная стяжка, мозаичный бетон; |

3.3 Конструктивные решения

| 1. Конструктивная схема здания | 11-ти этажное здание с несущими стенами из силикатного полнотелого кирпича толщиной 640 мм. Здание магазина - одноэтажное из силикатного кирпича. |
| --- | --- |
| 2. Фундаменты | Жилого дома - свайное основание, объединенное монолитным железобетонным ростверком( в секции 1г) и монолитная ж/ б плита в секциях(1а,1в,1б) Магазина - ленточные из сборных бетонных блоков по монолитным ж/б подушкам и столбчатые монолитные под колонны. |
| 3. Стены ниже 0,000 | из бетонных блоков марки ФБС с закладкой некратных мест глиняным полнотелым кирпичом. Снаружи – оклеечная гидроизоляция. |
| 4. Отмостка | вокруг всего здания, бетонная, шириной 1,0 м. |
| 5. Стены наружные выше 0,000 | несущие из силикатного полнотелого кирпича толщиной 640 мм |
| 6. Внутренние стены | силикатный полнотелый кирпич, стены вент. каналов кирпич керамический полнотелый. |
| 7. Перекрытия и покрытия | сборные многопустотные железобетонные плиты толщиной 220 мм марки ПК. |
| 8. Перегородки | – кирпич силикатный и обыкновенный глиняный. |
| 9. Лестницы | сборные железобетонные площадки марки ЛП, сборные железобетонные марши марки ЛМ. |
| 10. Кровля | совмещенная рулонная «УНИФЛЕКС» по растворной стяжке, утеплитель – «ТЕХНОРУФ» по растворной стяжке. Керамзитовый гравий для придания уклона. |
| 11. Водосток | внутренний организованный. |
| 12. Окна и балконные двери | деревянные с тройным остеклением по ГОСТ 16289-86., в магазине и нежилых помещениях индивидуального изготовления. |
| 13. Рамы остекления лоджий | стеклопакеты ПВХ индивидуального изготовления. |
| 14. Двери | наружные: в жилую часть и тех. помещения - деревянные по ГОСТ 24689-81, в нежилые и магазин – стеклопакеты ПВХ; внутренние – деревянные для жилых и общественных зданий по ГОСТ 6629-86* |

3.4 Мероприятия по пожарной безопасности

- Степень огнестойкости-II

- Ширина:

- лестничных маршей-1,20м;

- лестничных площадок-1,78м.

  - Высота поручней -1,0м.

  - Выходы на чердак, кровлю-по лестничным маршам через будку выхода.

  - Ограждение кровли-совмещенное (несгораемый кирпичный парапет высотой 0,6 м и металлическое ограждение по нему высотой 0,6 м).

Ограждение козырьков лоджий и балконов – металлическое, высотой 1,2 м.

  - Планировочное решение:

подвал- из нежилых помещений – индивидуальные выходы через тамбуры непосредственно на улицу .

1-го этажа - через лестничную площадку на улицу;

2-го – 11-го этажей-по внутренней железобетонной лестнице на 1-й этаж и через лестничную площадку на улицу. На балконах и лоджиях предусмотрены места отстоя людей шириной 1,2 м.

4. Теплотехническая часть

4.1 Теплоснабжение

- Источник теплоснабжения – жилого дома от газовых котлов (поквартирное отопление)

– офисов и магазинов – теплогенераторные №1, №2

- Климатические данные:

- климатический район – II-В

- расчетная температура для отопления – -27ºС

- расчетная температура для вентиляции – -16ºС

- преобладающее направление ветра и максимальная из средних скоростей за январь – южное, 7,3м/с

- преобладающее направление ветра и минимальная из средних скоростей за июль – западное, 4,1м/с

- продолжительность отопительного периода – 208 суток

4.2 Отопление

Характеристика систем – жилого дома – двухтрубная отопления (поквартирное отопление)

– офисов и магазинов – двухтрубные горизонтальные тупиковые

Нагревательные приборы – жилого дома- биметаллические радиаторы «Экватор ЛАР-500»

– магазинов- радиаторы фирмы «КЕРМИ»

Регулирование теплоотдачи – в жилом доме – терморегулировочными вентилями

– в офисах и магазинах – шаровыми кранами

Параметры теплоносителя

внутренней системы – 80-60ºС отопления

5. Расход тепла на отопление – жилого дома – 643,3 кВт(553 150ккал/час)

– офисов и магазинов – – 67,9 кВт(58 380 ккал/час)

6. Характеристика узла управления – для жилого дома без узла управления;

– для офисов и магазинов - без элеватора

- Монтаж систем и характеристика трубопроводов – Согласно правилам производства и приемки работ по СНиП 3.05.01-85.

– для жилого дома трубы металлопластиковые

– для офисов и магазинов - трубы металлополимерные

4.3 Вентиляция

- Характеристика системы вентиляции – вентиляция естественная вытяжная:

- Удаление воздуха из помещения – из кухонь, санузлов, офисов и магазинов воздух удаляется через нерегулируемые решетки и вентканалы в стенах в объем теплового чердака и через общую шахту в атмосферу

Составил Бухарина И.Е.

4.4 Газоснабжение

Технические условия –

- точка присоединения проектируемых сетей – существующий газопровода низкого давления диаметром 325 в районе ул.Вишневая в г.Рязани

- давление в точке присоединения 0,10МПа

- глубина заложения газопровода – 0,8 - 1,1 м.

- тип изоляции – “Весьма усиленная”

- назначение газа – для бытовых нужд – газовые плиты, газовые бытовые отопительные котлы и для газоснабжения теплогенераторных

- калорийность газа, объемный вес – 8200 ккал/нм³, 0,76 кг/нм³.

- Расчетный расход газа

(4-я очередь строительства) – на жилую часть дома – 527,78 м³/час

на теплогенераторные – 12,25м³/час

- Расчетное давление

газа на вводе в здание – 1,4 кПа ( 140 мм.в.ст.)

- Вводы газопроводов – надземные дворовые газопроводы стальные по ГОСТ 10704-91.

- Внутренняя система газоснабжения – ввод газопроводов осуществляется в кухни 1 и 2 этажей и в теплогенераторные.

- Кухни жилого дома оборудованы бытовыми плитами и газовыми отопительными котлами.

Подробные указания по внутренней системе газоснабжения см. в проекте.

- Характеристика трубопроводов и арматуры – трубы стальные по ГОСТ 3262-75*, 10704-91

Краны – чугунные, бронзовые.

Деталировку см. в проекте.

- Монтаж системы – согласно “Правилам безопасности в газовом хозяйстве” и СНиП 42-01-2002.

Составил Е. Поротикова

5. Водоснабжение и канализация

5.1 Холодное водоснабжение

- Технические условия – от 04.04.07г., № 2007-07/14-322 выданы МП “Водоканал города Рязани”

- точка присоединения – водопровод Ø200 по ул. Мервинский проезд

проектируемых сетей

- напор в точке – 2,5 атм.

присоединения

- гарантийный расход – 172,4 м³/сутки, на наружное

воды пожаротушение 15,0 л/сек.

- Особые условия – присоединение выполнить

присоединения к построенному водопроводу Ø200

по ул. Мервинский проезд с установкой смотрового колодца и запорной арматуры

- Норма водопотребления – 250 л/сут.

- Расход воды – 172,4 м³/сут., 14,2 м³/час;

- Потребные напоры – 58 м.в.ст.

- Ввод водопровода – наружная сеть из п/э напорных труб ПЭ80 ГОСТ 18599-2001, глубина заложения 2,2м. Заделка стыков руйковыми кольцами.

- Водомерный узел – на вводе водомерные узлы со счетчиком ВСХ-65 на жилую часть, ВСКМ-20 на нежилую часть здания, с обводными линиями. На ответвлениях в квартиры и нежилые помещеия счетчики Ø15мм

- Внутренняя система водоснабжения – тупиковая

- Внутреннее пожаротушение – предусмотрена установка пожарных кранов ПК-Б Ø20 в каждой квартире для присоединения шланга Ø19 l=15,0м с распылителем, в целях использования его в качестве первичного устройства пожаротушения на ранней стадии

- Характеристика трубопроводов и арматуры – трубы стальные оцинкованные ГОСТ 3262-75*, трубы металлополимерные ТУ 2248-005-47621749-99, арматура – бронзовая

- Монтаж системы – согласно правилам производства и приемки работ по СНиП 3.05.01-85, 3.05.04-85

- Обеспечение требуемого – в цокольном этаже установлены напора повысительные насосы, соединенные с внутренней системой водопровода гибкими шлангами

- Характеристика оборудования насосной – установка повышения давления АНУ MF2CR15-3 с двумя насосами ( Линас)

Q = 14,2 м³/ч; H =3,6 атм.; N = 3,0 кВт

(1раб; 1рез)

- Наружное пожаротушение – 15,0 л/сек

5.2 Горячее водоснабжение

- Норма водопотребления –

- Расход горячей воды – горячее водоснабжение от квартирных котлов

- Изоляция трубопроводов – из вспененного полиэтилена «Энергофлекс Супер», теплоизоляц.

из синтетического каучука «K-FLEX-57»

- Внутренняя система горячего водоснабжения – тупиковая

- Характеристика трубопроводов и арматуры – трубы ст. оцинкованные ГОСТ 3262-75*, трубы металлополимерные ТУ 2248-005-47621749-99, арматура – бронзовая

6. Монтаж системы – согласно правилам производства и приемки работ по СНиП 3.05.01-85.

5.3 Канализация

- Технические условия – от 04.04.07г., № 2007-07/14-322 выданы МП “Водоканал города Рязани”

- точка присоединения - в канализационную сеть Ø315

гарантийный прием сточных вод – 172,4м³/сут

- Особые условия – присоединения выполнить в любом удобном месте

3. Расход сточных вод – 172,4 м³/сутки

4. Проектируемая канализация – дворовая канализационная сеть запроектирована из полипропиленовых

ПП PRAGMAØ150. Ø200. Ø315

по ТУ 2248-001-76167990-2005

Канализационные колодцы – из сборных железобетонных колец по типовому проекту 902-09-22.84

Выпуски канализации – из п/пропиленовых труб диаметром Ø100мм

Ø150мм, подключаются к дворовой сети.

Монтаж внутренней – согласно правилам производства и системы канализации, приемки работ по СНиП 3.05.01-85.

тип труб

Водостоки – тип труб, выпуски,–Материал труб внутренних водостоков – трубы полиэтиленовые и стальные. Водосток закрытым способом с подключением к ливневой канализации по ул. Мервинская.

5.4 Наружное пожаротушение

- Сети наружного водопровода – кольцевые Ø250

- Размещение пожарных гидрантов, резервуаров и других водоисточников, подъезды к ним для пожар- – ПГ-1 , ПГ-2 – существующие.

- Диаметр водопровода – 110мм

- Давление в сети:

- низкое – 2,5 ат.м.

- Расход воды на наружное – 15,0 л/сек

пожаротушение

Составил		Е.Н. Курчакова

6. Электротехническая часть

6.1 Электроснабжение

| Наименование | ##### Проектные решения |
| --- | --- |
| - Внешние сети и трансформаторная подстанция. - Разрешение на присоединение к энергосистеме - Технические условия а) напряжение питающей сети б) источник питания на напряжение 0,4 кВ - Точки присоединения - Особые условия - Категория надежности электроснабжения ПУЭ-99, ВСН-59-88, РД34.20.185-94. - Трансформаторная подстанция - Распределительная сеть 380/220В а) кабельные линии – марка и сечение кабелей | Разрешение № от . ОАО “Рязаньэнерго” Рязанские Электри-ческие сети ТУ на электроснабжение за №10/3324 от 23.07.2008г. МУП «РГРЭС» 380/220В существующая № ТП- щит 0,4 кВ ТП- секция 1 – ВРУ жилого дома №1(ввод 1); щит 0,4кВ ТП- секция 2 – ВРУ жилого дома №1(ввод 2); щит 0,4 кВ ТП- секция 1 – ВРУ нежилых помещений №3(ввод 3); щит 0,4кВ ТП- секция 2 – ВРУ нежилых помещений №3 (ввод 4); Определена: -для жилого дома – II категория -для лифтов, авар. освещения. ж. дома - I категория - для нежилых помещений – II и Ш категории существующая ТП- ААШвУ – 1 – 4×35, ААШвУ – 1 – 4×185 |
| ##### Наружное освещение а) Дворовое освещение - источник питания Исполнение: - светильники - опоры - питающая сеть - управление | шкаф типа НРШ, устанавливаемый рядом с ТП- типа ЖКУ 16-250 с лампами ДнаТ-250 железобетонные опоры серии П1(СВ92-2), с воздушной подводкой питания выполнена проводом марки СИП-2А 3×35+1×54,6 осуществляется автоматически по существующей программе города |

Технико-экономические показатели:

| № п/п | Наименование сооружения | Ру кВт | Рр кВт | Число часов использов. в год | Годовой расход эл. энергии МВт·час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Жилой дом - жилая часть Нежилые помещения - офисы | – 46,52 | 178,5 32,9 | 3000 3000 | 535,5 98,7 |

6.1.3 Внутреннее электрооборудование жилого дома

| Наименование | ##### Проектные решения |
| --- | --- |
| - Вводно-распределительное устройство | Жилой дом 2ВРУ – ВРУ-1А-11-10УХЛ Жилой дом 1ВРУ – ВРУ-1А-17-70УХЛ4 Жилой дом 3ВРУ – ВРУ-1А-50-01УХЛ4 Жилой дом ЩР – ПР11-3124-УХЛ3 |
| - Выполнение внутренних электросетей | - проводом марки ПВ1- в вертикальных каналах кирпичных стен -скрыто; -групповые сети квартир - проводом марки ПБПП-3×2,5 скрыто под штукатуркой и в пустотах плит перекрытия; - кабелем ВВГнг-скрыто в вертикальных каналах стен. -проводом ПВ1, ПБПП и кабелем ВВГнг открыто по стенам помещений в трубах ПВХ и гофротрубах. |
| - Заземление | проектом выполнено зануление, защитное зануление и уравнивание потенциалов на вводе в жилой дом и дополнительная система уравнивания потенциалов |

6.1.4 Внутреннее электрооборудование нежилых помещений

| Наименование | ##### Проектные решения |
| --- | --- |
| 1. Источник питания 2. Вводно-распределительное устройство - Учет электроэнергии - Электроосвещение - виды освещения - управление освещением - типы светильников и виды проводки - заземление | ТП- ВРУ1-11-10УХЛ4; ЗУР-200-2шт; -общий -во ВРУ1А-11-10, по потребителям - в ЗУР-200 Рабочее местное, выключателями у входа приняты светильники с люминесцентными лампами типа ARS/R , светильники с л.накаливания типа НПБ2602, С7605 групповые сети выполнены кабелем ВВГнг 3х2,5 за подвесным потолком, проводом марки ПБПП- 3×2,5 скрыто под штукатуркой и в пустотах плит перекрытия предусмотрено зануление, защитное зануление и система уравнивания потенциалов |

6.3 Слабые токи

6.3.1 Сети телефона, радио, коллективная антенна, домофон

Данный проект предусматривает работы по устройству внутренних сетей телефона, радио, коллективной антенны, домофона.

Устройства стояковой и абонентской сетей радиотрансляции монтируются при строительстве дома, прокладка производится скрытым способом.

Вертикальная прокладка слаботочных сетей с первого этажа до 11-го этажа предусмотрена в трубах, в каналах. На каждом этаже предусмотрены монтажные ниши в которые устанавливаются эл.щиты со слаботочными отделениями.

Протяжка кабелей телеантенн и радиопроводки в нишу 10-го этажа производится в трубах.

Телефонный кабель вводится в нишу 2-го этажа. Разветвительные муфты монтируются в слаботочных шкафах.

Подключение радиопроводки к ограничительным коробкам и к радиорозеткам производится шлейфом безразрывно.

Чердачная проводка прокладывается в трубах для защиты от механических повреждений и вводится в стояк. Для чердачной и стояковой проводок используется трансляционный провод со стальными жилами по ГОСТ 10254-75*Е марки ПВЖ1Х1,8. Для радиотрансляционной сети в квартирах применяется провод ПТПЖ2Х1,2.

Блок управления (БУ) домофоном устанавливается на 1-ом этаже в слаботочном отделении эл. шкафа и запитывается от эл. щита. На входной двери подъезда устанавливается центральный переговорный пульт (ЦПП). От БУ к ЦПП прокладывается кабель ТПП10х2х0,5 в трубе по коридору до слаботочного щита. От БУ до этажных коммутаторов (ЭК), устанавливаемых в слаботочных щитах, в канале между этажами прокладывается кабельТПП10х2х0,5. От ЭК до абонентского пульта (ПА) прокладывается провод ТРП1х2х0,5 по стенам открыто.

Для защиты телеантенны и радиостойки от атмосферных разрядов, предусматривается устройство молниеотвода, состоящего из стальной шины Ф8мм (арматурная сталь), соединяющей телеантенну и радиостойку с заземлителями. Шина прокладывается по покрытию кровли.

Для заземлителей используются стальные уголки 50х50х5мм длиной 2,5м забиваемые в землю на глубину 3м с разносом 5м. Заземлители соединяются между собой стальной полосой 40х4мм. Конец полосы от заземлителей приваривается к шине.

6.3.2 Пожарная сигнализация

В данном проекте разработана пожарная сигнализация магазинов. Магазин канцелярских товаров расположен в цокольном помещении, а другой на

1-ом этаже . Высота потолков 3м, кроме санузлов - потолки подшивные В качестве оборудования приема и обработки сигналов используется приемно-контрольный прибор ППКОП 0104059-4-1/04( 4 шлейфа) « Сигнал-ВК-4»,установленный в магазине на 1-ом этаже .

В магазине канцтоваров применен прибор приемно – контрольный «Сигнал-СПИ» на один шлейф сигнализации с выводом сигнала на ПЦН.

Техническими средствами обнаружения пожара на ранней стадии развития служат:

-дымовые оптические пожарные извещатели ИП-212-3СУ;

-тепловые дифференциальные извещатели ИП-101-1А;

- ручной пожарный извещатель ИПР – 3СУ (устанавливаются на путях эвакуации у выходов и используются в случае визуального обнаружения загорания ).

-звуковые оповещатели;

В соответствии с НПБ104-95 проектируется оповещение людей о пожаре второго типа. Над выходами монтируются указатели выходов и звуковые сирены, предупреждающие о пожаре.

Шлейфы сигнализации выполнены кабелем КПСВВ1х2х0,5 за подвесными потолками. Линия оповещения выполнена проводом КПСВВ 1х2х0,75.

Автоматическая установка пожарной сигнализации является потребителем 1-й категории в соответствии с ПУЭ и ее электропитание предусматривается от двух независимых источников электроснабжения. Основное - от сети переменного тока 220В, 50гц через отдельный автомат, резервное питание – о от источника резервного питания с аккумуляторной батарей с автоматической подзарядкой.

В квартирах во всех помещениях кроме ванных и санузлов предусмотрена установка автономных дымовых пожарных оптико-электронных извещателей.

Составила:       Н. А. Маврицина