Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Тюменский государственный архитектурно-строительный университет

Кафедра «ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ»

Пояснительная записка к курсовой работе

«Отопление и вентиляция жилого дома»

Выполнил: студент 4 курса

ФЗО по специальности ПГС

Шифр 06Сд 0530

Бунатян А.Л.

Проверил: Вяткина С.Д.

##### Тюмень-2010

Исходные данные

Трехэтажный жилой дом

Высота этажа в свету								3,0 м

Отметка чистого пола подвала						-2,0 м

Город Ростов-на-Дону

Ориентация фасада СВ

Теплоноситель – вода							105-70 0С

Чугунные радиаторы М140-АО

Температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью

0,92 -310С

Продолжительность 							215 сут

Средняя температура воздуха 					-5,4 0С

Температура внутреннего воздуха в угловой комнате 			22 0С

Температура внутреннего воздуха в рядовой комнате			20 0С

Температура внутреннего воздуха на кухне				18 0С

Температура внутреннего воздуха на лестничной клетке		16 0С

### 1. Теплотехнический расчет

#### 1.1 Теплотехнический расчет коэффициента теплопередачи наружной стены

#### При выполнении теплотехнического расчета для зимних условий, прежде всего, необходимо убедиться, что конструктивное решение проектируемого ограждения позволяет обеспечить необходимые санитарно-гигиенические и комфортные условия микроклимата. Для этого требуемое сопротивление теплопередаче, м2.°С/Вт, определяем по формуле:

где tв - расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая по нормам проектирования, соответствующих зданий ГОСТ12.1.005-88;

tн - расчетная зимняя температура, °С, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92;

- нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, °С;

- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждения, Вт/(м2 °С);

n - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху (для наружной стены n=1).

Определяем требуемое сопротивление теплопередаче наружной стены :

( м °С)/Вт.

Коэффициент теплопроводности принятого наружного ограждения стены  k, Вт/(м2 °С), определяем из уравнения:

,

где - общее требуемое сопротивление теплопередаче, м2.°С/Вт.

Коэффициент теплопередачи для данной ограждающей конструкции, kнс:

, Вт/(м2 °С).

#### 1.2 Теплотехнический расчет коэффициента теплопередачи над подвалами и подпольями

Определяем требуемое сопротивление теплопередаче перекрытия над подвалом :

, (м2 °С)/Вт.

Коэффициент теплопередачи многослойного перекрытия над подвалом, kпод:

, Вт/(м2 °С).

#### 1.3 Теплотехнический расчет коэффициента теплопередачи чердачного перекрытия

Определяем требуемое сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия :

, (м2 °С)/Вт.

Коэффициент теплопередачи чердачного перекрытия, kпер:

, Вт/(м2 °С).

#### 1.4 Теплотехнический расчет коэффициента теплопередачи наружных дверей

Требуемое сопротивление теплопередаче для наружных дверей (кроме балконных) должно быть не менее значения 0,6  для стен зданий и сооружений, определяемого при расчетной зимней температуре наружного воздуха, равной средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92:

, (м2 °С)/Вт.

Определяем требуемое сопротивление теплопередаче наружной двери:

, (м2.°С)/Вт.

Коэффициент теплопередачи наружной двери, kн.дв.:

, Вт/(м2.°С).

#### 1.4 Теплотехнический расчет коэффициентов теплопередачи световых проемов

Требуемое термическое общее сопротивление теплопередаче , (м2 °С)/Вт, для световых проемов определяют в зависимости от величины ГСОП (градусо-сутки отопительного периода, °С. сут).

Затем выбирают конструкцию светового проема с приведенным сопротивлением теплопередаче при условии:

.

Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП), °С.сут определяем по формуле:

ГСОП = (tв-tоп) zот,                                         (II.5)

где zот – продолжительность, сут., периода со средней суточной  температурой наружного воздуха ниже или равной 100С (отопительного периода), zот = 215 сут.;

tоп – средняя температура отопительного периода, tоп= - 5,4°С.

ГСОП = (20+5,4)215 = 5461, °С.сут.

2. Определяем интерполяцией =0,56, (м2.°С)/Вт.

3. Выбираем конструкцию окна в зависимости от величины  и с учетом выполнения условия.

Таким образом, для нашего задания принимаем окно из двухкамерного стеклопакета из обычного стекла, с фактическим приведенным сопротивлением теплопередаче = 0,56,(м2.°С)/Вт.

Коэффициент теплопередачи двойного остекления (светового проема), kдо, определяем:

Вт/(м2 °С),                                       (II.6)

, Вт/(м2 °С).

2. Расчет основных теплопотерь через ограждающие конструкции здания

Коэффициенты теплопередачи наружных ограждений: для стены – kнс=0,68 Вт/(м2.°С); для чердачного перекрытия kпер=0,51 Вт/(м2.°С); для утепленных полов (перекрытие над подвалом) kпод=0,45 Вт/(м2.°С); для оконных проемов определяется как разность коэффициентов теплопередачи двойного остекления и наружной стены: kок= kдо-kнс = 1,79-0,68 =1,11  Вт/(м2.°С); для наружных дверей kн.дв.=1,14 Вт/(м2.°С).

Расчетная температура внутреннего воздуха в жилой комнате tв=20°С (в угловой комнате tв=22°С), на кухне tв=18°С; на лестничной клетке tв=16°С; в коридоре квартиры tв=18°С.

Расчетная температура наружного воздуха (холодной пятидневки),

tн= tхп(0,92) =-31°С

Расчет основных теплопотерь для каждого помещения здания записываем по форме таблицы 1.

3. Расчет нагрузки и расхода воды в стояках

Расход воды в стояке проточного типа определяется по формуле:

, кг/ч,

где: с – удельная теплоемкость воды, с = 4,187, кДж/(кг.0С).

Согласно формуле:

, кг/ч;

, кг/ч;

, кг/ч;

, кг/ч;

, кг/ч;

, кг/ч;

, кг/ч;

, кг/ч;

, кг/ч;

, кг/ч.

, кг/ч.

Результаты расчета расхода воды в стояках сведены в таблицу 2.

Таблица 2.

Сводная таблица расчета расхода воды в стояках

| № ст | Qст, Вт | Gст, кг/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5164 | 126,8 |
| 2 | 2189 | 53,7 |
| 3 | 1758 | 43,2 |
| 4 | 1994 | 49,0 |
| 5 | 2093 | 51,4 |
| 6 | 5475 | 134,4 |
| 7 | 5209 | 127,9 |
| 8 | 1818 | 44,6 |
| 9 | 1671 | 41,0 |
| 10 | 5351 | 131,4 |
| 11 | 3774 | 92,6 |
|  |  Qст =36496 |  Gст =896 |

Расчет нагревательных приборов

Расчет нагревательных приборов производиться по формуле:

где n – количество секций в радиаторе;

Q – теплоотдача нагревательных приборов, Вт;

qэкм – теплоотдача 1 экм радиатора;

0,35 – эквивалент площади 1 секции радиатора.

Таблица 4.

Таблица расчета нагревательных приборов

| № помещения | tв, °С | Q, Вт | qэкм | Эквивалент площади | nрасч. | nф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 (ЖК) | 22 | 1014 1014 | 390 | 0,35 | 7,4 7,4 | 8 8 |
| 102 (ЖК) | 20 | 962 | 417 | 0,35 | 6,6 | 7 |
| 103 (ЖК) | 20 | 791 | 417 | 0,35 | 5,4 | 6 |
| 104 (Кухня) | 18 | 905 | 435 | 0,35 | 5,9 | 6 |
| 105 (ЖК) | 20 | 960 | 417 | 0,35 | 6,6 | 7 |
| 106 (ЖК) | 22 | 942,5 942,5 | 390 | 0,35 | 6,9 6,9 | 7 7 |
| 107 (ЖК) | 22 | 1030,5 1030,5 | 390 | 0,35 | 7,5 7,5 | 8 8 |
| 108 (Кухня) | 18 | 705 | 435 | 0,35 | 4,6 | 5 |
| 109 (Кухня) | 18 | 705 | 435 | 0,35 | 4,6 | 5 |
| 110 (ЖК) | 22 | 1054,5 1054,5 | 390 | 0,35 | 7,7 7,7 | 8 8 |
| 201 (ЖК) | 22 | 628 628 | 390 | 0,35 | 4,6 4,6 | 5 5 |
| 202 (ЖК) | 20 | 363 | 417 | 0,35 | 2,4 | 2 |
| 203 (ЖК) | 20 | 266 | 417 | 0,35 | 1,8 | 2 |
| 204 (Кухня) | 18 | 254 | 435 | 0,35 | 1,7 | 2 |
| 205 (ЖК) | 20 | 281 | 417 | 0,35 | 1,9 | 2 |
| 206 (ЖК) | 22 | 605,5 605,5 | 390 | 0,35 | 4,4 4,4 | 5 5 |
| 207 (ЖК) | 22 | 621 621 | 390 | 0,35 | 4,5 4,5 | 5 5 |
| 208 (Кухня) | 18 | 273 | 435 | 0,35 | 1,8 | 2 |
| 209 (Кухня) | 18 | 269 | 435 | 0,35 | 1,8 | 2 |
| 210 (ЖК) | 22 | 642,5 642,5 | 390 | 0,35 | 4,7 4,7 | 5 5 |
| 301 (ЖК) | 22 | 940 940 | 390 | 0,35 | 6,8 6,8 | 7 7 |
| 302 (ЖК) | 20 | 864 | 417 | 0,35 | 5,9 | 6 |
| 303 (ЖК) | 20 | 701 | 417 | 0,35 | 5,5 | 6 |
| 304 (Кухня) | 18 | 835 | 435 | 0,35 | 5,5 | 6 |
| 305 (ЖК) | 20 | 852 | 417 | 0,35 | 5,8 | 6 |
| 306 (ЖК) | 22 | 1187,5 1187,5 | 390 | 0,35 | 8,4 8,4 | 8 8 |
| 307 (ЖК) | 22 | 953,5 953,5 | 390 | 0,35 | 6,9 6,9 | 7 7 |
| 308 (Кухня) | 18 | 840 | 435 | 0,35 | 5,4 | 5 |
| 309 (Кухня) | 18 | 697 | 435 | 0,35 | 4,6 | 5 |
| 310 (ЖК) | 22 | 978,5 978,5 | 390 | 0,35 | 7,2 | 7 7 |
| 103 (Л. кл.) | 16 | 3774 | 401 | 0,35 | 26,9 | 27 |

Подбор водоструйного элеватора

1. Определяется расход воды в системе отопления по формуле, т/ч:

где: - полные теплопотери здания, Вт;

с – удельная теплоемкость воды, равная с = 4,187 кДж/(кг °С);

tг, tо – параметры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе системы отопления, °С.

= 0,90 т/ч;

2. Вычисляем коэффициент смешения по формуле:

где: 1 – параметры теплоносителя в подающем трубопроводе в тепловой сети, °С.

= 1,286

3. Определяется расчетный диаметр камеры смешения элеватора, мм, по формуле:

где: – требуемое давление, развиваемое элеватором, принимаемое равным потерям давления в главном циркуляционном кольце, кПа.

= 6  мм

4. Вычисляется расчетный диаметр сопла, мм, по формуле:

где: dк – расчетный диаметр камеры смешения элеватора, мм;

и – коэффициент смешения

= 2,62 мм;

5. По таблице II.6.1 [1] к установке принимаем элеватор марки 40с10бк №1 с диаметром горловины 15мм.

6. Определяется давление, необходимое для работы элеватора, 10·кПа, по формуле:

где: – тре6уемое давление, развиваемое элеватором, принимаемое равным потерям давления в главном циркуляционном кольце, кПа;

и – коэффициент смешения.

= 2,4 кПа;

7. Находится давление перед элеваторным узлом, кПа, с учетом гидравлических потерь в регуляторе давления по формуле:

где: рэ – давление, необходимое для работы элеватора, кПа.

= 5,4 кПа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Методические указания к курсовой работе «Отопление и вентиляция жилого дома» по курсу «Теплогазоснабжение и вентиляция» для студентов заочной формы обучения. Тюмень: ТюмГАСУ, 2008 г.

2. СНиП 2.01.01.-82. Строительная климатология и геофизика/Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1983. – 136 с.

3. СНиП ІІ-3-79* Строительная теплотехника/Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1979. – 32 с.

4. Богословский В.Н. Отопление и вентиляция: Учебник для вузов/ В.Н. Богословский, В.П. Щеглов, Н.Н. Разумов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1980. – 295 с., ил.