## Изучение контактов и магнитных пускателей

Цель работы: Изучение устройства и принципа работы, возможные неисправности и способов их устранения у контакторов переменного тока и магнитных пускателей.

Ход работы.

1. Получил магнитный пускатель, предназначенный для изучения.

2. Осмотрел магнитный пускатель. Записал обозначения и параметры режима работы магнитного пускателя.

Магнитный пускатель S 20

U=220 В - Р=5,5 кВт

U=380 В - Р=11 кВт

U=500 В - Р=13 кВт

f=50-60 Гц; I=30 А

Нашел выводы главных и блок - контактов, выводы катушки.

3. Отвернул винты и снял крышку.

4. Изучил устройство контактора (магнитного пускателя). Нашел сердечник, катушку, якорь, демпферный виток, главные контакты.

5. Сделал эскиз, на котором указал все элементы контактора (магнитного пускателя).

Рисунок 3.1 - Эскиз контактора

## Назначение элементов контактора (магнитного пускателя)

Короткозамкнутые витки служат для уменьшения шума вибраций якоря во включенном положении.

При прохождении оперативного тока по катушки притягивается к сердечнику и, поворачиваясь вокруг оси замыкает главные контакты неподвижный.

Главные контакты осуществляют замыкание и размыкание силовой цепи, снабжаются дугогасительными устройствами. Рассчитаны на длительное проведение номинального тока и на производство большого числа переключений.

Блок-контакты производят переключения в цепях управления, блокировки и сигнализации. Бывают замыкающими и размыкающими.

Возможные неисправности в контакторах и магнитных пускателях:

обгорание контактов - визуально почистить или заменить

обрыв в обмотке катушек - замерить мегомметром.

Изучил способы регулирования отдельных контакторных элементов и элементов магнитных пускателей:

проверка одновременности касания контактов;

наличие воздушного зазора в магнитной системе;

усилие давления контактов.

Вывод: изучил устройство и принцип работы, возможные неисправности и способы их устранения у контакторов переменного тока и магнитных пускателей.