МИНЕСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УО “БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ”

Кафедра ХПД

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине: “Основы проектирования предприятий”

на тему:

"Объёмно-планировочные и конструктивные решения Отделения сортировки стружки цеха ДСП"

Выполнила:

студентка ф-та ТОВ

4курса 4 (1) группы

Макатун О.П.

Проверил:

доц. Болтовский В.С.

Минск 2009

Содержание

Введение

1. Категорирование помещений и зданий по взрывоопасной и пожарной опасности

1.1 Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывоопасной и пожарной опасности (согласно НПБ5-2000)

1.1.1 Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности

1.1.2 Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности

1.1.3 Определение категорий наружных установок по пожарной опасности

1.2 Характеристика взрывоопасных свойств веществ, материалов и особенностей технологического процесса; определение категории помещения отделения

2. Конструктивные схемы и объёмно-планировочные параметры здания

3. Характеристика конструктивных основных элементов здания

4. Правила и требования по размещению оборудования

5. Объёмно-планировочные и конструктивные решения цеха с размещением оборудования

5.1 Конструктивная схема и объёмно-планировочные параметры цеха

5.2 Основные конструктивные элементы

5.3 Компоновка оборудования

Заключение

Литература

## Введение

В настоящее время актуальной задачей является грамотное проектирование предприятий. С началом развития отраслей промышленности совершенствуется и проектное дело. В первую очередь проект должен обеспечить реализацию достижений науки и техники; использование передового опыта; высокую эффективность капитальных вложений; экологическую взрывобезопасность и пожаробезопасность; рациональное использование природных ресурсов. Всё это позволит повысить эффективность работы предприятия, что позволяет снизить себестоимость продукции, так как стоимость строительства и эксплуатации сооружений и зданий отражается в калькуляции себестоимость продукции.

Для дальнейшего совершенствования строительных конструкций и повышения их экономической эффективности необходимо также обеспечить их изготовление и эксплуатацию при наименьших затратах труда, материалов и энергетических ресурсов. Для решения такой комплексной задачи важное значение имеет развитие теории и практики оптимального проектирования строительных конструкций и архитектурно-планировачных решений зданий и сооружений. Важное значение имеет всесторонний учёт местных условий района строительства - размещение и мощность баз строительной индустрии, обеспеченность транспортными средствами, наличие местных строительных материалов.

Главной целью этой курсовой работы является разработка объёмно-планировочных и конструктивных решений цеха ректификации фурфурола.

Реферат

Курсовая работа состоит из ___ страниц, содержит 2 таблицы и чертёж на формате А3.

Балка, ворота, здание, железобетон, колонна, компоновка, лестница, лифт, оборудование, окно, покрытие, пол, помещение, привязка колонн, пожароопасность, проект, пролёт, ригель, стена, ферма, фонарь, фундамент, цех, шаг колонн, этаж.

## 1. Категорирование помещений и зданий по взрывоопасной и пожарной опасности

## 1.1 Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывоопасной и пожарной опасности (согласно НПБ5-2000)

Настоящие нормы пожарной безопасности Республики Беларусь "Категорирование помещений, зданий, и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности НПБ5-2000" устанавливают методику расчёта категорий помещений, зданий (или частей зданий между противопожарными стенами пожарных отсеков) производственного, складского назначения и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности в зависимости от количества и взрывоопасности свойств находящихся (превращающихся) в них веществ и материалов с учётом особенностей технологических процессов размещённых в них производств.

Категории помещений, зданий производственного назначений и складов, а также наружных установок определяются на стадии их проектирования и при изменении функционального назначения зданий и сооружений или отдельных помещений (отсеков) в процессе их эксплуатации.

По взрывопожарной и пожарной опасности помещения и здания подразделяются на категории А, Б, В1-В4, Г1, Г2 и Д, а наружные установки - А, Б, В, Г, Д.

Категории взрывопожарной и пожарной опасности помещений и зданий определяются для наиболее неблагоприятного в отношении пожара или взрыва периода, исходя из вида находящихся в аппаратах и помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожарных свойств, особенностей технологических процессов.

Определение пожароопасных свойств веществ и материалов производится на основании результатов испытаний или расчётов по методикам, утверждённым в установленном порядке с учётом состояния технологических параметров и режимов (давления, температуры и других).

Допускаются исследования справочных данных, опубликованных научно-исследовательскими организациями, имеющими лицензию на право производства работ в области пожарной безопасности, или опубликованных в изданиях центрального органа государственного пожарного надзора.

Допускается использование показателей пожарной опасности для смесей веществ и материалов по наиболее опасному в пожарном отношении компоненту.

## 1.1.1 Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности применяются в соответствии с таблицей 1.1.

Определение категорий помещений следует осуществлять путём последовательной проверки принадлежности помещения к категориям, приведены в таблице 1.1, от. вышей (А) к низшей (Д).

Таблица 1.1

Категории помещений по пожарной опасности

| Категория помещений | Характеристика веществ и материалов, находящихся в помещении |
| --- | --- |
| А (взрывопожароопасная) | Горючие газы (ГГ.), легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) температурой вспышки не более 280С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси,, при воспламенении которых развивается избыточное расчетное давление взрыва в помещении, превышающее 5кПА. Вещества и материалы способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, что избыточное расчетное давление взрыва в помещении превышает 5кПА. |
| Б (взрывопожароопасная) | Горючие пыли или волокна, ПВЖ с температурой вспышки более 280С, горючие жидкости (ГЖ) в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушных смеси, при воспламенении которых развивается избыточное расчётное давление взрыва в помещении, превышающее 5кПА. |
| В1-В4 (пожароопасные) | ГЖ и трудно горючие жидкости, твёрдые горючие и трудно горючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения в которых они имеются в наличии или обращении, не относятся к категориям А и Б. |
| Г1 Г2 | Процессы, связанные со сжиганием в качестве топлива ГГ и ЛВЖ. Негорючие вещества и материалы в горячем, расплавленном или раскалённом состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени. Процессы, связанные со сжиганием в качестве топлива ГЖ, а также твёрдых горючих веществ и материалов. |
| Д | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. |

## 1.1.2 Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности

Здание относятся к категории А, если в нём суммарная площадь помещений категории А превышает 5% площади всех помещений или 200м2.

Допускается не относить здания к категории А, если в нём суммарная площадь помещений категории А в здании не превышает 25% суммарной площади всех размещённых в нём помещений (но не более 1000м2).

Здание относится к категории В (В1-В4), если одновременно выполнено два условия:

здание не относится к категориям А и Б;

суммарная площадь помещений А, Б и В превышает 5% (10%, если в здании отсутствует помещения категорий А и Б) суммарной площади всех помещений.

Допускается не относить здание к категории В, если суммарная площадь помещений А, Б и В в здании не превышает 25% суммарной площади всех размещённых в помещении (но не более 3500м2) и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения.

Здание относится к категории Г (Г1-Г2), если одновременно выполняется два условия:

здание не относится к категориям А, Б или В.

суммарная площадь помещений категорий А, Б, В превышает 5% суммарной площади всех помещений.

Допускается не относить здания к категории Г, если суммарная площадь помещений категорий А, Б, В и Г в здании не превышает 25% суммарной площади всех размещённых в нём помещений (но не более 5000м2).

Здание относится к категории Д, если оно не относится к категориям А, Б, В или Г.

## 1.1.3 Определение категорий наружных установок по пожарной опасности

Категории наружных установок по пожарной опасности принимаются в соответствии с таблицей 1.2.

Таблица 1.2

Категории наружных установок по пожарной опасности.

| Категория наружной установки | Критерии отнесения наружной установки к той или иной категории по пожарной опасности. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Ан | Установка относится к категории Ан, если в ней присутствуют горючие газы; легковоспламеняющиеся жидкости, вещества и материалы, способные гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, при условии, что величина индивидуального риска при возможном сгорании указанных веществ с волн давления превышает 106 в год на расстояние 30м от наружной установки. |
| Бн | Установка относится к категории Бн, если в ней присутствуют горючие и/или трудно горючие жидкости, твёрдые вещества и/или материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом гореть; не реализуются критерии позволяющие отнести установку к категории Ан или Бн при условии, что величина индивидуального риска при возможном сгорании указанных веществ с волн давления превышает 106 в год на расстояние 30м от наружной установки. |
| Гн | Установка относится к категории Гн, если в ней присутствуют не горючие вещества и/или материалы в горючем раскалённом и/или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением тепла, искр и пламени, а также горючие газы, жидкости и/или твёрдые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива. |
| Дн | Установка относится к категории Дн, если в ней присутствуют в основном не горючие вещества и/или материалы в холодном состоянии и по перечисленным выше критериям они не относятся к категориям Ан, Бн, Вн, Гн. |

## 1.2 Характеристика взрывоопасных свойств веществ, материалов и особенностей технологического процесса; определение категории помещения отделения

Так как процесс сушки стружки осуществляется в её подсушенном состоянии, то есть её влажность не превышает 4%, поэтому она легко воспламеняется при контакте с открытым пламенем. Так же при сортировке происходит некоторое измельчение стружки вплоть до мелких частиц и пыли, что усугубляет взрывопожарную опасность.

По причинам, приведенным выше, отделение сортировки стружки цеха ДСП относится к категории В.

## 2. Конструктивные схемы и объёмно-планировочные параметры здания

Современные производственные здания выполняются только каркасные:

каркасные с самонесущими стенами

здания с неполным каркасом и несущими стенами

В зданиях с неполным каркасом наряду с внутренним каркасом наружные стены воспринимают нагрузки от междуэтажных перекрытий и покрытий.

Каркасные типы зданий различают по следующим признакам: по материалу - железобетонный каркас (монолитный, сборный, сборно-монолитный), металлический каркас; по характеру устройства ригелей - с продольным, поперечным, перекрёстным расположением ригелей и непосредственным опиранием перекрытий на колонны (безригельное решение); по особенностям сопряжения элементов в узлах - монолитные и сварные. Для зданий с неполным каркасом характерны конструктивные схемы с продольным или поперечным расположением ригелей, такие же схемы расположения ригелей характерны и для зданий с полным каркасом.

Основные объёмно-планировочные параметры: шаг, пролёт, высота этажа, сетка колонн.

Шаг - это расстояние между разбивными осями, определяющими членение зданий на планировочные элементы, или расположение вертикальных несущих конструкций зданий стен и отдельных опор.

Величину шага принимают обычно 6 или 12м, при необходимости кратное 6м.

Пролёт - расстояние между разбивочными осями несущих стен или отдельных опор в направлений, соответствующими пролёту основных несущих конструкций покрытия балок (ферм). Это расположение между опорами несущих конструкций зданий или сооружений, перекрываемые балками, фермами, арками или другими пролётными конструкциями.

Различают пролёты: расчётный (расстояние между разбивочными осями геометрической схемы несущей конструкции) и в свету (расстояние между внутренними гранями несущих опор).

На строительных планах колонны обозначают пересечением двух взаимно перпендикулярных продольных и поперечных разбивочных осей. Систему продольных и поперечных осей по рядам колонн называют сеткой колонн. Расстояние между продольными разбивочными осями (по торцевой стороне) образуют пролёт основной несущей конструкции покрытия (крыши) или перекрытия.

Высота этажа - это расстояние от уровня пола нижележащего этажа +/ - 0.000 до уровня пола вышележащего этажа.

Высота помещений колеблется в значительных пределах, но не менее 3м и её следует назначать кратной 0,6м для одноэтажных каркасных зданий при высоте 6м, и кратной 1,2м при высоте 6-18м.

Одноэтажные производственные здания проектируют как с фонарями, так и без них. Величину пролёта одноэтажных зданий принимают в пределах 12-36м, а размер пролёта - кратный 6м. Одноэтажные производственные здания строят чаще всего каркасными. Элементы каркаса, как правило, из сборного железобетона, реже - из стали, в зависимости от величины и характера крановой нагрузки, основных объёмо-планировочных элементов и внутреннего режима помещения цеха.

Наиболее часто применяемая сетка колонн размерами - 1812м, 2412м. Многоэтажные здания строятся, как правило, каркасными, сборными, размерами кратными: пролётам - 3м, шага колонн - 6м, высоту этажей - 0,6м (не менее 3м), сетку колонн - 66м, 69м, а также - 612м, 618м, 624м.

## 3. Характеристика конструктивных основных элементов здания

Все здания и сооружения из конструктивных элементов, которые в свою очередь подразделяются на несущие и ограждающие.

Несущие элементы воспринимают нагрузки, создаваемые в здании массой оборудования, людей, технологического сырья и готовой продукции, собственных конструкций. К основным несущим конструкциям относят фундаменты, колонны, балки, фермы и другие.

Ограждающие элементы предназначены для защиты от атмосферных воздействий и обеспечения необходимого температурно-влажного режима внутри помещений. К ограждающим конструкциям относят стены, окна, двери, полы и другие.

Рассмотрим конструктивные основные элементы промышленных зданий.

Фундамент - часть здания или сооружения, находящиеся под землёй, воспринимающая и передающая нагрузки от здания или сооружения на основание, то есть на нижележащую толщину грунта.

Фундаменты выполняют из монолитного сборного железобетона. По конструкции фундаменты делят на: ленточные, сплошные, свайные и столбчатые. Ленточные фундаменты применяют, в основном, в бескаркасных зданиях с несущими стенами. Сплошные фундаменты в виде сплошной железобетонной плиты применяют при очень больших нагрузках, создаваемых массой здания и относительно слабых грунтах основания. Свайные фундаменты состоят из отдельных свай, связанных поверху железобетонной конструкцией - ростверком. Столбчатые фундаменты в виде отдельно стоящих опор нашли наиболее широкое применение в строительстве. Их применяют в каркасные зданиях под железобетонные или стальные колонны каркаса. Фундаменты состоят из подколонника и плиты.

В каркасных зданиях стены опираются на фундаментные балки. Помимо выполнения функций несущего элемента, фундаментные балки защищают цокольные участки стен от воздействия грунтовых вод и капиллярного подсоса влаги. Балки имеют тавровое или трапециевидное сечение, опирают их на специальные бетонные столбики.

Колонны - это вертикальные несущие элементы каркаса зданий. Железобетонные колонны одноэтажных промышленных зданий изготавливают прямоугольного сечения и двух ветвевыми. По расположению в здании колонны различают как крайние (вдоль наружных стен) и средние. В зданиях оборудованных мостовыми кранами, крайние колонны имеют односторонние, а средние колонны - двухсторонние консоли, на которые устанавливают подкрановые пути.

Стальные колонны целесообразно применять в одноэтажных зданиях большой высоты, оборудованных мостовыми кранами значительной грузоподъёмности.

В одноэтажных зданиях при пролёте или шаге, превышающих длину стеновых панелей применяют специальные колонны - фахверковые стойки. Фахверк бывает также необходим для стен из кирпича и мелких блоков.

Каждое здание имеет покрытие, которое служит для защиты помещений от атмосферных воздействий. Покрытие состоит из несущих и ограждающих частей. В несущую часть покрытий одноэтажных промышленных зданий входят строительные балки, фермы, в ограждающую - плиты покрытия, утеплитель и другие.

Балки и фермы обычно изготавливают из железобетона, реже - из стали. Типовые строительные балки применяют для небольших и средних по величине пролётов - 6, 9, 12 и 18м. Для несколько больших пролётов (18 и 24м) используют типовые безраскосные сегментные фермы с верхним поясом ломаного очертания. Безраскосные фермы с дополнительными стойками на верхнем поясе, на которые опираются плиты покрытия, используют для зданий с мало уклонной кровлей.

Для покрытия не отапливаемых зданий пролётом 6, 9, 12 и 18м применяют треугольные безраскосые фермы.

Для зданий с шагом колонн внутренних рядов 12м применяют подстропильные фермы, запроектированные с учётом опирания на них типовых ферм.

По балкам и фермам покрытия укладывают плиты покрытия, которые воспринимают нагрузки, создаваемые кровлей, снегом, вентиляционными и другими устройствами и передают их на несущие покрытия. Плиты покрытия массового изготовления имеют размеры в плане 36 и 312м, а так же плиты размером 1,56м, используемые в местах повышенных снеговых отложений у фонарей.

Плиты покрытия применяют трёх типов: без проёма для пропуска вентиляционной шахты или воздуховода - тип ПВ; с прямоугольными проёмами между рёбрами для легко сбрасываемой кровли над взрывоопасными помещениями цехов - тип ПЛ; с проёмами в полке для устройства зенитного фонаря - тип ПФ.

Стены зданий подразделяются на наружные и внутренние. В зависимости от конструктивной схемы и роли, ими выполняемой, стены классифицируют как несущие, самонесущие и ненесущие.

Несущие стены воспринимают все нагрузки, возникающие в здании, и передают их на фундамент. Чаще всего их выполняют из кирпича толщиной 380, 510 и 640мм.

Самонесущие стены воспринимают нагрузки собственной массы и ветровую. Выполняют их из кирпича, блоков или панелей.

Несущие стены применяют наиболее широко. Их обычно выполняют из панелей, навешиваемых на колонны каркаса здания. Каждая панель несёт нагрузку собственной массы и ветра в пределах одной панели.

В многоэтажных производственных зданиях железобетонные колонны применяют одно-, двух - и трёхэтажные разрезки, то есть высотой на один, два и три этажа. Колонны имеют опорные консоли для опоры ригелей. Сечение колонн 400400 и 400600мм. Типовые колонны разработаны для зданий с высотой этажа 3,6; 4,8; 6,0; 7,2 и 10,8м. Последний размер относится к зданиям с укреплённой сеткой колонн в верхнем этаже или трёхэтажным зданиям с высотой двух нижних этажей по 6м.

Перекрытие - существенный конструктивный элемент многоэтажных промышленных зданий, который разделяет здание на этажи и воспринимает нагрузки оборудования, людей и другие, передавая их на колонны каркаса или стены. Перекрытия или покрытия многоэтажных промышленных зданий выполняют по балочной и безбалочной схемам.

Балочные перекрытия выполняют главным образом из сборных железобетонных конструкций - ригелей и плит перекрытия. Этот вид перекрытия запроектирован двух видов.

Безбалочные перекрытия применяют, В основном, в производствах с повышенными требованиями к чистоте, в пищевой промышленности. Они создают ровный потолок без выступающих балок.

Плиты перекрытий многоэтажных промышленных зданий выполняют в виде ребристых плит, а иногда - многопустотных панелей. Ребристые плиты имеют следующие номинальные размеры: длина - 6м, высота - 0,4м, ширина - 1,5м (основные) и 0,75м (доборные).

Перегородки в одно - и многоэтажных зданиях служат для выделения отдельных помещений и подразделяются на выгораживающие и разделительные.

Выгораживающие перегородки желательно проектировать сборно-разборными из щитов. Разделительные перегородки изготавливают в основном из кирпича, блоков и панелей.

Полы промышленных зданий состоят из основания, подстилающего слоя и покрытия. Основанием для пола служат: на первых этажах - грунт, на междуэтажных перекрытиях - литы перекрытия.

Название полу дают по его верхнему слою - покрытию. Различают земляные и глинобитные покрытия пола, цементно-бетонные, асфальтированные другие покрытия полов.

Оконные переплёты делают из дерева, стали или алюминия и железобетона. Заполнение оконных проёмов может быть двойным или одинарным в зависимости от расчётного перепада температур наружного и внутреннего воздуха, вида зданий и помещений. Световые проёмы устраивают в виде отдельных окон. Лент или сплошные.

Световые фонари, представляющие собой остеклённую надстройку над специально устроенными проёмами в перекрытии здания, применяют для верхнего освещения зданий. Наряду с освещением эти фонари служат для воздухообмена в помещениях, из-за этого их называют светоаэрационными. Оптимальная ширина прямоугольных и трапециевидных фонарей в многопролётных здания составляет 0,4-0,6 ширины пролёта, а отношение высоты фонарей к их ширине - 0,3. Прямоугольные фонари приняты шириной 6м для пролётов 12 и 18м и шириной 12м - для пролётов 24,30 и 36м. Размеры ворот и дверей и их количество для каждого помещения определяют в зависимости от требуемой пропускной способности. Двери состоят из дверных коробок и открывающихся дверных полотен.

Лестницы промышленных зданий подразделяют на основные, служебные, аварийные и пожарные. Основные лестницы предназначены для повседневного сообщения между этажами и эвакуации людей в случае пожара. Служебные лестницы применяют для осмотра и обслуживания технологического оборудования, подъёма на технологические площадки, состоят они из стальных маршей и площадок. Аварийные лестницы устраивают для эвакуации людей при авариях и пожарах. Их размещают снаружи здания и выполняют из металла. Пожарные лестницы предназначены для подъёма на крышу зданий во время пожара. Их так же выполняют из металла, вертикальными и устанавливают снаружи здания.

Для вертикального перемещения людей и грузов применяют лифты.

## 4. Правила и требования по размещению оборудования

В промышленных зданиях размеры помещений определяют в зависимости от габаритов оборудования, площади, занимаемой людьми в процессе их труда, а также посредствам расчёта необходимых площадей для прохода к рабочим местам, ремонта оборудования и другие.

В зону технологического обслуживания оборудования вводят размеры рабочих проходов между сменным оборудованием, что обеспечивает безопасное выполнение рабочих операций. Размеры этой зоны указывает завод-изготовитель в зависимости от площади необходимой для выполнения работ в соответствующей рабочей зоной. Если рабочий выполняет работу стоя или с небольшим наклоном к оборудованию, то зону обслуживания принимают 0.65-0.75м, при большом наклоне её увеличивают до 0,9м. Определяя площадь обслуживания оборудования, необходимо предусмотреть места для размещения сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, свободный доступ к приборам и механизмам, а также обеспечить доступ для выполнения всех операций по их обслуживанию.

Зона ремонта включает в себя необходимую площадь для выполнения ремонтных работ ремонтниками, а также площадь для монтажа и демонтажа оборудования. Ремонтники могут работать лёжа, загораживая частями тела, проход или зону обслуживания, поэтому ширину зоны ремонта проектируют больше зоны обслуживания, учитывая при этом размеры применяемого инструмента. Иногда функциональный процесс требует предусматривать площадку для извлечения из технологического оборудования отдельных деталей, узлов и механизмов большого габарита, а также для их транспортировки из цеха. Зону ремонта при выполнении ремонтниками работ стол с очень большим наклоном в пол-оборота принимают 0,7-1м, если сидя на корточках или на стуле, то 0,65-0,9м.

Ввиду того, что техническое обслуживание, профилактический ремонт и чистку оборудования, как правило, осуществляют в разное время, целесообразно площади рабочей и ремонтной зон полностью или частично совмещая в одну зону.

Монтажный разрыв между оборудованием устраивают только в том случае, если между соседними агрегатами не требуется зоны технологического обслуживания и ремонта. В зависимости от условий монтажа и демонтажа оборудования монтажный разрыв принимают 0.1-0,4м и более.

Разрыв между оборудованием и стеной здания, используемый только для технологического обслуживания, определяют суммированием ширины приборов, коммуникаций и различного цехового оборудования, монтируемого у стены либо на стене на уровне до 2м от пола и зоны обслуживания оборудования.

Следовательно, при установке в проходе приборов и вспомогательного оборудования на стене его увеличивают, не меньше чем на 0,2м. При отсутствии вспомогательного оборудования свободный проход между стенным оборудованием или между агрегатом и стеной должен быть не менее 0,8м.

Разрыв между оборудованием и колонной при наличии фиксированного рабочего места против колонны равен ширине зоны технологического обслуживания или зоны ремонта для данного участка агрегата должен быть не менее 0,1м.

## 5. Объёмно-планировочные и конструктивные решения цеха с размещением оборудования

## 5.1 Конструктивная схема и объёмно-планировочные параметры цеха

Участок сортировки стружки ДСП проектируем в отдельно стоящем здании.

В здании размещаются два бункера ДБО-60 и четыре инерционных сортировки, а так же операторская, в которой осуществляется контроль за технологическим процессом - фракционирование древесных частиц (стружки).

По функциональному назначению здание отделения сортировки стружки относят к производственным.

Здание проектируем как двух пролетное, без естественного освещения, прямоугольной формы, бескрановое, одноэтажное, с самонесущими стенами. Высоту здания принимаем 12,6м, шаг колонн 618м. Для каждой колонны каркаса проектируем отдельный фундамент с подколонниками стаканного типа, а стены возводим на фундаментные балки.

## 5.2 Основные конструктивные элементы

Принимаем унифицированные колонны, из сборного железобетона заводского изготовления, сплошного прямоугольного сечения (400400).

В крайних колоннах предусматривается закладные элементы с анкерными болтами для крепления вертикальных связей и стеновых панелей.

Для покрытия здания в качестве несущего настила применяются плиты длиной 6 метров и шириной 1,5 метра.

Крепление железобетонных плит к балкам осуществляется сваркой с последующим замоноличиванием швов между ними.

Здание имеет один вход. Размеры дверных проёмов: по ширине 1,5 метра, по высоте 3метра.

## 5.3 Компоновка оборудования

В промышленных зданиях размеры помещений определяют в зависимости от габаритов оборудования, площади, занимаемой людьми в процессе их труда, а также посредством подсчёта необходимых площадей для подхода к рабочим местам, проезда напольного безрельсового транспорта, ремонта оборудования, эвакуационных цеховых проходов и таких функциональных факторов, как кратность воздухообмена, освещённость рабочих мест и другие.

Особенность одноэтажных зданий заключается в том, что несущие конструкции покрытий воспринимают сравнительно небольшие нагрузки (снеговые) это позволяет принимать крупные сетки колонн (в данном случае 618м). Редкая расстановка опор даёт возможность более гибко организовывать технологический процесс, позволяет изменять его при внедрении новой техники без коренной реконструкции здания.

При работе оборудование данного участка (сортировки) создаёт шум и вибрацию, то рационально расположить его на отметке 0.000. Так как процесс сортировки стружки автоматизирован, то зону обслуживания можно не учитывать. А зону ремонта принять такой, чтобы обеспечивала площадь для выполнения ремонтных работ ремонтникам, а также площадь для монтажа и демонтажа оборудования.

## Заключение

В данной курсовой работе рассмотрены объёмно-планировочные и конструктивные решения участка сортировки стружки цеха ДСП. Она состоит из введения, пяти разделов, заключения, списка используемой литературы, а так же графической части (план и разрез помещения участка сортировки цеха ДСП с размещением оборудования на формате А3).

В первом разделе содержатся основные сведения о категорировании помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Далее изложено определение категории помещения отделения сортировки цеха ДСП.

Второй раздел посвящён вопросам конструктивным схемам и объёмно-планировочным параметрам здания.

Из каких конструктивных элементов состоит здание, каких видов и параметров они бывают, подчиняются ли ГОСТам - всё это рассмотрено в третьем разделе.

В четвёртом разделе содержатся сведения о правилах и требованиях по размещению оборудования.

Последний раздел включает в себе более подробное описание конструктивной схемы и объёмно-планировочных параметров цеха, конструктивные основные элементы, компоновка оборудования.

## Литература

1. Макаревич А.И. Строительное проектирование химических предприятий - М., 1977. -298с.

2. Буренин В.А Основы промышленного строительства и санитарной техники. - М., 1974. -392с.

3. Щербаков А.С. Основы строительного дела. - М., 1984. -336с.

4. НПБ 5-2000 “Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной пожарной опасности”. -5с.