Министерство образования и науки Украины

Сумский государственный университет

Кафедра технической теплофизики

# Курсовая работа

по дисциплине “Тепломассообмен”

Сумы 2009

Содержание

- Термодинамический расчет

- Определение теплофизических свойств теплоносителей

- Предварительная компоновка теплообменной системы

- Гидродинамический расчёт

- Расчёт теплопередачи после оребрения

Список литературы

1. Термодинамический расчет

Постановка задачи:

При проектировании теплообменного аппарата, целью расчёта которого является определение поверхности теплообмена, должны быть известны расход горячего и холодного теплоносителей, их температуры на входе и на выходе и теплоёмкости. Принято обозначать параметры горячего теплоносителя индексом-1 и холодного теплоносителя индексом-2.

Исходные данные:

1. Температура выхлопных газов tг=440C.

2. Расход выхлопных газов m1=90кг/с.

3. Параметры воды на входе  в экономайзер:

-температура воды на входе в экономайзер t2'=105C;

-давление воды на входе в экономайзер p1=2 бар.

4. Параметры выхлопных газов после пароперегревателя:

-температура выхлопных газов после пароперегревателя

tп= tг-50C

5. Температура выхлопных газов на входе в экономайзер

t1'= t2''+∆ tг, где ∆ tг=15…20C.

Требования по сопротивлению:

Газодинамическое сопротивление не должно превышать ∆ p1≤2кПа (2% от номинала).

Гидродинамические показатели не ограничены, но скорость воды в трубах не должна превышать 2-3 м/с.

Выхлопные газы газотурбинной установки содержат 75 %  воздуха, поэтому их свойства можно считать по свойствам воздуха.

Газовая постоянная R=292.

t2''=208C при p2=18 бар (из таблицы для воды и сухого насыщенного пара).

t1'= t2''+ (15…20C) =208+20=228C

tп= tг-50C=500-50=450C

Рисунок 1- Принципиальная схема ПТУ

Рисунок 2- Схема процесса в T,s-координатах

Термодинамическая модель

Если теплота горячего теплоносителя полностью воспринимается холодным теплоносителем, то уравнение теплового баланса

,                                                           (2.1)

,                                              (2.2)

где  - тепловой поток.

Средняя теплоёмкость в интервале температур от 0 до t определяется следующим эмпирическим уравнением:

Cpm=1, 0235+.                                                             (2.3)

Уравнение теплопередачи:

,                                                                            (2.4)

где  - коэффициент теплопередачи;

- площадь поверхности стенки;

- средний температурный напор.

Средний температурный напор:

,                                                             (2.5)

где   ,

Тепловой поток от выхлопных газов:

(2.6)

где hГ – энтальпия выхлопных газов.

Расчетная часть

Определяем тепловой поток:

,

Найдем расход воды с энергобаланса:

.

где энтальпия hп=3360 определяется по h,S – диаграмме для водяного пара при p2=18 бар и tп =450C, =869,5 - по таблицам для воды при p2=18 бар.

,

10,78 кг/с.

Тепловой поток в экономайзере:

,

МВт.

Определяем температуру выхлопных газов на выходе из экономайзера:

,

,

,

174,11˚С.

Средний температурный напор

44,63˚С

Таблица 1.1. Результаты расчета.

| наименование | обозначение | размерность | значение |
| --- | --- | --- | --- |
| тепловая мощность экономайзера | Qэ | МВт | 4,86 |
| характерная температура после пароперегревателя |  | ˚С | 228 |
| характерная температура газа на выходе из экономайзера |  | ˚С | 174,11 |
| характерная температура воды на входе в экономайзер |  | ˚С | 90 |
| характерная температура воды на выходе из экономайзера |  | ˚С | 208 |
| характерное давление на входе | p1 | бар | 1 |
| характерное давление на выходе | p2 | бар | 18 |
| большая разность температур |  | ˚С | 84,11 |
| меньшая разность температур |  | ˚С | 20 |
| средняя разность температур |  | ˚С | 44,63 |
| массовый расход воздуха | m2 | кг/с | 10,78 |

## 2 Определение теплофизических свойств теплоносителей

Плотность выхлопных газов на входе определяем из уравнения состояния газа

,

где R=292- газовая постоянная,

=1 бар- давление выхлопных газов на входе,

=228+273,15=501,15 К- температура выхлопных газов на входе в экономайзер.

.

Плотность выхлопных газов на выходе определяем из уравнения состояния газа

,

где R=292- газовая постоянная,

=0,98 бар- давление выхлопных газов на выходе,

=174,11+273,15=447,26 К - температура выхлопных газов на выходе из экономайзера.

.

Средняя плотность выхлопных газов

.

Средняя температура выхлопных газов

˚С.

Теплофизические свойства воздуха определяем по табличным данным из табл. 2, с. 284 [2] по ˚С:

Таблица 2.1. Теплофизические свойства воздуха.

|  |  |  | 0,68 | 1,026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Теплофизические свойства воды определяем по табличным данным из табл. 3, с. 286 [2]:

при =90˚С  плотность воды на входе ,

при =208˚С  плотность воды на выходе .

Средняя плотность воды

.

Средняя температура воды

˚С.

Теплофизические свойства воды определяем по табличным данным из табл. 3, с. 284 [2] по ˚С:

Таблица 2.2. Теплофизические свойства воды.

|  |  |  | 1,17 | 4,313 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 2.3. Результаты расчета.

| наименование | обозначение | размерность | значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность выхлопных газов на входе |  |  | 0,683 |
| Плотность выхлопных газов на выходе |  |  | 0,750 |
| Теплоёмкость выхлопных газов |  |  | 1,026 |
| Коэффициент теплопроводности выхлопных газов |  |  |  |
| Кинематическая вязкость выхлопных газов |  |  |  |
| Динамическая вязкость выхлопных газов |  |  |  |
| Число Прандтля для выхлопных газов |  | _ | 0,68 |
| Плотность воды на входе |  |  | 965,3 |
| Плотность воды на выходе |  |  | 850 |
| Теплоёмкость воды |  |  | 4,313 |
| Коэффициент теплопроводности воды |  |  |  |
| Кинематическая вязкость воды |  |  |  |
| Динамическая вязкость воды |  |  |  |
| Число Прандтля для воды |  | _ | 1,17 |

## 3 Предварительная компоновка теплообменной системы

Алгоритм расчёта

Целью эскизной компоновки теплообменника является определение предварительных размеров теплообменных аппаратов. Принимаем перекрестно-противоточную схему. Она предполагает следующее распределение температуры по площади теплообменника:

Рисунок 3.1Распределение температуры по площади теплообменника

Изменение средней температуры вычисляется по формуле

,                                   (3.1)

где  изменяется в интервале 0,95…1,0; - температурный напор (из 1 раздела).

Основное уравнение теплопередачи

,                                           (3.2)

где  - коэффициент теплопередачи;

- площадь поверхности стенки.

Отсюда можем определить площадь теплообмена:

,                                                (3.3)

Коэффициент теплопередачи найдём, исходя из формулы:

(3.4)

Из таблицы 3.4 стр.6 [1] принимаем коэффициент теплоотдачи от воздуха к стенке , а коэффициент теплоотдачи от воды к воздуху  .

Диаметры труб выбираем из стандартного ряда, приведенного ниже:

241,     324,   325,    382,5,     222.

Наиболее выгодно применять трубы с диаметрами 324,  382,5,  222.

Для Ст20 коэффициент теплопроводности .

В первом приближении принимаем шахматное расположение пучков труб:

Рисунок 3.2  Шахматное расположение пучка труб

Отношение продольного шага к наружному диаметру обозначим через а, а отношение поперечного шага к наружному диаметру обозначим через в.

Таким образом

,.                                                   (3.5)

При этом а находится в интервале 1,5…2,5. .

Рисунок 3.3 Эскизная компоновка экономайзера

Уравнение баланса

,                                              (3.6)

где - число труб в одном ряде,

-среднерасходная скорость воды в трубах на входе.

Рекомендуется брать =0,1…0,25 м/с (таблица 3.1 [1]).

Отсюда .                                (3.7)

Среднерасходная скорость воды на выходе

.                                               (3.8)

Общая площадь газопровода

,                                               (3.9)

где L- длина, которая задаётся из интервала 4…6 м; B-ширина, равная 1,5…4 м.

Скорость газа в межтрубном пространстве

- на входе                                             (3.10)

- на выходе                                         (3.11)

Площадь теплообмена

,                                                        (3.12)

где -число рядов труб.

(3.13)

, .

Высота теплообменника

(3.14)

Расчётная часть

Изменение средней температуры

принимаем =1, ˚С.

Тепловой поток . Отсюда площадь теплообмена .

Коэффициент теплопередачи

.

Из таблицы 3.4 стр.6 [1] принимаем коэффициент теплоотдачи от воздуха к стенке , а коэффициент теплоотдачи от воды к воздуху  .

Диаметры труб выбираем 382,5.

Для Ст20 коэффициент теплопроводности .

.

4.3. ,.Принимаем а=2.

Принимаем .

Число труб в одном ряде

Число труб в двух рядах .

Среднерасходная скорость воды на выходе

Задаёмся длиной и шириной L =6м; B=4м.

Общая площадь газопровода

Скорость газа в межтрубном пространстве

Число рядов труб

Высота теплообменника

Таблица 3.1. Результаты расчётов.

| Наименование | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь теплообмена | F | м2 | 1203,3 |
| Среднерасходная скорость воды на входе |  | м/с | 0,2 |
| Число труб в одном ряду | z1 | _ | 32 |
| Среднерасходная скорость воды на выходе |  | м/с | 0,23 |
| Длина газохода | L | м | 6 |
| Ширина газохода | B | м | 4 |
| Число рядов труб | n1 | - | 60 |
| Высота теплообменника | H | м | 3,96 |
| Cкорость газа в межтрубном пространстве на входе |  | м/с | 7,89 |
| Cкорость газа в межтрубном пространстве на выходе |  | м/с | 7,19 |
| Общая площадь газохода | f | м2 | 16,70 |

4. Гидродинамический расчёт

Алгоритм расчёта

Целью гидродинамического расчёта является определение потери давления горячего и холодного теплоносителя при прохождении через аппарат. Гидродинамическое сопротивление элементов теплообменного аппарата определяется условиями движения теплоносителей и особенностями конструкции аппарата.

Определим сопротивление по потоку выхлопного газа:

,					(4.1)

где поперечные потери давления ,

местные потери давления

,

средняя скорость выхлопных газов

,			(4.2)

согласно таблице П.1.6 стр.17 [1] значения коэффициентов:

Необходимо определить число Рейнольдса:

.						(4.3)

Эквивалентный диаметр межтрубного пространства:

,							(4.4)

где -периметр смачивания.

Гидродинамическое сопротивление по холодному теплоносителю (по воде):

(4.5)

По числу Рейнольдса определяем режим течения.

Определяем сопротивление по потоку воды:

,	 (4.6)

Где -потери в трубах,

-потери местного сопротивления,

,

не должно превышать 2 кПа.

Расчётная часть

Средняя скорость выхлопных газов

Определим сопротивление по потоку выхлопного газа:

,

где поперечные потери давления

,

местные потери давления

,

Эквивалентный диаметр межтрубного пространства:

,

где .

Число Рейнольдса:

.

Число Рейнольдса для воды

.

Вывод: режим течения турбулентный.

Потери в трубах

,

где

при температуре стенки  (по таблицам для воды).

Потери местного сопротивления

, где

,

Определяем сопротивление по потоку воды

.

не превышает 2 кПа.

Таблица 4.1 Результаты расчётов.

| Наименование | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Число Рейнольдса для выхлопных газов |  | - |  |
| Число Рейнольдса для воды |  | - |  |
| Сопротивление по потоку выхлопных газов |  | кПа | 0,67 |
| сопротивление по потоку воды |  | кПа | 1,09 |
| Местные потери давления |  | кПа | 0,061 |
| Поперечные потери давления |  | кПа | 0,61 |
| Потери местного сопротивления |  | кПа | 0,71 |
| Потери в трубах |  | кПа | 0,38 |

5 Расчёт теплопередачи после оребрения

Алгоритм расчёта

Целью расчёта является завершение компоновки теплообменника, уточнение расчётов теплопередачи и гидродинамического сопротивления.

Коэффициент теплоотдачи по воздуху незначителен, поэтому необходимо делать оребрение для увеличения этого коэффициента.

Рис 5.1 Схема оребрения

Выбираем параметры ребра из заданных пределов:

Коэффициент теплоотдачи будет равен

,						 (5.1)

Где  - коэффициент теплопроводности для Сталь 10.

-приведенный коэффициент теплоотдачи для воздуха,  (5.2)

ε - степень оребрения

(5.3)

Е-степень эффективности рёбер, принимается равной 0,8,

Ψ-поправка на обтекание рёбер, примерно равна 1,

χ-коэффициент межтрубного пространства:

(5.4)

α1-коэффициент теплоотдачи от воздуха, определяется из критериального уравнения:

;					 (5.5)

α2- коэффициент теплоотдачи от воды, определяется из критериального уравнения:

.						(5.6)

Число Нуссельта при турбулентном режиме течения в канале(стр.14 [1]):

=1 при

Рис. 5.2 Схема оребрения

Находим свободную площадь газохода с учётом оребрения:

(5.7)

Уточняем значение скорости выхлопных газов после установки рёбер:

(5.8)

Число Рейнольдса для выхлопных газов с учётом оребрения:

(5.9)

Число Нуссельта после оребрения:

,				 (5.10)

Значения  берём из четвёртого раздела.

Уточняем значение степени эффективности рёбер:

,		    (5.11)

Где -эквивалентная высота для прямоугольных рёбер, коэффициент , Ψ=1-0,058()

Уточняем площадь теплообмена, число рядов труб и высоту теплообменника:

Необходимо учитывать эксплуатационное загрязнение теплообменного аппарата и делать запас по площади.

Затем пересчитываем число рядов труб и уточняем высоту теплообменника.

После установки рёбер изменится гидравлическое сопротивление по воздуху

не должно превышать 2 кПа.

Расчётная часть

Выбираем параметры ребра из заданных пределов:

Число Нуссельта при турбулентном режиме течения в канале(стр.14 [1]):

=1 при

Определяем коэффициент теплоотдачи от воды из критериального уравнения:

.

Степень оребрения

Коэффициент межтрубного пространства:

Находим свободную площадь газохода с учётом оребрения:

.

Уточняем значение скорости выхлопных газов после установки рёбер:

.

Число Рейнольдса для выхлопных газов с учётом оребрения:

Число Нуссельта после оребрения:

,

Коэффициент теплоотдачи от воздуха, определяется из критериального уравнения:

.

Приведенный коэффициент теплоотдачи для воздуха

Коэффициент теплоотдачи будет равен

,

-коэффициент теплопроводности для Сталь 10.

Эквивалентная высота для прямоугольных рёбер

коэффициент

Уточняем значение степени эффективности рёбер:

,

Ψ=1-0,058()=

Уточняем площадь теплообмена, число рядов труб и высоту теплообменника:

Необходимо учитывать эксплуатационное загрязнение теплообменного аппарата и делать запас по площади.

Затем пересчитываем число рядов труб и уточняем высоту теплообменника.

После установки рёбер изменится гидравлическое сопротивление по воздуху

не превышает 2 кПа.

Таблица 5.1 Результаты расчётов

| Наименование | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Шаг между рёбрами | s | мм | 6 |
| Высота ребра | h | мм | 12 |
| Толщина ребра |  | мм | 2 |
| Скорость выхлопных газов после оребрения |  | м/с | 13,4 |
| Число Рейнольдса | Re1 | - | 14042 |
| Число Нуссельта для выхлопных газов | Nu1 | - | 80,2 |
| Число Нуссельта для воды | Nu2 | - | 88,9 |
| Степень эффективности рёбер | Е | - | 1 |
| Поправка на обтекание рёбер | ψ | - | 0,99 |

Список литературы

- Методические указания к курсовой работе по дисциплине «Тепломассообмен» для студентов энергетических специальностей, СумГУ, 2006.

- Михеев М.А., Основы теплопередачи, Госэнергоиздат,1956.

- Новиков И.И. и Воскресенский К.Д., Прикладная термодинамика, Госэнергоиздат, 1961.

- Швец Т., Общая теплотехника, Издательство Киевского Университета, 1963.

- Константінов С.М. Теплообмін: Підручник. – К.: ВПІ ВПК «Політехніка»: Інрес, 2005. – 304с.