Министерство сельского хозяйства и продовольствия

Республики Беларусь

Белорусский Аграрный Технический Университет

Кафедра Электрооборудования с/х предприятий

Автореферат

по дисциплине «Электротехнология»

на тему

## «Электрокалориферная установка для отопительно-вентиляционной системы птичника для бройлеров»

### Выполнил: 	студент 4 курса АЭФ

4эпт группы Федосеев А.А.

### Руководитель: Пашинский В.А

Минск – 2008

Введение

Микроклимат – это совокупность условий окружающей среды в некотором ограниченном пространстве, например в помещении или его части. Благоприятный микроклимат стимулирует жизнедеятельность и продуктивность животных и птицы, рост растений в сооружения защищенного грунта, способствует сохранности сельскохозяйственной продукции в хранилищах.

Важнейший параметр микроклимата – температуру – поддерживают в помещениях с помощью систем отопления и вентиляции или кондиционирования воздуха.

Электротермическое оборудование применяют в животноводческих, птицеводческих, подсобных и вспомогательных  помещениях, сооружения защищенного грунта и хранилищах сельскохозяйственной продукции.

Создав оптимальный микроклимат, можно при одинаковом уровне кормления увеличить прирост живой массы КРС на 20…25%, надой молока на 15…20%, сократить отход молодняка на 10…15%, снизить потери продукции в хранилищах на 10…20%, получать в течение года свежие овощи, а также продлить срок службы оборудования или помещений.

По функциональному назначению различают:

- оборудование общего отопления;

- местного обогрева;

- смешанное.

По способу использования электрической энергии:

- прямого (с аккумуляцией теплоты и без нее) отопления;

- косвенного (с тепловыми насосами и теплообменниками) отопления.

В зависимости от применяемого оборудования существуют следующие виды отопления: элетрокалориферное, электрокотельное, электропечное, элементное, лучистое и комбинированное.

Для общего отопления в животноводческих помещениях, в основном, применяют электрокалориферные установки, электрокалориферы, электропечи, электрокотельные, электротепловые насосы и кондиционеры воздуха. Для местного – электрообогреваемые полы и панели, установки инфракрасного, напольного и комбинированного обогрева.

1 Расчет мощности электрокалориферной установки

Расчет ведем по методике, описанной в пункте 3 [1].

Расчётный тепловой поток для помещения молочно-товарной фермы определяем по формуле (1) [1] :

(1.1)

где qo – отопительная характеристика здания, Вт/(м3.C), из исходных данных qo = 0.55Вт/(м3.C);

V – внутренний объем помещения, м3;

в – плотность воздуха, в = 1.29кг/м3 (пункт 3 [1]);

Cв – удельная теплоемкость воздуха, Cв = 1000 Дж/(кг.С);

L – подача вентиляционного воздуха, м3/с;

tв – температура воздуха внутри помещения, из исходных данных tв = +14С;

tн – расчетная температура наружного воздуха, из исходных данных tн = -8С;

Фж – поток теплоты, выделяемый от животных, Вт.

Расчетный объем помещения определяем по формуле (2) [1]:

(1.2)

где 	V0 – удельный объем помещения (на одну голову скота), из исходный данных V0 = 0,4м3/гол;

N – количество животных в помещении, из исходных данных N = 30000гол.

Подставляя числовые значения в формулу (1.2), получаем:

0,4*30000=12000,м3

Подачу вентиляционного воздуха приближенно определяем по формуле (3) [1]:

(1.3)

где l – удельная подача воздуха, для коров принимаем

l = 750м3/(кг.ч) (таблица 10.11 [3]);

m1 – средняя масса одного животного, из исходных данных

m1 = 1кг;

0.8 – Коэффициент учитывающий дополнительный приток воздуха за счёт инфильтрации. Подставляя числовые значения в формулу (1.3), получаем:

L=(0/8*0,75*10^3*1*30000)/3600=5 м3/с,

Поток теплоты от животных определяем по формуле (4) [1]:

(1.4)

где Ф1 – явные тепловыделения одним животным, для коров принимаем Ф1 = 8,49Вт/гол (таблица 10.9 [3]).

Подставляя расчетные значения в формулу (1.4), получаем:

Фж=8,49*30000=254700Вт

Используя полученные данные, определяем расчётный тепловой поток по формуле (1.1):

Ф=(0,55*12000+1.29*1000*5)*(14+8)-254700=32400 Вт

Установленную мощность электрокалориферной установки (ЭКУ) определяем по формуле (5) [1]:

(1.5)

где Кз – коэффициент запаса, в соответствиями с рекомендациями пункта 3 [1], принимаем Кз = 1,1;

 – коэффициент полезного действия (КПД) установки, принимаем  = 0,9.

Получаем:

Р=1,1*32400/0,9=39,6 кВт

Затем, по установленной мощности ЭКУ определяем единичную мощность установки Pэку, и их количество nэку. При выборе руководствуемся:

- соображениями надежности снабжения;

- равномерностью распределения подогретого воздуха;

- возможностью размещения установок в помещении.

Выбираем 4 ЭКУ мощностью каждая по 9,9 кВт. Ближайшая большая мощность в размерном ряду – 10 кВт.

Определяем количество трубчатых нагревательных элементов (ТЭНов) в установке:

10/1.8=6 шт

Принимаем zэку = 6 шт. Число ТЭНов должно быть кратным 3 (количество фаз), кратным числу ступеней регулирования nсек = 2 (таблица 4 [1]).

Определяем количество ТЭНов в фазе установки:

1 шт

Принимаем Zфв=1 ТЭН.

Действительная мощность установки определяется по формуле (9):

(1.6)

Получаем:

Рэку.д=3*2*1*1.8=10,8 кВт

Предельное отклонение полученного значения действительной мощности ЭКУ Pэку.д. допускается в пределах от –10% до +10%.  В нашем случае это условие выполняется:

Суммарная мощность всех калориферных установок определяется по формуле (8) [1]:

(1.7)

Имеем:

# Расчет трубчатых электронагревателей.

Расчет ведем по методике описанной в пункте 4 [1].

Исходные данные к расчету:

- мощность ТЭНа: P1 = 1,8кВт;

- питающее напряжение: U = 220 В;

- длина активной части ТЭНа: Lакт = 0.48м;

- форма ТЭНа: прямая;

- условия эксплуатации: нагрев движущегося воздуха, теплопередача от ТЭНов осуществляется конвекцией, допустимая температура поверхности трубки tтр для условий отопительно-вентиляционных систем сельскохозяйственных помещений 180С;

- диаметр трубки dтр.нар. = 13мм (таблица 5 [1]);

- площадь теплоотдачи A1 = 0.27м2 (таблица 5 [1]);

Исходя из предварительных расчетов, подбираем высоту окна калорифера для данного случая. Из таблицы 6 [1] выписываем основные размеры калорифера СФО-10/0,5Т-И1 и заносим их в таблицу 4.1.

Таблица 2.1 Основные размеры калорифера СФО-10/0,5Т.

| Тип калорифера | Размеры, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H | H1 | A | B |
| СФО-10/1Т-И1 | 140 | 220 | 184 | 185 |

ТЭНы размещаем вертикально в шахматном порядке в 3 ряда. В каждом ряду размещаем 2 ТЭНа. Проверим возможность размещения ТЭНов в данном калорифере.

Диаметр оребренного ТЭНа - 40мм (в среднем), Расстояние между осями ТЭНов – 50 … 60мм. Следовательно: 50 * 2 = 100мм <= H = 140мм – условие выполняется, следовательно, для данного случая принимаем типовые размеры калорифера СФО-10/0,5Т-И1.

## 2 Проектирование ТЭНа

Выбираем сплав сопротивления для спирали и материал оболочки. Для спирали используем нихромовый сплав Х20Н80–Н, для оболочки ТЭНа используем углеродистую сталь.

Обосновываем рабочую температуру спирали tсп, исходя из условий:

- tсп <= 0,6.tдоп,

где	tдоп – максимальная допустимая температура для нихромового сплава Х20Н80–Н, из таблицы 5.4 [2] tдоп = 1100C

Получаем: 0,6.tдоп = 0,6.1100 = 660C. Принимаем tсп = 630C.

- обеспечения достаточного срока службы нагревателя;

- обеспечения необходимой по технологическим условиям поверхности трубки.

Предварительно определяем диаметр проволоки спирали d, в следующей последовательности:

- Находим сопротивление спирали при рабочей температуре Rt, Ом:

(2.1)

где 	 - коэффициент, учитывающий уменьшение сопротивления ТЭНа при опрессовке,  = 0.77.

- Рабочий ток определяем по формуле (11) [1]:

(2.2)

Имеем:

- Находим расчетную температуру спирали применительно к условиям составления таблиц нагрузок:

(2.3)

где 	kм – коэффициент монтажа, принимаем kм = 0.85;

kс – коэффициент среды, принимаем kс = 1.3;

Подставляя числовые значения, получаем:

- По Iр = 6,3 А и tр = 696 C по таблице нагрузок для выбранного сплава (таблица 5.5 [2]) находим d = 0,6 мм.

Затем, определяем геометрические параметры ТЭНа, руководствуясь рекомендуемыми соотношениями (5.57) [2]:

(2.4)

(2.5)

где	h – шаг спирали, мм;

dсп.нар. – наружный диаметр спирали, мм;

dтр.вн. – внутренний диаметр трубки. Толщина оболочки приближенно равна 0.1.dтр.нар., следовательно:

(2.6)

Получаем:

Пользуясь соотношениями (2.4) и (2.5), получаем:

Определяем необходимую длину проволоки спирали по формуле (4.59) [2]:

(2.7)

где	20 – сопротивление нихрома при 20С, 20 = 1.1.10-6Ом.м (таблица 5.4 [2]);

 – температурный коэффициент сопротивления нихрома,  = 16.8.10-6С-1 (таблица 5.4 [2]);

В итоге имеем:

Число витков спирали определяем по формуле (15) [1]:

(2.8)

где 	dсп – средний диаметр витка спирали, для данного случая принимаем dсп = dсп.нар. -d= 8,3-0,6 =0,005м.

Получаем:

Активную длину ТЭНа определяем по формуле (16) [1]:

ТЭНа 2.9)

Окончательно получаем:

Величина Lакт должна быть равной 0.48м. Допустимое отклонение – не более 3%.

Проверяем:

Так как допустимое отклонение 0,8% <= 3% в пределах нормы, то делаем вывод, что диаметр проволоки d подобран верно, параметры ТЭНа dсп, h определены правильно.

## Проверочный тепловой расчет ТЭНа.

Задача этого расчета состоит в определении температуры поверхности оболочки tтр спроектированного ТЭНа и температуры спирали tсп.

Температура трубки ТЭНа определяется по формуле (19) [1]:

(2.10)

где	P –мощность ТЭНа, P =1,8 кВт;

tв – средняя температура воздуха в калорифере, С;

 – коэффициент теплоотдачи от ТЭНа к воздуху, Вт/(м2.С).

Средняя температура воздуха в калорифере определяется по следующей формуле:

(2.11)

где	t1 – температура поступающего (холодного воздуха), из условия задания t1 = -8 С;

t2 – температура выходящего (нагретого) воздуха, определяется по формуле (17) [1]:

(2.12)

где	L – стандартная подача ЭКУ

Имеем:

Подставляя числовые значения в формулу (2.11), определяем среднюю температуру воздуха в калорифере:

Коэффициент теплоотдачи от ТЭНа к воздуху  определяем по номограмме 3 [1] при следующих параметрах:

- шаг оребрения: Sр = 3.5.10-3м [1];

- высота оребрения: hр = 14.10-3м [1];

- отношение: hр/Sр = 14/3.5 = 4.0;

- отношение: dтр.нар./Sр = 13/3.5 = 3.7;

Скорость воздуха в калорифере определяется по формуле (21) [1]:

(2.13)

где f – площадь поперечного сечения канала калорифера в месте наиболее заполненном нагревателями, определяется по формуле (22) [1]:

(2.14)

где H – высота канала (окна), H = 140мм;

zр – число ТЭНов в одном вертикальном ряду, zр = 2.

В итоге, имеем:

По формуле (2.13) определяем скорость движения воздуха в калорифере:

Окончательно, определяем  = 45Вт/(м2.С).

Подставляя рассчитанные значения определяем температуру трубки tтр:

Полученная температура трубки удовлетворяет следующие условия:

- tтр = 155,7 С не превышает допустимую температуру для выбранного материала (углеродистая сталь): 155,7С <= 350С;

- tтр = 155,7 С соответствует технологическим требованиям на нагрев, т.е. не превышает 180С: 155,7С <= 180С.

Температуру спирали определяем по формуле (23) [1]:

(2.15)

где н – теплопроводность наполнителя (для периклаза н = 1Вт/(м.С));

(2.16)

Kсп – коэффициент, учитывающий различие условий теплообмена на модели и в реальном нагревателе, определяется по формуле (24):

Подставляя ранее рассчитанные значения, получаем:

Окончательно имеем:

Рассчитанная температура спирали удовлетворяет условию пункта 4[1] и не превышает допустимую для материала проволоки: 335,1С<=630С;

# Выбор электродвигателя для привода вентилятора.

Согласно указаниям пункта 5 [1] подбираем электродвигатель для вентилятора. Необходимая подача воздуха вентилятором ЭКУ с учетом потерь и подсосов воздуха в воздуховодах определяем по формуле (25) [1]:

(3.1)

где 	k – коэффициент, учитывающий потери и подсос воздуха в воздуховодах. Для стальных воздуховодов длиной до 50м принимаем k = 1.1.

Подставляя числовые значения, получаем:

В ЭКУ типа СФОЦ используют центробежные вентиляторы, способные развивать высокое давление при достаточно большой подаче. По номограмме пункта 8.7 [3] по расчетному напору вентилятора P = 350Па (из задания на проектирования) и необходимой подаче воздуха L = 871,2 м3/ч выбираем центробежный вентилятор типа ВЦ 4-75 марки Е3.15.105-1.

Мощность электродвигателя для привода вентилятора определим по формуле (26) [1]:

(3.2)

где	kз – коэффицент запаса, принимаем kз = 1,4;

п – КПД передачи п = 1;

в – КПД вентилятора, принимаем в = 0.9;

В итоге имеем:

По таблице 8.16 [3] определяем двигатель, которым комплектуется  вентилятор. Двигатель асинхронный короткозамкнутый серии 4АА63В4.

Данные по комплектации вентиляционного агрегата сводим в таблицу 3.1.

Таблица 3.1	Комплектность вентиляционного агрегата с вентилятором ВЦ 4-75.

| Обозна-чение | Вентилятор ВЦ 4-75 |  |  | Электродвигатель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер | Диаметр колеса, % номинального | Частота вращения, мин-1 | Тип | Мощность, кВт | Частота вращения, мин-1 | Мас-са, кг. |
| Е3.15.105-1 | 3,15 | 105 | 1365 | 4АА63В4 | 0,37 | 1365 | 38,1 |

Выбор и проверочный расчет серийной ЭКУ.

## Выбор серийной ЭКУ.

Задача выбора серийной ЭКУ состоит в определении типоразмера установки и их числа. Выбор производим по трем основным параметрам:

- Тепловой мощности P, кВт;

- Подаче воздуха вентилятора L, м3/ч;

- Давлению вентилятора P, Па.

Для нашего случая выбираем установку типа СФОЦ10/0,5-И1. Технические данные данной установки заносим в таблицу 4.1.

Таблица 4.1	Технические данные установки СФОЦ10/0.5-И1.

| Установленная мощность, кВт | В том числе электрокалорифера, кВт | Подача воздуха, м3/ч |  | Напор вентилятора, Па |  | Число секций электрокалорифера, шт |  | Число ТЭНов, шт |  | Мощность секции, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 9,6 | 800 |  | 350 |  | 2 |  | 6 |  | 4,8 |
| Температура выходящего воздуха, не более, С |  |  | Напряжение сети, В |  | Частота тока, Гц |  | Число фаз, шт |  | Схема соединения |  |
| 50 |  |  | 380/220 |  | 50 |  | 3 |  | Y |  |

## Проверочный расчет.

Задача проверочного расчета состоит в определении температуры воздуха на выходе из калорифера, которая не должна превышать 50С и температуры поверхности ТЭНов, допустимое значение которой 180С

Необходимость в проверочном расчете возникает в том случае, если условия работы ЭКУ отличаются от тех,  которые указаны в паспорте.

Определяем температуру воздуха на выходе из калорифера по формуле (27) [1]:

(4.1)

Получаем:

Среднюю температуру внутри калорифера определим по формуле (2.11):

Так как геометрические размеры ЭКУ в предварительном расчете мы брали аналогичными размерам СФОЦ10/0,5-И1, то коэффициент теплоотдачи от поверхности ТЭНа к воздуху будет таким же как и в предыдущем расчете:  = 45Вт/(м2.С).

По формуле (2.10) определяем температуру трубки, приняв А1 = 0.27м2:

Ксп будет аналогичным предыдущему расчету: Ксп = 0,93

По формуле (4.15) определяем температуру спирали:

В результате проверочного расчета определили, что температура воздуха на выходе из калорифера не превышает 50С, температура поверхности трубки не превышает 180С, а температура спирали на превышает допустимого значения температуры для нихрома.

Разработка принципиальной электрической схемы силовых цепей ЭКУ, выбор коммутационной и защитной аппаратуры.

Согласно пункту 7 [1] в данном проекте требуется разработать магистрали, питающей ЭКУ, а также защиту электрокалорифера от токов короткого замыкания и двигателя вентилятора от токов короткого замыкания и перегрузки, а также осуществить выбор коммутационной аппаратуры.

Защиту от аварийных режимов электрокалорифера (ТЭНов) будем осуществлять с помощью предохранителей. Защита электродвигателя и питающей магистрали будет осуществляться с помощью автоматического выключателя. В качестве коммутационной аппаратуры используем электромагнитные пускатели.

Выбор аппаратуры, вставок предохранителя и уставок автоматического выключателя производиться по расчетным токам, которые определяются следующим образом:

- для линии электрокалорифера:

(1)

- для линии электродвигателя:

(2)

- для магистрали, питающей ЭКУ:

(3)

Подставляя числовые значения в формулы (1), (2), (3) определяем токи:

Определим максимальный (пусковой) ток двигателя по следующей формуле:

(4)

где  Kп – коэффициент кратности пуска, примем Kп = 5.

## Выбор предохранителей.

Выбор производится по трем условиям:

- По номинальному напряжению предохранителя.

- По номинальному току предохранителя.

- По номинальному току плавкой вставки.

Для защиты ТЭНов, установленных в ЭКУ выбираем предохранитель типа ПР-2, осуществляем проверку:

Uн:	380В <= 1000В;

Iн:	6.7А <= 60А;

Iн.вст.: 	6.7A <= 10А.

## Выбор автоматических выключателей.

Выбор производится по пяти условиям:

- По номинальному напряжению автомата.

- По номинальному току автомата.

- По номинальному току расцепителя.

- По току срабатывания электромагнитного расцепителя.

- По току срабатывания теплового расцепителя.

Для защиты электродвигателя выбираем автоматический выключатель серии АЕ2023 с электромагнитным расцепителем. Номинальный ток автомата Iн = 16А, Iн.расц. = 2.0А Осуществляем проверку:

Uн:	380В <= 660В;

Iн:	1.4А <= 16А;

Iн.расц.: 	1.4A <= 2.0А;

Iср.э/м: 	7.0A <= 30А.

Аналогичным образом осуществляем выбор автоматического выключателя для защиты линии.

Выбираем автоматический выключатель серии АЕ2056М с электромагнитным расцепителем. Параметры автомата: Iн = 100А, Iн.расц. = 80А.

## Выбор электромагнитных пускателей.

Выбор электромагнитных пускателей осуществляется по следующим условиям:

- По номинальному напряжению пускателя.

- По номинальному току пускателя.

Для дистанционного управления фазными группами ТЭНов используем электромагнитные пускатели серии ПМЛ-112002 с Iн = 63А. Осуществляем проверку:

Uн:	380В <= 660В;

Iн:	6.7А <= 63А.

Разработка схемы управления и автоматизации.

Cистема управления и автоматизации ЭКУ должна обеспечить:

- Защиту электрооборудования от аварийных режимов работы, в том числе ТЭНов от перегрева;

- Регулирование тепловой мощности для поддержания температуры воздуха в отапливаемом помещении на заданном уровне. В нашем случае (по условию задания) требуется обеспечить ступенчатое регулирование мощности ЭКУ;

- Регулирование температуры выходящего воздуха;

- Световую сигнализацию о включении электрокалорифера и возможных аварийных режимах;

- Возможность ручного и автоматического управления.

Для обеспечения вышеперечисленных условий воспользуемся уже разработанной типовой схемой управления ЭКУ типа СФОЦ исп.1. Схемное решение этого исполнения обеспечивают управление ЭКУ СФОЦ-10/0.5Т в ручном и автоматическом режиме работы, обеспечивает ступенчатое регулирование мощности, а, следовательно, и температуры воздуха путем изменения числа включенных ТЭНов электрокалорифера (100, 50% от номинальной мощности). Данная схема также обеспечивает регулирование температуры воздуха на выходе в зависимости от температуры внутри отапливаемого помещения.

Рассмотрим принципиальную электрическую схему.

Установка типа СФОЦ исп.1 предусматривает ручной «Р» и автоматический «А» режим работы (переключатель SA1), ступенчатое включение мощности (SA2), двухпозиционное регулирование температуры регулятором температуры SK1 и SK2, защиту ТЭНов от перегрева (терморегулятор SK3), защита электрокалорифера от включения при неработающем вентиляторе (блок-контакт QF2 в цепи управления).В ручном режиме работы секции электрокалорифера выключателем SA2. В автоматическом режиме секции I и II управляются регуляторами температуры SK1 и SK2.

Рассмотрим работу схемы:

Переключатель SA1 ставим в положение «А», SA2 – в положение 0 или 1/2, в других положениях автоматический режим не работает. Устанавливаем на SK1 - 12С, на SK2 - 16С. Температура в помещении ниже заданной. Включаем автомат QF1 – загорается лампа HL1. Включаем QF2, запускается электродвигатель вентилятора, напряжение подается на катушки пускателей КМ1, КМ2. Пускатели замыкают свои контакты в силовой цепи и включают секции электрокалорифера ЕК. При температуре воздуха 12С размыкается контакт SK1 и отключается секция I, при 16С размыкается SK2 и отключается секция II. При понижении температуры SK2, SK1 замыкают свои контакты и включают секции калорифера.

При температуре оребрения ТЭНов 180С терморегулятор SK3 выключает электрокалорифер.

Определение эксплуатационных показателей.

Мощность, потребляемая электродвигателем вентилятора определяется по формуле :

где	Pдв.уст. – установленная мощность электродвигателя, кВт;

Kз – коэффициент загрузки двигателя, Kз = 0,6.

Получаем:

Далее определяем суммарную мощность, потребляемую ЭКУ, по формуле:

где 	Pэк.уст. – установленная мощность калорифера, Pэк.уст. = 10,8 кВт.

В итоге имеем:

Удельный расход электроэнергии за сезон эксплуатации ЭКУ, кВт.ч/(гол.год), рассчитываем по формуле:

где	от – продолжительность отопительного периода, для птичников для кур от = 102 суток/год;

zэку – количество ЭКУ в помещении, шт;

N – количество голов в помещении.

Получаем:

Энергетическая составляющая годовых эксплуатационных затрат, руб/(гол.год):

где c – тариф на электроэнергию, руб/(кВт.час), c = 62 руб/кВт.

Подставляя числовые значения, имеем:

# Аннотация

Курсовая работа представлена расчетно-пояснительной запиской на 19  страницах машинописного текста, содержащей 5 таблиц и графической частью, включающей 4 листа формата А3.

В работе выполнены расчеты мощности калориферной установки, трубчатых электронагревателей, выбор электродвигателя для привода вентилятора, выбор и проверочный расчет серийной калориферной установки. Записка также содержит разработку принципиальной электрической схемы силовых цепей и выбор коммутационной и защитной аппаратуры. В процессе выполнения курсового проекта была разработана схема управления и автоматизации и определены эксплуатационные показатели.

Графическая часть работы выполняется на листах формата А3 и включает в себя:

- Конструктивные разработки (конструкции ТЭНа, электрокалорифера, электрокалориферной установки).

- Схемные разработки (принципиальная электрическая схема).

Курсовой проект оформлен на текстовом редакторе MS Word XP, для расчетов была использована система электронных таблиц MS Excel XP