МИНИСТЕРСТВО ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра энергетики с/х производства

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине "Основы теплотехнологии"

на тему: "Свинарник на 160 мест"

Выполнил: студент IV курса, 24э группы

Скурат Евгений Вячеславович

Руководитель: Синица С.И.

Минск-2008

Задание на курсовое проектирование

| Наружные стены |  |
| --- | --- |
| Тип (материал) | Толщина, мм |
| Железобетон | 30 |
| Минераловатные плиты | 120 |
| Железобетон | 30 |

| Покрытия совмещённые |  |
| --- | --- |
| Тип (материал) | Толщина, мм |
| Доска сосновая | 30 |
| Воздушная прослойка | 50 |
| Минераловатные плиты | 80 |
| Рубероид | 3 |
| Доска сосновая | 30 |

| Полы |  |
| --- | --- |
| Тип (материал) | Толщина, мм |
| Цементная стяжка | 25 |
| Бетон | 100 |

Заполнение световых проёмов

Остекление двойное в деревянных переплётах

Теплоноситель

Горячая вода 70-115

Область район

Гродненская область

Примечание: наружные двери и ворота принять деревянными из сосновых досок толщиной 50 мм.

Аннотация

Курсовая работа представлена расчетно-пояснительной запиской на ____ страницах машинописного текста, содержащей 9 таблиц, и графической частью, включающей 1 лист формата А1.

В работе выполнены расчеты теплопотерь через наружные ограждения, теплопоступлений в помещение свинарника, содержащего 160 подсосных свиноматок с поросятами, а также влаговыдлений и газовыделений в данном помещении. Также, определены расходы вентиляционного воздуха в холодный, теплый и переходной периоды года и тепловая мощность отопительно-вентиляционной системы, рассчитаны воздуховоды системы вентиляции, подобраны калориферы и вентиляторы.

Содержание

Введение

1. Составление исходных данных

2. Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции

2.1 Расчет термического сопротивления теплопередаче

2.2 Определение требуемого термического сопротивления теплопередаче

2.3 Сравнение действительных термических сопротивлений с требуемыми

2.4 Расчет площадей отдельных зон пола

2.5 Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции

3. Расчет тепловоздушного режима и воздухообмена

3.1 Холодный период года

3.1.1 Воздухообмен в холодный период

3.2 Переходный период года

3.2.1 Воздухообмен в переходный период

3.3 Теплый период года

3.3.1 Воздухообмен в теплый период года

4. Выбор системы отопления и вентиляции

5. Расчет и выбор калориферов

6. Аэродинамический расчет воздуховодов

7. Вытяжные шахты

8. Выбор вентилятора

9. Энергосбережение

Литература

## Введение

Теплоснабжения является составной частью инженерного обеспечения сельского хозяйства. Повышение продуктивности в животноводстве и растениеводстве, укрепление кормовой базы, повышение сохранности сельскохозяйственной продукции, улучшение условий жизни сельского населения неразрывно связано с теплоснабжением.8% от всех работающих в сельскохозяйственной отрасли заняты в теплоснабжении.

Специализация производства в животноводстве повышает требования к микроклимату. Содержание животных в холодных и плохо вентилируемых помещениях приводит к снижению продуктивности на 15-40%, расход кормов увеличивается на 10-30%, заболевания молодняка увеличиваются в 2-3 раза. Продуктивность в животноводстве по 1/3 определяется условиями содержания.

Большую роль играет поддержание микроклимата в современных коровниках. Он способствует максимальной продуктивности, наилучшей сохранности и интенсивному росту молодняка.

Для поддержания микроклимата на животноводческих фермах и комплексах принимают ОВС, посредством которых подают подогретый воздух в верхнюю зону помещения, предусматривая дополнительную подачу наружного воздуха в теплый период года через вентбашни. Удаляют воздух из помещения либо при помощи вентбашень, либо через окна и вытяжные шахты. В холодный и переходной периоды воздух удаляют из помещения через вентбашни при неработающих осевых вентиляторах. В теплый период требуемое количество воздуха подают вентбашнями, при этом удаляют воздух из помещения через фрамуги окон и из навозных каналов.

## 1. Составление исходных данных

По литературе [2] из таблицы 1.1 выписываем данные соответствующие своему варианту в таблицу 1.

Таблица 1. Расчетные параметры наружного воздуха.

| Область | Температура наиболее холодных суток t**, 0C | Холодный период (параметры Б) |  | Теплый период (параметры А) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ***, | , | , | , |
| Гродненская | -26 | -22 | -21,5 | 21,8 | 49,5 |

Для переходного периода принимаем температуру наружного воздуха  и энтальпию .

По литературе [2] из таблицы 10.2 выписываем параметры внутреннего воздуха в таблицу 2.

Таблица 2. Расчетные параметры внутреннего воздуха.

| Помещение | Период года | Параметры воздуха |  | ПДК , |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | , | ,% |  |
| Помещение для содержания животных | Холодный | 20 | 40-75 | 2 |
|  | Переходный | 20 | 40-75 | 2 |
|  | теплый | 26,8 | 40-75 | 2 |

Здесь  - расчетная температура внутреннего воздуха, ;

- относительная влажность, %;

- ПДК углекислого газа в зоне содержания поросят (удельная допустимая концентрация углекислого газа), , принимаем из таблицы 10.4 [2].

Таблица 3. Выделение теплоты, влаги и углекислого газа.

| Группа животных | Живая масса | Тепловой поток тепловыделений, |  | Влаговыделения, | Выделения, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Полных | явных |  |  |
| Подсосные свиноматки с поросятами | 200 | 897 | 646 | 369 | 11,5 |
|  | 10 | 100 | 72 | 41,1 | 12,9 |

Таблица 4. Температурные коэффициенты.

Для расчета термических сопротивлений теплопередаче для стен, перекрытий и дверей необходимо знать технические характеристики строительных материалов и конструкций. Из таблицы 1.12 [2] выписываем необходимые данные в таблицу 5.

Таблица 5. Теплотехнические характеристики строительных материалов и конструкций.

| Наименование материала | , | Расчетные коэффициенты при условиях эксплуатации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Теплопроводности, Б | Теплоусвоения, Б |
| Бетон | 2400 | 1,86 | 17,88 |
| Доска сосновая | 500 | 0,18 | 4,54 |
| Цементно-песчаный раствор | 1800 | 0,93 | 11,09 |
| Минераловатные плиты | 300 | 0,11 | 1,72 |
| Рубероид | 600 | 0,17 | 3,53 |
| Железобетон | 2500 | 2,04 | 16,96 |

## 2. Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции

## 2.1 Расчет термического сопротивления теплопередаче

Термическое сопротивление теплопередаче, , для стен, покрытий, перекрытий, дверей и ворот:

,

где  - коэффициент теплоотдачи на внутренней поверхности ограничивающей конструкции, ;

- термическое сопротивление теплопроводности отдельных слоев, ;

- термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки, ;

- коэффициент теплоотдачи на наружной поверхности ограничивающей поверхности, .

Проводим расчет для наружных стен.

Рассчитываем заполнение помещения животными, :

,

где  - масса одной животного,  ( = 200, =10),

- количество животных ( =160,=1280);

- площадь помещения,  (A = 24080 ).

;

Так как, заполнение животными помещения  и принимаем для стен и потолков  и для наружных стен .

Термическое сопротивление отдельных слоев, :

,

где  - толщина слоя, ;  - теплопроводность материала слоя, ; железобетон:

;

минераловата:

;

железобетон:

.

.

.

Проводим расчет для покрытий и перекрытий.

; .

доска сосновая:

;

рубероид:

;

минераловатные плиты:

;

доска сосновая:

;

Термическое сопротивление замкнутых воздушных прослоек RВ. П,  определяем по таблице 3.5 [2].

RВ. П = 0,1428

,

.

Проводим расчет для наружных дверей и ворот.

; .

сосновые доски:

.

.

Проводим расчет для остекления.

Термическое сопротивление теплопередаче заполнения световых проемов принимаем равным нормированным значениям (стр.32 [2]).

Принимаем остекление в деревянных раздельных переплётах:

.

Проводим расчет для различных зон пола.

Сопротивление теплопередаче полов:

,

где  - сопротивление теплопередаче рассматриваемой зоны неутепленного пола,;

- толщина утепляющего слоя,;

- теплопроводность утепляющего слоя,.

Сопротивление теплопередаче принимаем:

для I зоны:

для II зоны:

для III зоны:

для IV зоны:

;

;

;

## 2.2 Определение требуемого термического сопротивления теплопередаче

Рассчитываем требуемые по санитарно-гигиеническим требованиям термические сопротивления теплопередаче для наружных стен, покрытий и перекрытий, наружных дверей и ворот.

Требуемое сопротивление теплопередаче, , наружных стен, покрытий и перекрытий:

,

где  - расчетная температура внутреннего воздуха, ;

- расчетная температура наружного воздуха в холодный период года,;

- нормативный температурный перепад между внутренним воздухом и

внутренней поверхностью ограничивающей конструкции, ;

- коэффициент, учитывающий положение наружной поверхности по от-

ношению к наружному воздуху.

В качестве расчетной температуры наружного воздуха принимают в зависимости от тепловой инерции  наружного ограждения (стр.33 [2]):

при  - абсолютно минимальную температуру;

при  - среднюю температуру наиболее холодных суток;

при  - среднюю температуру наиболее холодных трех суток;

при  - среднюю температуру наиболее холодной пятидневки.

Тепловая инерция ограничивающей конструкции:

,

где  - расчетный коэффициент теплоусвоения материала отдельных слоев ограждающей конструкции (таблица 5), .

Проведем расчет для наружных стен.

.

Исходя из полученного выражения в качестве расчетной температуры наружного воздуха, принимаем среднюю температуру наиболее холодных трех суток.

.

Нормативный температурный перепад принимаем исходя из типа помещения (производственное помещение с влажным режимом, таблица 3.6 [2]):

.

Температуру точки росы  принимаем из приложения  [1] при  и  - . Коэффициент  определяем по его нормированным значениям: .

.

Проводим расчет для покрытий и перекрытий.

.

В качестве расчетной температуры наружного воздуха принимаем среднюю температуру наиболее холодных суток: .

Нормативный температурный перепад:

(таблица 3.6 [2]).

Коэффициент  определяем по его нормированным значениям: .

.

Проводим расчет для световых проемов.

Принимаем сопротивление теплопередаче окон для производственных и вспомогательных промышленных предприятий с влажным или мокрым режимом (таблица 3.7 [2]):

.

Проводим расчет для наружных дверей и ворот.

.

Нормативный температурный перепад:

.

.

.

## 2.3 Сравнение действительных термических сопротивлений с требуемыми

Исходя из того, что требуемое термическое сопротивление должно быть меньше расчетного термического сопротивления, проверяем соблюдение санитарно-гигиенических норм:

для наружных стен:

;

;

- удовлетворяет.

для покрытий и перекрытий:

;

;

- удовлетворяет.

для наружных дверей и ворот:

;

;

- не удовлетворяет.

для световых проемов:

;

;

- удовлетворяет.

В целом делаем вывод о том, что расчетные термические сопротивления ограждающих конструкций больше требуемых, кроме дверей (т.е. удовлетворяют санитарно гигиеническим нормам). Однако двери нуждаются в дополнительном утеплении.

## 2.4 Расчет площадей отдельных зон пола

Рис.1. Зоны пола рассчитываемого помещения.

;

;

## 2.5 Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции

,

где  - площадь ограждающей конструкции, ;

- термическое сопротивление теплопередаче, ;

- расчетная температура внутреннего воздуха, ;

- расчетная температура наружного воздуха, ;

- добавочные потери теплоты в долях от основных теплопотерь;

- коэффициент учета положения наружной поверхности по отношению к

наружному воздуху.

Н. с. - наружные стены;

Н. д. - наружные двери;

Д. о. - двойное остекление;

Пт - перекрытия;

Пл1, Пл2, Пл3, Пл4 - пол.

Таблица 6. Расчет теплопотерь.

| № помещения | , | Характеристики ограждений |  |  |  |  | , | Доли добавочных теплопотерь |  |  |  | Тепловой поток теплопотерь , |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Ориентация | Размер , | , | , |  | на ориентацию | на инфильтрацию | прочие |  |  |
| 1 | 20 | Д. о. | С-З |  | 60,48 | 0,42 | 42 | 0,1 | 0,3 | - | 1,4 | 8467,2 |
|  |  | Д. о. | Ю-В |  | 60,48 | 0,42 | 42 | 0,05 | 0,3 | - | 1,35 | 8164,8 |
|  |  | Н. с. | С-З |  | 263,52 | 1,279 | 42 | 0,1 | 0,3 | - | 1,4 | 12114,9 |
|  |  | Н. с. | Ю-В |  | 263,52 | 1,279 | 42 | 0,05 | 0,3 | - | 1,35 | 11682,2 |
|  |  | П. т. | - |  | 2700 | 1,5417 | 42 | - |  | - | 1 | 73555,2 |
|  |  | Пл.1 | - |  | 640 | 2,12688 | 42 | - | - | - | 1 | 12638,2 |
|  |  | Пл.2 | - |  | 624 | 4,32688 | 42 | - | - | - | 1 | 6057 |
|  |  | Пл3 | - |  | 592 | 8,62688 | 42 | - | - | - | 1 | 2882,15 |
|  |  | Пл.4 | - |  | 828 | 14,22688 | 42 | - | - | - | 1 | 2444,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119922,898 |

## 3. Расчет тепловоздушного режима и воздухообмена

## 3.1 Холодный период года

Влаговыделения животными, :

,

где  - температурный коэффициент влаговыделений (таблица 4);

- влаговыделение одним животным (таблица 3), ;

- число животных.

;

Дополнительные влаговыделения в зимний период составляют 10% от общего влаговыделения:

,

Суммарные влаговыделения:

.

Рассчитаем количество , выделяемого животными, :

,

где  - температурный коэффициент выделений  и полных тепловыделе-

ний;

- количество , выделяемого одним животным, .

;

Определим тепловой поток полных тепловыделений, :

,

где  - тепловой поток полных тепловыделений одним животным (таблица 3), .

;

Тепловой поток теплоизбытков, :

,

где ФТП - поток теплопотерь (ФТП таблица 6).

Угловой коэффициент (тепловлажностное отношение), :

.

## 3.1.1 Воздухообмен в холодный период

Произведем расчет вентиляционного воздуха, , из условия удаления выделяющихся:

водяных паров:

,

где  - суммарные влаговыделения внутри помещения, ;

- плотность воздуха, ;

и  - влагосодержания внутреннего и наружного воздуха, .

Из диаграммы влажного воздуха по рис.1.1 [2] определим  и :

, (при 20 и );

, (при  и ).

.

углекислого газа:

,

где  - расход углекислого газа, выделяемого животными в помещении,;

- ПДК углекислого газа в помещении (таблица 2), ;

- концентрация углекислого газа в наружном (приточном) воздухе,

, (принимают 0,3 - 0,5 , стр.240 [2]).

.

расход вентиляционного воздуха исходя из нормы минимального воздухообмена: , где  - норма минимального воздухообмена на 1ц живой массы, ;  - живая масса животных, .

- масса всех животных.

.

В качестве расчетного значения расхода воздуха в холодный период принимаем наибольший, т.е.

.

## 3.2 Переходный период года

Для переходного режима года влаговыделения животными:

;

Дополнительные влаговыделения в переходной период составляют 10% от общего влаговыделения.

Определим суммарные влаговыделения:

.

Тепловой поток полных тепловыделений:

Тепловой поток теплоизбытков, :

,

где  - тепловой поток полных тепловыделений животными в переходный период, ;

- тепловой поток теплопотерь через ограждающие конструкции в переходный период, .

,

где  и  - расчетные температуры внутреннего и наружного воздуха в переходный период, .

; ;

;

.

.

Определим угловой коэффициент, :

.

## 3.2.1 Воздухообмен в переходный период

Рассчитаем расход вентиляционного воздуха, , из условия удаления водяных паров:

.

Влагосодержание внутреннего воздуха:

.

Влагосодержание наружного воздуха  определим по  - диаграмме при параметрах  и .

.

.

.

Для переходного периода года рассчитывается воздухообмен только для удаления водяных паров:

## 3.3 Теплый период года

Определяем влаговыделения животными, :

,

где  - температурный коэффициент влаговыделений;

- влаговыделение одним животным, ;

- число животных.

;

Испарение влаги с открытых водных и смоченных поверхностей:

Суммарные влаговыделения:

.

Определим тепловой поток полных тепловыделений, :

,

где  - тепловой поток полных тепловыделений одним животным (таблица 3),  kt’’’ =1.1- температурный коэффициент полных тепловыделений (таблица 4).

Тепловой поток теплоизбытков, :

,

где  - тепловой поток от солнечной радиации, .

,

где  - тепловой поток через покрытие, ;

- тепловой поток через остекление в рассматриваемой наружной

стене, ;

- тепловой поток через наружную стену, .

,

где =2700 - площадь покрытия (таблица 6);

=1,2787 - термическое сопротивление теплопередаче через покрытие (таблица 6);

= 17,7 - избыточная разность температур, вызванная действием солнечной радиации для вида покрытия - тёмный рубероид, (стр.46 [2]).

.

Тепловой поток через остекление, :

,

где  - коэффициент остекления (), (стр.46 [2]);

- поверхностная плотность теплового потока через остекленную

поверхность, , (С-З: ; Ю-В: , таблица 3,12 [2]); =263,52 - площадь остекления.

.

Тепловой поток через наружную стену (за исключением остекления в этой стене):

,

для стены А

где =263,52 - площадь наружной стены, ;

=1,279 - термическое сопротивление теплопередаче наружной стены, .

- избыточная разность температур, , (таблица 3.13)

;

для стены В

=263,52 ; =1,0561 ; =7,7,

;

=719,7 (кВт).

.

Угловой коэффициент, :

.

## 3.3.1 Воздухообмен в теплый период года

Расход вентиляционного воздуха, , в теплый период года из условия удаления выделяющихся:

водяных паров:

.

Влагосодержание наружного воздуха  определим по  - диаграмме (рис.1.1 [2]) при параметрах  и .

.

Влагосодержание внутреннего воздуха:

.

.

расход вентиляционного воздуха исходя из нормы минимального воздухообмена: , где  - норма минимального воздухообмена на 1ц живой массы, ;  - живая масса животного, .

, .

В качестве расчетного значения расхода воздуха в теплый период принимаем наибольший, т.е. .

## 4. Выбор системы отопления и вентиляции

На свиноводческих фермах применяют вентиляционные системы, посредствам которых подают подогретый воздух в верхнюю зону помещения по воздуховодам равномерной раздачи.

Кроме того, предусматривают дополнительную подачу наружного воздуха в теплый период года через вентбашни.

Тепловая мощность отопительно-вентиляционной системы, :

,

где  - тепловой поток теплопотерь через ограждающие конструкции, ;

- тепловой поток на нагревание вентиляционного воздуха, ;

- тепловой поток на испарение влаги внутри помещения, ;

- тепловой поток явных тепловыделений животными, .

(табл.6 [2]).

Тепловой поток на нагревание приточного воздуха, :

,

где  - расчетная плотность воздуха ();

- расход приточного воздуха в зимний период года, ();

- расчетная температура наружного воздуха, ();

- удельная изобарная теплоемкость воздуха ().

.

Тепловой поток на испарение влаги с открытых водных и смоченных поверхностей, :

,

где  - расход испаряемой влаги для зимнего периода, .

.

Тепловой поток явных тепловыделений, :

,

где  - температурный коэффициент явных тепловыделений;  - тепловой поток явных тепловыделений одним животным, ;  - число голов.

;

Ввиду того, что в здании две венткамеры устанавливаем две ОВС мощностью:

;

Подача воздуха одной ОВС:

;

Определим температуру подогретого воздуха, :

,

где  - наружная температура в зимний период года, ;

.

Для пленочных воздуховодов должно соблюдаться условие:

- в нашем случае удовлетворяет.

## 5. Расчет и выбор калориферов

В системе вентиляции и отопления устанавливаем водяной калорифер. Теплоноситель - горячая вода.

Рассчитаем требуемую площадь живого сечения, , для прохода воздуха:

,

где  - массовая скорость воздуха, , (принимается в пределах 4-10 ).

Принимаем массовую скорость в живом сечении калорифера:

.

.

По таблице 8.10 [2] по рассчитанному живому сечению выбираем калорифер марки КПБ со следующими техническими данными:

Таблица 7. Технические данные калорифера КВСБ.

| Номер калорифера | Площадь поверхности нагрева , | Площадь живого сечения по воздуху , | площадь живого сечения по теплоносителю |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 28,11 | 0,581 | 0,00116 |

Уточняем массовую скорость воздуха:

.

Определяем коэффициент теплопередачи, :

,

где  - коэффициент, зависящий от конструкции калорифера;  - массовая скорость в живом сечении калорифера, ;  и  - показатели степени.

Из таблицы 8.12 [2] выписываем необходимые данные для КВББ:

; ; ; ; .

(м/с)

.

Определяем среднюю температуру воздуха, :

.

Определяем среднюю температуру пара (таблица 1,8 [2]) : . Определяем требуемую площадь поверхности теплообмена калориферной установки, :

.

Определяем число калориферов:

,

где  - общая площадь поверхности теплообмена, ;

- площадь поверхности теплообмена одного калорифера, .

.

Округляем  до большего целого значения, т.е. .

Определяем процент запаса по площади поверхности нагрева:

.

- удовлетворяет. Аэродинамическое сопротивление калориферов, :

,

где  - коэффициент, зависящий от конструкции калорифера;

- показатель степени.

.

Аэродинамическое сопротивление калориферной установки, :

,

где  - число рядов калориферов;

- сопротивление одного ряда калориферов, .

.

## 6. Аэродинамический расчет воздуховодов

В с/х производственных помещениях используют перфорированные пленочные воздухораспределители. Предусматривают расположение двух несущих тросов внутри пленочной оболочки, что придает воздуховодам овальную форму при неработающем вентиляторе и тем самым предотвращает слипание пленки.

Задача аэродинамического расчета системы воздуховодов состоит в определении размеров поперечного сечения и потерь давления на отдельных участках системы воздуховодов, а также потери давления во всей системе воздуховодов.

Исходными данными к расчету являются: расход воздуха, длина воздухораспределителя , температура воздуха и абсолютная шероховатость мм (для пленочных воздуховодов).

В соответствии с принятыми конструктивными решениями составляют расчетную аксонометрическую схему воздуховодов с указанием вентиляционного оборудования и запорных устройств.

Схему делят на отдельные участки, границами которых являются тройники и крестовины. На каждом участке наносят выносную линию, над которой проставляют расчетный расход воздуха  (), а под линией - длину участка  (м). В кружке у линии указывают номер участка.

Составляем расчетную схему:

Рис.2. Расчетная аксонометрическая схема воздуховодов.

На схеме выбираем основные магистральные расчетные направления, которые характеризуются наибольшей протяженностью.

Расчет начинаем с первого участка.

Используем перфорированные пленочные воздухораспределители. Выбираем форму поперечного сечения - круглая.

Задаемся скоростью в начальном поперечном сечении:

.

Определяем диаметр пленочного воздухораспределителя, :

.

Принимаем ближайший диаметр, исходя из того, что полученный равен  (стр. 193 [2]). Динамическое давление, :

,

где  - плотность воздуха.

.

Определяем число Рейнольдса:

,

где  - кинематическая вязкость воздуха, ,  (табл.1.6 [2]).

.

Коэффициент гидравлического трения:

,

где  - абсолютная шероховатость, , для пленочных воздуховодов принимаем .

.

Рассчитаем коэффициент, характеризующий конструктивные особенности воздухораспределителя:

,

где  - длина воздухораспределителя, .

.

Полученное значение коэффициента   0,73, что обеспечивает увеличение статического давления воздуха по мере приближения от начала к концу воздухораспределителя.

Установим минимальную допустимую скорость истечения воздуха через отверстие в конце воздухораспределителя, :

,

где  - коэффициент расхода (принимают 0,65 для отверстий с острыми кромками).

.

Коэффициент, характеризующий отношение скоростей воздуха:

,

где  - скорость истечения через отверстия в конце воздухораспределителя,  (рекомендуется ), принимаем .

.

Установим расчетную площадь отверстий, , в конце воздухораспределителя, выполненных на 1 длины:

.

Принимаем один участок.

Определим площадь отверстий, , выполненных на единицу воздуховода:

,

где  - относительная площадь воздуховыпускных отверстий на участке воздухораспределителя ( по [1]).

.

Диаметр воздуховыпускного отверстия  принимают от 20 до 80 , примем .

Определим число рядов отверстий:

,

где  - число отверстий в одном ряду ();

- площадь воздуховыпускного отверстия, .

Определим площадь воздуховыпускного отверстия, :

.

.

Шаг между рядами отверстий, :

.

Определим статическое давление воздуха, :

в конце воздухораспределителя:

;

в начале воздухораспределителя:

.

Потери давления в воздухораспределителе, :

.

Дальнейший расчет сводим в таблицу. Причем:

,

,

,

где R - удельные потери давления на единице длины воздуховода, определяется по монограмме (рис.8.6 [2])

- коэффициент местного сопротивления (таблица 8.7 [2])

скорость воздуха в жалюзийной решетке

Таблица 8. Расчет участков воздуховода.

| Номер участка | , | , | , | , | , | , | , |  | , | , | , |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3916,25 | 66 | 560 | 0,0022 | 6 | 0,62 | 40,92 | 0,4 | 12,59 | 5,036 | 45,956 |
| 2 | 916,25 | 6 | 560 | 0,0025 | 6 | 0.62 | 3,78 | 1 | 12,59 | 12,59 | 16,31 |
| 3 | 7832,5 | 5 | 600 | 0,0029 | 8 | 1,6 | 8 | 1,3 | 38,4 | 49,92 | 57,92 |
| Калорифер | 7832,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130,68 |
| Жал. реш. | 7832,5 | - | - | - | 5 | - | - | 2 | 15 | 30 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого: | 280,866 |

## 7. Вытяжные шахты

Расчет вытяжных шахт естественной вентиляции производят на основании расчетного расхода воздуха в холодный период года. Работа вытяжных шахт будет более эффективной при устойчивой разности температур внутреннего и наружного воздуха (не менее 5С), что наблюдается в холодный период года.

Скорость воздуха в поперечном сечении вытяжной шахты, :

,

где  - высота вытяжной шахты между плоскостью вытяжного отверстия и устьем шахты (3-5),  (принимаем );

- диаметр (эквивалентный (0.8,0.9,1)) шахты,  (принимаем );

- расчетная наружная температура,  ();

- сумма коэффициентов местных сопротивлений.

Местное сопротивление определяем по таблице 8.7 [1]:

для входа в вытяжную шахту: ;

для выхода из вытяжной шахты: .

, .

Определяем число шахт:

,

где  - расчетный расход воздуха в зимний период, ;

- расчетный расход воздуха через одну шахту, .

Определяем расчетный расход воздуха через одну шахту, :

,

где  - площадь поперечного сечения шахты, .

Рассчитаем площадь поперечного сечения шахты, :

.

.

.

Принимаем число шахт для всего помещения

## 8. Выбор вентилятора

Подбор вентилятора производят по заданным значениям подачи и требуемого полного давления.

В системах вентиляции и воздушного отопления с/х производственных зданий устанавливают радиальные (центробежные) вентиляторы марок В. Ц 4-75, В. Ц 4-76 и В. Ц 4-46, осевые вентиляторы марок В-06-300 и ВО.

Радиальные вентиляторы изготавливают по схемам конструктивного исполнения 1 и 6. Вентиляторы исполнения 1 более компактны и удобны при эксплуатации, с меньшим уровнем шума.

Подачу вентилятора определяем с учетом потерь или подсосов воздуха в воздуховоды, вводя поправочный коэффициент к расчетному расходу воздуха для стальных воздуховодов 1,15, :

.

Определяем требуемое полное давление вентилятора, :

,

где  - температура подогретого воздуха,

=1 - при нормальном атмосферном давлении.

.

По подаче воздуха вентилятора и требуемому полному давлению, согласно графику характеристик вентиляторов ВЦ 4-75 (рис.8.16 [2]), выбираем вентилятор марки: Е 6,3-100-1.

В соответствии с выбранным ранее калорифером и выбранным теперь вентилятором заполняем таблицу характеристик отопительно-вентиляционной системы:

Таблица 9. Характеристика отопительно-вентиляционной системы.

| Обозначение | Кол. систем | Наим-е помещения | Тип установки | Вентилятор |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тип | номер | исполнение | положение | , | , | , |
|  | 2 | Свинарник | Е 6,3-100-1. | ВЦ 4-75 | 6,3 | 1 | Л | 9007 | 281,04 | 935 |

| Обозначение | Электродвигатель |  |  | Воздухонагреватель (калорифер) |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип | , | , | Тип | Номер | Кол-во | Тем-ра нагрева |  | Мощности, | , |  |
|  |  |  |  |  |  |  | от | до |  |  |  |
|  | 4А90L6 | 1,5 | 935 | КВСБ | 10 | 1 | -22 | 20,4 |  | 22,605 |  |

## 9. Энергосбережение

Наиболее эффективным техническим решением вопроса сокращения расхода тепловой энергии на обеспечение микроклимата, безусловно является использование типа воздуха, удаляемого из животноводческих и птицеводческих помещений. Расчет технико-экономических показателей микроклимата показывает, что применение в системах утилизаторов тепла позволяет сократить расход тепловой энергии на данный технологический процесс более чем в 2 раза. Однако такие системы более металоемкие и требуют дополнительных эксплуатационных затрат электрической энергии на вентиляторы. Использование тепловой энергии в системах вентиляции в основном обеспечивается за счет применения регенеративных и рекуперативных теплообменных аппаратов различной модификации.

## Литература

- Отопление и вентиляция животноводческих зданий. Методические указания к курсовому и дипломному проектированию. - Мн. Ротопринт БАТУ. 1994 г.

- Справочник по теплоснабжению сельского хозяйства. Под ред. А.В. Ядренцева и др.: - Мн.; Ураджай. 1993 г.