Рабочий проект

Структурированная кабельная система ОГУЗ «Наркологический диспансер»

Астрахань 2008

Содержание

1. Общие сведения	5

1.1 Полное наименование системы и ее условное обозначение	5

1.2 Исходные данные для проектирования	5

1.3 Перечень нормативной документации	5

2. Назначение и цели создания структурированной кабельной системы (СКС)	8

2.1 Назначение СКС	8

2.2 Цель создания CКС	8

3. Требования к системе	9

3.1 Требования к системе в целом	9

3.2 Требования к структуре и функционированию системы	9

3.2.1 Топология СКС	11

3.2.2 Элементы СКС	11

3.2.2.1 Рабочее место	2

3.2.2.2 Горизонтальная кабельная система	3

3.2.2.3 Магистральная кабельная система	3

3.2.2.4 Телекоммуникационное помещение	4

3.2.2.5 Аппаратная	4

3.2.3 Требования к коммутационному оборудованию	4

3.2.4 Требования к кабелепроводам	15

3.2.5 Требования к монтажу СКС	15

3.2.6 Требования по телекоммуникационному заземлению15

3.2.7 Требования к системе администрирования	16

4. Порядок контроля и приемки системы	17

4.1 Приборы для тестирования	17

4.2 Процедура тестирования	17

4.2.1 Общие положения программы и методики испытаний	17

4.2.2 Общие требования к условиям, обеспечению и проведению испытаний	18

4.2.3 Требования безопасности	19

4.2.4 Определяемые характеристики и точность их измерения	19

4.2.5 Методы испытаний и измерений характеристик	20

4.2.6 Отчетность	21

1. Общие сведения

1.1 Полное наименование системы и ее условное обозначение

Рабочий проект (РП) на оснащение ОГУЗ «Наркологический диспансер» структурированной кабельной системой (СКС) MentalNet.

1.2 Исходные данные для проектирования

Наличие ЛВС: нет

Наличие подключения к Интернет: нет (эпизодически – dial-up)

Архитектурно-строительные решения

Основной материал здания: кирпич, ж/бетон, дерево, другое;

Стены: _кирпич, штукатурка ;

потолок: _плиты ж\б перекрытий

пол плиты ж\б перекрытий.

Отделка стен: штукатурка, гипсокартон, деревянные панели, другое

Наличие подвесных потолков: коридоры нет, кабинеты нет

Наличие технических шахт между этажами: нет

Возможность их использования для прокладки кабельной сети: нет

Наличие технических помещения на этажах с ограниченным доступом (для организации коммутационных узлов): нет

1.3 Перечень нормативной документации

При разработке РП использованы следующие нормативные документы:

СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»;

СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительстве предприятий, зданий и сооружений»;

ПУЭ-98 (издание 6 и 7) «Правила устройства электроустановок»;

ГОСТ 34.602-89. «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

РД 50-34.698-90. «Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»;

ГОСТ 2.106-96. «Единая система конструкторской документации. Текстовые документы»;

ISO/IES DIS 11801 – Standard for Testing Installed Cable (Стандарт для тестирования проложенного кабеля);

ANSI/TIA/EIA-568-B – Commercial Building Telecommunication Wiring Standard (Стандарт кабельных телекоммуникаций офисных зданий);

ANSI/TIA/EIA-569-А – Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces (Стандарт для телекоммуникационных трасс и помещений офисных зданий);

ANSI/TIA/EIA-606 – Administration Standard for Telecommunication Infrastructure in Commercial Buildings (Стандарт администрирования телекоммуникационной инфраструктуры офисных зданий);

ANSI/TIA/EIA-607 – Grounding and Bounding Requirements for Telecommunication in Commercial Buildings (Требования к системе выравнивания потенциалов и заземления для телекоммуникаций офисных зданий);

CENELEC EN 50173 - Information Technology. Generic cabling systems.

EN 50082-1:1992 – Electromagnetic Compatibility Generic Immunity Standard (Part 1 – Residential Commercial Light Industry);

EN 55022:1987 – Limits and Methods of Measurement of Interference Characteristics of Information Technology Equipment;

pr EN 55024 – Immunity of Information Technology Equipment (Part 2 – Electrostatic Discharge Requirement, Part 3 – Immunity of Radial Frequency Fields, Part 6 – Immunity of Continuous Conducted Interference);

Технические условия, сертификаты соответствия и пожарной безопасности на применяемое оборудование.

2. Назначение и цели создания структурированной кабельной системы (СКС)

2.1 Назначение СКС

СКС предназначена для оснащения ОГУЗ «Наркологический диспансер» кампусной компьютерной сетью. Сеть охватывает 3 территориально удаленных корпуса: в г. Астрахань – центральный корпус на 4 этажах, реабилитационный центр на 3 этажах; в г. Ахтубинске – помещения в здании поликлиники №2, на 1 этаже.

2.2 Цель создания CКС

СКС с открытой архитектурой создается в помещениях ОГУЗ «НД» для организации корпоративной вычислительной сети (КВС) с целью:

Обмена данными в кампусной сети ОГУЗ «НД»;

Доступ к ресурсам сети Интернет;

Обеспечения надежных каналов передачи информации в пределах кампусной сети;

Подготовки основы для создания единого информационного пространства ОГУЗ «НД»;

Обеспечение систем безопасности и иных общественных сервисов на территории развертывания сети.

3. Требования к системе

3.1 Требования к системе в целом

Проектируемая кабельная система должна отвечать следующим требованиям:

Структурированность. Кабельная система должна быть выполнена в соответствии с принципами построения СКС, как это определено в спецификациях международного стандарта EIA/TIA 568A. Структура кабельной системы должна быть полностью адекватной структуре построения КВС с точки зрения активного сетевого оборудования.

Гибкость. Кабельная система должна обеспечивать простое подключение оконечного оборудования, а также его перемещение внутри здания без перестройки кабельной системы (т.е. без изменения структуры кабельной системы и перепрокладки кабельных трасс).

Высокая пропускная способность. Кабельные каналы между портами активного сетевого оборудования должны обеспечивать на любых участках скорость передачи данных не менее 100 Мб/с.

Надежность. Кабельная система должна быть устойчивой к отказам за счет избыточности и универсальности портов для подключения оконечного оборудования, а также за счет обоснованного резервирования кабельных трасс.

Структурированная Кабельная Система должна соответствовать сети класса D и быть сертифицирована на 20-ти летнюю гарантию.

3.2 Требования к структуре и функционированию системы

Согласно концепции СКС кабельная система здания разбивается на две подсистемы: горизонтальную и вертикальную (рис.1).

Рисунок 1 – Обобщенная структурная схема СКС

Горизонтальная кабельная разводка охватывает оборудование одного этажа, начинаясь там, где пользователь подключает компьютер, телефон или иное оконечное устройство, и оканчиваясь в распределительных пунктах этажа (РПЭ). Используется четырехпарный кабель “неэкранированная витая пара” категории 5е (рис.2).

Рисунок 2 – Структурные элементы СКС

Объединение горизонтальных подсистем этажей здания осуществляется с помощью вертикальной кабельной подсистемы через РПЭ, размещаемые на этажах. РПЭ представляет собой монтажный шкаф с установленными кроссовыми и коммутационными патч-панелями, на которых разделываются кабели от рабочих мест, и активным оборудованием – концентраторами или коммутаторами. РПЭ выступает как подчиненный для распределительного пункта здания (РПЗ) и служит для связи горизонтальных кабельных подсистем и основной вертикальной кабельной подсистемы здания.

Вертикальная (основная) кабельная подсистема является главной кабельной магистралью уровня здания, обеспечивающая соединение всех РПЭ с РПЗ. Вертикальная телефонная кабельная магистраль обеспечивает подключение всех распределительных узлов к учережденческой АТС.

Главный распределительный пункт (ГРП) – это центр звездообразной СКС уровня здания, несущий всю нагрузку по обеспечению взаимодействия всех вертикальных кабельных соединений и обеспечивающий администрирование, ремонт и модификацию кабельной сети всего здания. В ГРП располагается центральное коммутационное оборудование и активное сетевое оборудование здания. ГРП также содержит кроссы внешних магистральных линий связи.

3.2.1 Топология СКС

Смешанная топология «шина+звезда» полностью соответствует современной топологии КВС и их прогнозируемого развития. Выбор архитектуры кабельной системы типа “звезда” на основе кабеля «витая пара» категории 5е/6 позволит создать гибкую сетевую структуру, в которой могут параллельно существовать и взаимодействовать несколько сетевых технологий (Ethernet/Fast Ethernet, Token Ring или АТМ). СКС здания позволяет увеличивать производительность на различных участках сети по мере необходимости.

3.2.2 Элементы СКС

А. Монтажный конструктив:

Шкаф телекоммуникационный ШТК-42.8 предназначается для размещения 19 оборудования телекоммуникационных систем различных стандартов и конфигураций, применяемых на сетях общего пользования и локальных сетях связи, в компьютерных системах.

Технические характеристики:

Размеры (Высота х Ширина х Глубина), 600х800 х2030

Цвет светло-серый RAL 7032

Двери передняя - запирающаяся на замок с тонированным стеклом

Стенки съемные

Высота 42 U

Масса 120,8 кг

Исполнение – напольный

Максимальная нагрузка – 400 кг

Степень защиты по ГОСТ 14254 – IP 30

Шкаф изготовлен в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150 и предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при:

– температуре окружающего воздуха от плюс 5С до плюс 40С;

– относительной влажности окружающего воздуха – 80% при 25С.

Шкаф монтажный ШРН-6.480 настенный предназначен для монтажа 19" телекоммуникационного оборудования внутри офисов и производственных помещений.

Технические характеристики

Размеры (Высота х Ширина х Глубина), 365 х 600 х 480 мм

Полезная глубина max, 415 мм

Цвет светло-серый RAL 7032

Дверь передняя – запирающаяся на замок с тонированным стеклом

Стенки несъемные

Высота, 6 U

Масса, 20 кг

Исполнение – настенный

Максимальная нагрузка – 30 кг

Степень защиты по ГОСТ 14254 – IP 30

Б. Кабельные трассы: кабельные каналы 110х50, лоток перфорированный 200х30;

На рынке представлен широкий комплекс средств для монтажа кабельных систем, выполненных из металла и пластика. Он включает в себя пластиковые кабельные каналы (короба), металлические лотки (проволочные, перфорированные, сплошные), пластиковые и металлические трубы (жесткие и гибкие) и др.

Таблица 1 – Производители кабельных каналов

| Марка кабельного канала | Страна/производитель | Web/сайт |
| --- | --- | --- |
| Legrand | Франция | www.legrand.ru |
| IBOCO-DKC | Италия, Россия | www.dkc.ru |
| MK | Англия | www.mke.ru |
| Marshall Tufflex | Англия | www.marshall-tufflex.com |
| Panduit | США | www.panduitemea.com/ru/ |
| AESP (Mita) | Англия | www.aesp.ru |
| Emiter | Польша | www.electro-montag.ru |
| Kopos Kolin | Чехия | www.kopos.com/ru/ |

Ассортимент представленных на рынке изделий очень широк, поэтому рассмотрим наиболее часто используемые типоразмеры.

Таблица 2 – Ассортимент коробов, представленных на рынке

| Legrand |  | IBOCO-DKC |  | MK |  | Marshall Tufflex |  | AESP (Mita) |  | Emiter |  | Kopos Kolin |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| размер, мм | цена, $/м | размер, мм | цена, $/м | размер мм | цена, $/м | размер, мм | цена, $/м | размер, мм | цена, $/м | размер, мм | цена, $/м | размер, мм | цена, $/м |
| 20х12.5 | 1.05 | 22х10 | 0.58 | 16х16 | 1.22 | 16х16 | 0.93 | 16х16 | 1.05 | 11х10 | 0.39 | 15х10 | 0.55 |
| 32/2х12.5 | 1.81 | 30х10 | 0.83 | 25х16 | 1.57 | 25х16 | 1.05 | 25х16 | 1.36 | 18х13 | 0.55 | 20х12 | 0.69 |
| 32х16 | 2.86 | 25х17 | 1.05 | 32х12.5 | 2.09 | 38х16 | 1.64 | 38х16 | 1.80 | 20х20 | 0.82 | 15х17 | 0.60 |
| 40/2х16 | 3.86 | 40/2х17 | 1.51 | 40х16 | 1.94 | 38/2х16 | 2.00 | 38х25 | 2.07 | 24х22 | 0.86 | 25х18 | 0.98 |
| 60/3х16 | 5.16 | 50х20 | 2.26 | 40/2х25 | 2.17 | 38х25 | 1.93 | 50х50 | 4.96 | 40х15 | 1.10 | 35/2х18 | 1.34 |
| 75/3х20 | 6.01 | 50/2х20 | 2.50 | 50/2х32 | 5.66 | 38/2х25 | 2.18 | 100х50 | 9.86 | 40х20 | 1.40 | 50/2х18 | 1.41 |
| 75х65 | 10.20 | 80х40 | 5.11 | 75/2х50 | 8.48 | 50х25 | 2.65 |  |  | 80х40 | 2.88 | 90х60 | 5.48 |
| 100х34 | 8.16 | 100х40 | 5.81 | 100х50 | 10.42 | 50х50 | 4.31 |  |  | 110х70 | 7.20 | 110х60 | 8.21 |
| 100х50 | 11.49 | 80х60 | 6.03 | 100х100 | 12.98 | 100х50 | 6.92 |  |  | 140х70 | 8.16 | 130х60 | 9.70 |
| 130х50 | 15.04 | 100х60 | 6.84 |  |  | 100х100 | 10.11 |  |  |  |  |  |  |
| 160х50 | 20.04 | 150х60 | 14.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200х65 | 39.81 | 200х80 | 24.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Каналы IBOCO-DKC имеют углы (повороты) с изменяемым градусным значением, что поможет избежать неприятностей при монтаже на непрямоугольных углах стен. Также данные короба имеют каркасы-подрозетники, которые крепятся безвинтовым «нащелкиванием» и благодаря выступающей форме освобождают дополнительное пространство внутри короба, что позволяет сэкономить на размере короба, и выиграть по цене. Также благодаря использованию специальных корпусов-адаптеров можно установить модули RJ-45 без дополнительных компонентов. Это позволяет удешевить информационную часть рабочего места и избавиться от несоответствия между цветом пластика розетки и канала.

В. Кабель: UTP 4-х парный категории 5е;

Рисунок 4 – витая пара UTP, кат.5Е

Г. Кроссовое оборудование: Патч-панель модульная, 19", 2U, 24xRJ-45, Cat.5e. (1458 руб.) Является распределительным устройствами горизонтальной подсистемы СКС. Позволяет производить монтаж кабеля после установки панели в стойку 19"

3.2.2.1 Рабочее место

Подсистема рабочего места предназначена для подключения конечных потребителей (компьютеров, терминалов, принтеров, телефонов и т. д.) к информационной розетке. Включает в себя коммутационные кабели, адаптеры, а также устройства позволяющие подключать оконечное оборудование к сети через информационную розетку. Розетки встраиваемые в короб с комплектацией: 1 порт телефонный, 1 сетевой, 2 розетки электрические компьютерные, 1 розетка электрическая бытовая.

3.2.2.2 Горизонтальная кабельная система

Горизонтальная подсистема покрывает пространство между информационной розеткой на рабочем месте и горизонтальным кроссом в телекоммуникационном шкафу. Она состоит из горизонтальных кабелей, информационных розеток и части горизонтального кросса, которая обслуживает горизонтальный кабель. Каждый этаж здания рекомендуется обслуживать своей собственной Горизонтальной подсистемой. Все горизонтальные кабели, независимо от типа передающей среды, не должны превышать 90 м на участке от информационной розетки на рабочем месте до горизонтального кросса. На каждое рабочее место должно быть проложено как минимум два горизонтальных кабеля.

3.2.2.3 Магистральная кабельная система

Магистральная подсистема соединяет главный кросс в аппаратной с промежуточными кроссами и с горизонтальными кроссами. Магистральная подсистема должна включать в себя кабель, установленный вертикально между этажными кроссами в многоэтажном здании, а также кабель, установленный горизонтально между кроссами в протяженном здании. Состоит из многопарного медного кабеля, для обеспечения соединения между собой телефонного кроссового оборудования и оптических кабелей, для соединения сетевого активного оборудования.

3.2.2.4 Телекоммуникационное помещение

Телекоммуникационное помещение оснащается настенным шкафом, куда подводятся телефонные и сетевые кабели, соединяющие его с аппаратной, и кабели горизонтальной кабельной системы.

3.2.2.5 Аппаратная

Аппаратная комната должна быть оснащена телекоммуникационным шкафом к которому будут подводиться как телефонные, так и сетевые кабеля вертикальных и горизонтальных кабельных систем. Так же в нем должно быть установлено активное оборудование

3.2.3 Требования к коммутационному оборудованию

В шкафах необходимо придерживаться следующего расположения. Сверху вниз: оптические патч-панели, оптическое активное оборудование, органайзер, медные патч-панели в сочетании с органайзерами с соблюдением условия 1 органайзер на 48 портов, медное активное оборудование, сервера, источники бесперебойного питания.

D-Link DGS-1024D/GE Коммутатор 24х10/100/1000, 19"

Реализация технологии Think Green

Компания D-Link реализовала технологию Green Ethernet в новой серии гигабитных коммутаторов для сетей SOHO. Данное устройство, безвредное для окружающей среды, уменьшает затраты на энергию, благодаря снижению потребляемой мощности, не жертвуя эксплуатационными и функциональными характеристиками, что приносит пользу экосистеме и домашним/офисным пользователям. Энергосберегающий коммутатор защищает окружающую среду от вредных веществ и уменьшает затраты при повторном использовании упаковки.

Сохранение энергии

Автоматическое отключение питания при отсутствии соединения

Разная выходная мощность для кабелей Ethernet различной длины

Защита окружающей среды

Соответствие директиве RoHS, при которой использование опасных материалов ограничено.

Соответствие директиве WEEE (Директива ЕС об отходах электрического и электронного оборудования), при которой возможно повторное использование упаковки для сокращения отходов с целью предотвращения негативного воздействия на окружающую среду.

Основные функции

Инновационная технология Green Ethernet

Недорогое гигабитное решение для малых и средних предприятий

24 порта 10/100/1000Base-T для подключения кабелей UTP 5 категории

Коммутационная матрица: 48 Гбит/с

Автоопределение полярности кабеля MDI/MDIX на всех портах

Метод коммутации: store-and-forward

Режимы полу- и полного дуплекса для скоростей Ethernet/Fast Ethernet

Скорость передачи Gigabit Ethernet в полнодуплексном режиме: 2000 Мбит/с

Управление потоком IEEE 802.3x

Поддержка Jumbo-фреймов 9600 байт

Поддержка IEEE 802.1p QoS (4 очереди, строгий режим)

Поддержка функции диагностики кабелей

Соответствие директиве RoHS

Установка Plug-and-play

Стандарты

IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (на витой медной паре)

IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (на витой медной паре)

IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (на витой медной паре)

Автосогласование ANSI/IEEE 802.3 Nway

Управление потоком IEEE 802.3x

IEEE 802.1p QoS

Количество портов: 24 порта 10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T

Протокол: CSMA/CD

Скорость передачи данных

Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс) , 20 Мбит/с (полный дуплекс)

Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс) , 200 Мбит/с (полный дуплекс)

Gigabit Ethernet: 2000 Мбит/с (полный дуплекс)

Топология: Звезда

Сетевые кабели

10BASE-T: UTP 3, 4, 5 (100 м максимум)

EIA/TIA-586 100-ohm STP (100 м максимум)

100BASE-TХ, 1000BASE-T: UTP 5, 5e (100 м максимум)

EIA/TIA-568 100-ohm STP (100 м максимум)

Полный/полудуплекс

Полный/полудуплексный режим для 10/100 Мбит/с

Полнодуплексный режим для Gigabit Ethernet

Расширенные возможности интерфейса

Автоопределение MDI/MDIX для каждого порта

Индикаторы

На порт: 100Mbps/1000Mbps speed, Link/activity

На устройство: Power

Метод коммутации: Store-and-forward

Таблица MAC-адресов: 8K записей на устройство

Изучение MAC –адресов: Автоматическое обновление

Передача/Фильтрация пакетов (в полнодуплексном режиме)

Ethernet: 14,880pps на порт

Fast Ethernet: 148,800 pps на порт

Gigabit Ethernet: 1,488,100 pps на порт

Буфер RAM

500 Кб на устройство

Физические параметры и условия эксплуатации:

Питание на входе: 100-240 В переменного тока

Потребляемая мощность: 28,5 Ватт

Вентиляторы: 1 вентилятор DC 40x40 мм

Рабочая температура: От 0˚ до 40˚ C

Температура хранения: От -10˚ до 70˚

Рабочая влажность: От 10% до 90% Rh без конденсата

Влажность хранения: От 5% до 90% Rh без конденсата

Размеры устройства: 280 x 180 x 44 мм

Размеры устройства: 1764 г

Сертификаты EMI

FCC Class B

ICES-003 Class B

CE Class A

C-Tick Class A

VCCI Class A

Безопасность: CSA International

MTBF: 87 411 ч

D-Link DGS-1016D/GE Коммутатор 16х10/100/1000, 19"

Основные функции

Инновационная технология Green Ethernet

Недорогое гигабитное решение для малых и средних предприятий

16 портов 10/100/1000Base-T для подключения кабелей UTP 5 категории

Коммутационная матрица: 32 Гбит/с

Автоопределение полярности кабеля MDI/MDIX на всех портах

Метод коммутации: store-and-forward

Режимы полу- и полного дуплекса для скоростей Ethernet/Fast Ethernet

Скорость передачи Gigabit Ethernet в полнодуплексном режиме: 2000 Мбит/с

Управление потоком IEEE 802.3x

Поддержка Jumbo-фреймов 9600 байт

Поддержка IEEE 802.1p QoS (4 очереди, строгий режим)

Поддержка функции диагностики кабелей

Соответствие директиве RoHS

Установка Plug-and-play

Стандарты

IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (на витой медной паре)

IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (на витой медной паре)

IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (на витой медной паре)

Автосогласование ANSI/IEEE 802.3 Nway

Управление потоком IEEE 802.3x

IEEE 802.1p QoS

Количество портов: 16 портов 10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T

Протокол: CSMA/CD

Скорость передачи данных

Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс)

20 Мбит/с (полный дуплекс)

Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс)

200 Мбит/с (полный дуплекс)

Gigabit Ethernet: 2000 Мбит/с (полный дуплекс)

Топология: Звезда

Сетевые кабели

10BASE-T: UTP 3, 4, 5 (100 м максимум)

EIA/TIA-586 100-ohm STP (100 м максимум)

100BASE-TХ, 1000BASE-T: UTP 5, 5e (100 м максимум)

EIA/TIA-568 100-ohm STP (100 м максимум)

Полный/полудуплекс

Полный/полудуплексный режим для 10/100 Мбит/с

Полнодуплексный режим для Gigabit Ethernet

Расширенные возможности интерфейса

Автоопределение MDI/MDIX для каждого порта

Индикаторы

На порт: 100Mbps/1000Mbps speed, Link/activity

На устройство: Power

Метод коммутации: Store-and-forward

Таблица MAC-адресов: 8K записей на устройство

Изучение MAC –адресов: Автоматическое обновление

Передача/Фильтрация пакетов (в полнодуплексном режиме)

Ethernet: 14,880pps на порт

Fast Ethernet: 148,800 pps на порт

Gigabit Ethernet: 1,488,100 pps на порт

Буфер RAM: 340 Кб на устройство

Физические параметры и условия эксплуатации:

Питание на входе: 100-240 В переменного тока

Потребляемая мощность: 21 Ватт

Вентиляторы: 1 вентилятор DC 40x40 мм

Рабочая температура: От 0˚ до 40˚ C

Температура хранения: От -10˚ до 70˚

Рабочая влажность: От 10% до 90% Rh без конденсата

Влажность хранения: От 5% до 90% Rh без конденсата

Размеры устройства: 280 x 180 x 44 мм

Размеры устройства: 1673 г

Сертификаты EMI

FCC Class B

ICES-003 Class B

CE Class A

C-Tick Class A

VCCI Class A

Безопасность: CSA International

MTBF: 89 312 ч

D-Link DGS-1008D/GE Коммутатор 8х10/100/1000, 19"

Основные функции

Инновационная технология Green Ethernet

Недорогое гигабитное решение для малых и средних предприятий

8 портов 10/100/1000Base-T для подключения кабелей UTP 5 категории

Коммутационная фабрика:16 Гбит/с

Автоопределение полярности кабеля MDI/MDIX на всех портах

Метод коммутации: store-and-forward

Режимы полу- и полного дуплекса для скоростей Ethernet/Fast Ethernet

Скорость передачи Gigabit Ethernet в полнодуплексном режиме: 2000 Мбит/с

Управление потоком IEEE 802.3x

Поддержка Jumbo-фреймов 9600 байт

Поддержка IEEE 802.1p QoS (4 очереди, строгий режим)

Поддержка функции диагностики кабелей

RoHS-совместимый

Установка Plug-and-play

Стандарты

IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (на витой медной паре)

IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (на витой медной паре)

IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (на витой медной паре)

Автосогласование ANSI/IEEE 802.3 Nway

Управление потоком IEEE 802.3x

IEEE 802.1p QoS

Количество портов: 8 портов 10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T

Протокол: CSMA/CD

Скорость передачи данных

Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс)

20 Мбит/с (полный дуплекс)

Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс)

200 Мбит/с (полный дуплекс)

Gigabit Ethernet: 2000 Мбит/с (полный дуплекс)

Топология: Звезда

Сетевые кабели

10BASE-T: UTP 3, 4, 5 (100 м максимум)

EIA/TIA-586 100-ohm STP (100 м максимум)

100BASE-TХ, 1000BASE-T: UTP 5, 5e (100 м максимум)

EIA/TIA-568 100-ohm STP (100 м максимум)

Полный/полудуплекс

Полный/полудуплексный режим для 10/100 Мбит/с

Полнодуплексный режим для Gigabit Ethernet

Расширенные возможности интерфейса

Автоопределение MDI/MDIX для каждого порта

Индикаторы

На порт: 100Mbps/1000Mbps speed, Link/activity

На устройство: Power

Метод коммутации: Store-and-forward

Таблица MAC-адресов: 8K записей на устройство

Изучение MAC –адресов: Автоматическое обновление

Передача/Фильтрация пакетов (в полнодуплексном режиме)

Ethernet: 14,880pps на порт

Fast Ethernet: 148,800 pps на порт

Gigabit Ethernet: 1,488,100 pps на порт

Буфер RAM: 144 Кб на устройство

Физические параметры и условия эксплуатации:

Питание на входе

Внешний линейный адаптер питания 7.5 В постоянного тока/ 1A или 1.5 А

Потребляемая мощность: 6 Ватт

Рабочая температура: От 0˚ до 40˚ C

Температура хранения: От -10˚ до 70˚

Рабочая влажность: От 10% до 90% Rh без конденсата

Влажность хранения: От 5% до 90% Rh без конденсата

Размеры устройства: 192 x 118 x 32 мм

Размеры устройства: 288 г

Сертификаты EMI

FCC Class B

ICES-003 Class B

CE Class B

VCCI Class B

Безопасность: cUL

MTBF: 1,611,344 ч

D-Link DGS-1005D/GE Коммутатор 5х10/100/1000, 19"

Основные функции

Инновационная технология Green Ethernet

Недорогое гигабитное решение для малых и средних предприятий

5 портов 10/100/1000Base-T для подключения кабелей UTP 5 категории

Коммутационная фабрика: 10 Гбит/с

Автоопределение полярности кабеля MDI/MDIX на всех портах

Метод коммутации: store-and-forward

Режимы полу- и полного дуплекса для скоростей Ethernet/Fast Ethernet

Скорость передачи Gigabit Ethernet в полнодуплексном режиме: 2000 Мбит/с

Управление потоком IEEE 802.3x

Поддержка Jumbo-фреймов 9000 байт (только при скорости 1000 Мбит/с)

Поддержка IEEE 802.1p QoS (4 очереди, строгий режим)

Поддержка функции диагностики кабелей

RoHS-совместимый

Установка Plug-and-play

Стандарты

IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (на витой медной паре)

IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (на витой медной паре)

IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (на витой медной паре)

Автосогласование ANSI/IEEE 802.3 Nway

Управление потоком IEEE 802.3x

IEEE 802.1p QoS

Количество портов

5 портов 10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T

Протокол: CSMA/CD

Скорость передачи данных

Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс)

20 Мбит/с (полный дуплекс)

Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс)

200 Мбит/с (полный дуплекс)

Gigabit Ethernet: 2000 Мбит/с (полный дуплекс)

Топология: Звезда

Сетевые кабели

10BASE-T: UTP 3, 4, 5 (100 м максимум)

EIA/TIA-586 100-ohm STP (100 м максимум)

100BASE-TХ, 1000BASE-T: UTP 5, 5e (100 м максимум)

EIA/TIA-568 100-ohm STP (100 м максимум)

Полный/полудуплекс

Полный/полудуплексный режим для 10/100 Мбит/с

Полнодуплексный режим для Gigabit Ethernet

Расширенные возможности интерфейса

Автоопределение MDI/MDIX для каждого порта

Индикаторы

На порт: 100Mbps/1000Mbps speed, Link/activity

На устройство: Power

Метод коммутации: Store-and-forward

Таблица MAC-адресов: 1K записей на устройство

Изучение MAC –адресов: Автоматическое обновление

Передача/Фильтрация пакетов (в полнодуплексном режиме)

Ethernet: 14,880pps на порт

Fast Ethernet: 148,800 pps на порт

Gigabit Ethernet: 1,488,100 pps на порт

Буфер RAM: 106 Кб на устройство

Физические параметры и условия эксплуатации:

Питание на входе

Внешний линейный адаптер питания 7.5 В постоянного тока/ 1A или 1.5 А

Потребляемая мощность: 3 Ватт

Рабочая температура: От 0˚ до 40˚ C

Температура хранения: От -10˚ до 70˚

Рабочая влажность: От 10% до 90% Rh без конденсата

Влажность хранения: От 5% до 90% Rh без конденсата

Размеры устройства: 214 г

Вес: 142 x 108 x 31 мм

Сертификаты EMI

FCC Class B

ICES-003 Class B

CE Class B

VCCI Class B

Безопасность: CSA International

MTBF: 101,186 ч

3.2.4 Требования к кабелепроводам

Кабельные каналы устанавливаются на расстоянии примерно 1,0 м от уровня пола, что обеспечивает их безопасность во время уборки помещения и удобство в эксплуатации.

3.2.5 Требования к монтажу СКС

Монтаж должен производиться в ночное время с 20:00 до 6:00 часов. Монтаж может осуществлять лишь персонал, прошедший обучение и имеющий соответствующие сертификаты.

3.2.6Требования по телекоммуникационному заземлению

Для обеспечения безопасности людей все активное и пассивное телекоммуникационное оборудование должно быть надежно заземлено в соответствии с требованиями ПУЭ. Монтаж заземляющих устройств выполняется в соответствии с требованиями “Инструкции по выполнению сети заземления в электроустановках” – СН 102-76. Сопротивление заземляющего устройства, используемого для заземления электрооборудования, должно быть не более 4 Ом.

В качестве естественных заземлителей могут быть использованы проложенные в земле водопроводные трубопроводы, металлические конструкции здания, находящиеся в соприкосновении с землей, свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле. В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. Заземляющие проводники прокладываются непосредственно по стенам. Прокладка заземляющих проводников в местах прохода через стену и перекрытие должна выполняться, как правило, с их непосредственной заделкой. В этих местах проводники не должны иметь соединений и ответвлений.

Все шкафы должны иметь собственную шину заземления, подключенную к главной шине заземления с нулевым потенциалом. Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям оборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.

3.2.7 Требования к системе администрирования

Все требования, перечисленные в стандарте ISO/IEC 14763-1 должны быть соблюдены.

4. Порядок контроля и приемки системы

4.1 Приборы для тестирования

Испытания проводятся тестером-сертификатором СКС, который автоматический проводит серию тестов в виде генерации электрических сигналов заданных характеристик. Полученные данные измерений автоматически сопоставляются с диапазоном эталонных характеристик сигналов, которые описаны стандартом ISO/IEC 1801 для класса D электропроводных линий и каналов (класс D – категория 5е), и выдает заключении о пригодности линии стандарту.

Рисунок 6 – Кабельный тестер

4.2 Процедура тестирования

4.2.1 Общие положения программы и методики испытаний

Испытания проводятся для определения работоспособности и соответствия создаваемой СКС условиям ТЗ.

Согласно ГОСТ 34.603-92 испытания СКС проводится в два этапа:

Предварительные испытания.

Приемочные испытания.

Предварительные испытания проводятся с целью определения работоспособности Структурированной кабельной системы и ее готовности к эксплуатации.

Исполнитель работ по созданию сети обеспечивает тестирование СКС в полном объеме в соответствии с процедурами, регламентированными стандартом EIA/TIA 568A. Производится проверка всех составляющих СКС на соответствие стандартам ISO/IEC DIS11801 и EIA/TIA TSB 40A Category 5

Перед приемкой СКС, Заказчик имеет право собственными силами или с привлечением сторонних организаций выборочно или полностью произвести тестирование кабельных каналов. В случае, если любой из проверенных каналов не соответствует заданным требованиям, Исполнитель обязан заново проверить и оттестировать всю систему.

Приемочные испытания проводятся для определения соответствия СКС ТЗ и решения вопроса о приемке СКС в эксплуатацию.

Приемочные испытания необходимы для проверки функционирования всего комплекса ЛВС. Производятся при включении всего активного оборудования и всех рабочих станций и серверов, установленных в ЛВС на начальном этапе. При этом запускается общее сетевое программное обеспечение и проверяется наличие связи между рабочими станциями и серверами.

Приемочные испытания производятся после подключения и настройки оборудования.

Приемочные испытания проводятся после устранения всех неисправностей, обнаруженных на этапе предварительных испытаний.

4.2.2 Общие требования к условиям, обеспечению и проведению испытаний

Заказчик в праве предъявить свои требования к тестированию СКС, связанные с особенностями ее использования. При отсутствии требований и пожеланий со стороны Заказчика, Исполнитель руководствуется требованиями, описанными в вышеперечисленных стандартах.

4.2.3 Требования безопасности

Все активное оборудование должно быть заземлено согласно ПУЭ. Запрещается устанавливать приборы ближе 1 м от элементов системы отопления. Необходимо принимать меры по защите приборов от прямых солнечных лучей. Размещение приборов должно исключать их случайное падение или перемещение по установочной поверхности, при котором возможно повреждение подключаемых проводов и кабелей. При размещении приборов необходимо обеспечить нормальную освещенность приборных панелей.

4.2.4 Определяемые характеристики и точность их измерения

Установленная СКС должна обеспечивать работу всех сетевых протоколов и приложений, оговоренных выше. При этом учитывается значение следующих параметров:

Attenuation - затухание,

Return Loss - возвратные потери,

NEXT - двунаправленные наводки,

PS NEXT - суммарные двунаправленные наводки,

PS FEXT - суммарные однонаправленные наводки,

ACR - отношения затухания к двунаправленным наводкам,

PS ACR - отношение затухания к суммарным двунаправленным наводкам,

Delay - задержка,

Skew - фазовый сдвиг.

Length – электрическая длина кабеля в метрах

4.2.5 Методы испытаний и измерений характеристик

Все методы тестирования строго регламентированы для каждого прибора и предоставляются производителем этого оборудования.

В общем тестирование включает следующие восемь базовых этапов:

Общий обзор. Изучить все собранные в ходе сеанса анализа протоколов статистические данные, относящиеся к уровню связи.

Постановка цели. Распределить использование полосы пропускания сети.

Выявление неисправностей. Выявить источники (конкретные компоненты сети) всех зафиксированных ошибок.

Планирование ресурсов. Назначить ресурсы для тестирования любых проблемных областей, обеспечивающие точные оценки.

Составление проекта модификаций. Указать все изменения, которые необходимо выполнить в программных и аппаратных компонентах сети. Рассмотреть все альтернативы. Оценить воздействие всех факторов окружения исследуемой локальной сети.

Реализация проекта. Выполнить необходимые изменения в компонентах сети – по одному за раз. С точки зрения сохранения целостности сети чрезвычайно важно вносить изменения поэтапно, с последующим повторным тестированием.

Повторное тестирование. Еще раз выполнить сеанс анализа протоколов применительно к модифицированному компоненту. Если результаты тестирования не подтверждают прогнозируемых улучшений, возможно, эти изменения следует подкорректировать.

Документирование. Зафиксировать в документах результаты своей работы. Иногда с этими результатами полезно ознакомить других специалистов, которых могут коснуться изменения в работе сети.

Рисунок 7 – Поэтапный алгоритм настройки СКС

4.2.6 Отчетность

Вся информация об итогах тестирования, с предоставлением графической части, может быть предоставлена заказчику либо в электронном, либо в печатном виде. По окончании работ исполнитель должен предоставить клиенту Исполнительную Документацию со всеми планами, пояснительной запиской и кабельным журналом. Так же заказчик получает сертификат, подтверждающий качество произведенных работ и право на гарантийное обслуживание СКС в течении 20-ти лет.