#### Содержание

Введение

1 Светотехнический раздел

1.1 Выбор вида и системы освещения

1.2 Выбор нормированной освещенности и коэффициента запаса

1.3 Помещение для птицы

1.3.1 Выбор светового прибора

1.3.2 Размещение световых приборов

1.3.3 Определение мощности осветительной установки

1.4 Подсобное помещение

1.4.1 Выбор светового прибора

1.4.2 Размещение световых приборов

1.4.3 Определение мощности осветительной установки

1.5 Венткамера

1.5.1 Выбор светового прибора

1.5.2 Размещение световых приборов

1.5.3 Определение мощности осветительной установки

1.6 Насосная

1.6.1 Выбор светового прибора

1.6.2 Размещение световых приборов

1.6.3 Определение мощности осветительной установки

1.7 Уборная

1.7.1 Выбор светового прибора

1.7.2 Размещение световых приборов

1.7.3 Определение мощности осветительной установки

1.8 Тамбур

1.8.1 Выбор светового прибора

1.8.2 Размещение световых приборов

1.8.3 Определение мощности осветительной установки

1.9 Наружное освещение

1.9.1 Выбор светового прибора

1.9.2 Размещение световых приборов

1.9.3 Определение мощности осветительной установки

1.10 Светотехническая ведомость

2 Электротехнический раздел

2.1 Выбор схемы электроснабжения и напряжения питания осветительной установки

2.2 Компоновка осветительной сети

2.3 Выбор марок проводов и способа их прокладки

2.4 Выбор сечения проводов и кабелей

2.5 Выбор защитной аппаратуры

2.6 Разработка схемы управления

2.7 Выбор щита управления

Список литературы

#### Введение

Свет является одним из важнейших параметров микроклимата. От уровня освещенности и спектрального состава света зависят здоровье людей, продуктивность животных, расход кормов и качество получаемой продукции.

При научной организации труда, как в сельскохозяйственном производстве, так и в промышленности, качество освещения занимает одно из важных мест. Исследованиями установлено, что при современном интенсивном производстве правильно спроектированное освещение позволяет повысить производительность труда на 10…20%. Оно включает в себя не только соблюдение норм освещенности, но и соблюдение качественных характеристик освещения с учетом технологического процесса. Поэтому до начала проектирования следует тщательно разобраться с технологическим процессом, схемой размещения оборудования, механизмов и животных. Нужно ясно представлять, где находятся работающие люди и характер зрительных работ. Это даст возможность правильно выбрать норму освещенности и расположение светильников.

Одна из особенностей освещения в сельском хозяйстве заключается в том, что рабочее освещение в помещениях для содержания животных одновременно и технологическое, т.е. обеспечивающее световой климат для животных: последнее является решающим при расчетах освещения в таких помещениях.

С внедрением новой технологии на крупных специализированных фермах и комплексах существенно изменились условия обитания животных, наблюдается все большая изоляция их от естественной среды. В частности, беспастбищное, безвыгульное содержание животных и птицы лишает их организм благотворного влияния солнечного света. В этих условиях резко возрастает роль осветительных и облучательных установок.

Рационально спроектированные и грамотно эксплуатируемые осветительные установки позволяют компенсировать нехватку естественного света при минимальных затратах электроэнергии, электротехнического оборудования и материала.

#### 1. Светотехнический раздел

Таблица 1 – Результаты обследования здания

| Наименование помещения | Площадь, м2 | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Среда | Коэф-т отражения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| помещение для птицы /2 шт/ | 648,0 | 36,0 | 18,0 | 2,7 | сырая с ХАС | (п)=50 (с)=30 (рп)=10 |
| подсобное помещение (с электрощитовой) | 60,0 | 10,0 | 6,0 | 2,7 | нормальная | (п)=50 (с)=30 (рп)=10 |
| венткамера /2 шт/ | 24,0 | 6,0 | 4,0 | 2,7 | сырая пыльная | (п)=50 (с)=30 (рп)=10 |
| насосная | 12,0 | 6,0 | 2,0 | 2,7 | сырая | (п)=50 (с)=30 (рп)=10 |
| уборная | 4,5 | 3,0 | 1,5 | 2,7 | влажная | (п)=70 (с)=50 (рп)=10 |
| тамбур /2 шт/ | 36,0 | 6,0 | 6,0 | 2,7 | сырая пыльная | (п)=50 (с)=30 (рп)=10 |
| площадки перед входом /6 шт/ | 6,0 | 3,0 | 2,0 | - | особо сырая | (п)=0 (с)=0 (рп)=0 |

1.1 Выбор вида и системы освещения

В сельскохозяйственных помещениях предусматривают следующие виды освещения: рабочее, технологическое, дежурное, аварийное, ремонтное. Также различают две системы освещения: общую (равномерную или локализованную) и комбинированную.

Для освещения данного здания будем проектировать рабочее освещение, а также дежурное освещение на площадке перед входом. Во всех помещениях будем проектировать общую равномерную систему освещения.

1.2 Выбор нормированной освещенности и коэффициента запаса

Выбор нормированной освещенности и коэффициента запаса по всем помещениям представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Выбор нормированной освещенности и коэффициента запаса.

| Наименование помещения | Нормированная освещенность, ЕН, лк. | Нормируемая плоскость | Минимальная степень защиты СП | Коэф-т запаса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| помещение для птицы /2 шт/ | ЛН – 30 [5,стр.216] | Г – 0 | IP 54 | 1,15 |
| подсобное помещение (с электрощитовой) | ЛН – 50* [5,стр.223] | В – 1,5 | IP 20 | 1,15 |
| венткамера /2 шт/ | ЛН – 20 [5,стр.221] | Г – 0 | IP 54 | 1,15 |
| насосная | ЛН – 30 [7,стр.93] | Г – 0,8 | IP 54 | 1,15 |
| уборная | ЛН – 20 [4,стр.387] | Г – 0 | IP 23 | 1,15 |
| тамбур /2 шт/ | ЛН – 10 | Г – 0 | IP 54 | 1,15 |
| площадки перед входом /6 шт/ | ЛН – 2 [1,стр.38] | Г – 0 | IP 54 | 1,15 |

1.3 Помещение для птицы

1.3.1 Выбор светового прибора

Наиболее целесообразный тип светового прибора должен выбираться на основе полного технико-экономического сопоставления различных возможных вариантов. Выбор светового прибора для данного помещения представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Выбор светового прибора [4, стр. 240].

| IP 53-54 | КСС | КПД | Мощность лампы, Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| НСР 01 | НСР 01 (М) | НСР 01 (75%) | 200 |
| НСП 02 | НСП 02 (М) | НСП 02 (70%) | 100 |
| НСП 03 | НСП 03 (М) | НСП 03 (75%) | 60 |
| ПСХ-60М | ПСХ-60М (Д1) | ПСХ-60М (65%) | 60 |
| НПП 02 | НПП 02 (Д1) | НПП 02 (70%) | 100 |
| НПП 03 | НПП 03 (Д1) | НПП 03 (50%) | 100 |

Выберем световой прибор НСР 01, т.к. у него наибольший КПД и мощность ламы.

1.3.2 Размещение световых приборов

Световые приборы обычно размещают по вершинам квадратов или ромбов, оптимальный размер стороны которых определяется по формуле:

,					(1)

где Э и С – относительные светотехническое и энергетическое наивыгоднейшее расстояние между светильниками; НР – расчетная высота осветительной установки, м.

Численные значения Э и С зависят от типа кривой силы света [1, стр.12].

,					(2)

где Н0 – высота помещения, м; hСВ – высота свеса светильника, м; hР – высота рабочей поверхности от пола, м.

с=2,0 и э=2,6

м

м

Определим количество световых приборов в помещении:

Согласно расчету в данном помещении необходимо разместить двадцать восемь световых прибора данного типа.

Определим расстояние между рядами световых приборов и между светильниками в ряду:

м

м

Рисунок 1.

Выполним проверку расстояния, на котором находится светильник от стены. Оно должно быть равным (0,3…0,5)LОПТ:

Расстояние от светильника до стен удовлетворяет требованиям.

1.3.3 Определение мощности осветительной установки

Определим мощность осветительной установки методом коэффициента использования светового потока.

Определим индекс помещения по следующей формуле:

,						(3)

где а, b – длина и ширина помещения, м.

Далее по справочной литературе [1, стр.17-19] определим коэффициент использования светового потока. Этот коэффициент учитывает долю светового потока генерируемого источником света, доходящую до рабочей поверхности.

Вычислим световой поток ламп в светильнике по следующей формуле:

,					(4)

где uОУ – коэффициент использования светового потока светильника;

z – коэффициент неравномерности, z=1,1…1,2.

Вычислим световой поток от каждой лампы в светильнике по следующей формуле:

,							(5)

где n – количество ламп в светильнике.

Далее по найденному значению светового потока выберем стандартную лампу и рассчитаем отклонение расчетного потока от каталожного по формуле:

(6)

[1, стр. 18]

лм

лм

По численному значению потока и каталожным данным выберем стандартную лампу: Б-215-225-150 		ФН=2100 лм

Рассчитаем отклонение расчетного потока от каталожного по формуле (6):

Определим удельную мощность осветительной установки:

,						(7)

где Рл – мощность лампы, Вт; N – количество светильников; n – количество ламп в светильнике; А – площадь помещения, м2.

Вт/м2

1.4 Подсобное помещение (с электрощитовой)

1.4.1 Выбор светового прибора

Наиболее целесообразный тип светового прибора должен выбираться на основе полного технико-экономического сопоставления различных возможных вариантов. Выбор светового прибора для данного помещения представлен в таблице 3.

Таблица 4 – Выбор светового прибора [4, стр. 240].

| IP 20 | КСС | КПД | Мощность лампы, Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| НСП 01 | НСП 01 (Д2) | НСП 01 (71%) | 200 |
| ИСП 01 | ИСП 01 (Д2) | ИСП 01 (75%) | 2000 |
| НСП 17 | НСП 17 (К1) – не подходит | - | 1000 |
| НСП 04 | НСП 04 (М) | НСП 04 (75%) | 200 |

Выберем световой прибор НСП 04, т.к. у него наибольший КПД.

1.4.2 Размещение световых приборов

Так как световой прибор НСП 04 имеет кривую силы света типа М, то

с=2,0 и э=2,6

м

м

Определим количество световых приборов в помещении:

Согласно расчету в данном помещении необходимо разместить пятнадцать световых приборов данного типа.

Определим расстояние между рядами световых приборов и между светильниками в ряду:

м

м

Рисунок 2

Выполним проверку расстояния, на котором находится светильник от стены. Оно должно быть равным (0,3…0,5)LОПТ:

Расстояние от светильника до стен удовлетворяет требованиям.

1.4.3 Определение мощности осветительной установки

Определим мощность осветительной установки точечным методом. Вычертим план помещения (рисунок 3) и расположим в нем выбранные световые приборы, наметим контрольную точку, в которой должна обеспечиваться нормированная освещенность.

Рисунок 3

Далее определяют в данной контрольной точке условную освещенность по формуле:

,							(8)

где еi – условная освещенность контрольной точки i-го светильника, которую в свою очередь определяют по следующей формуле:

,						(9)

где  - угол между вертикалью и направлением силы света светильника в расчетную точку; J1000 - сила света i-го светильника с условной лампой (со световым потоком в 1000 лм) в направлении расчетной точки. Численное значение J1000 определяют по кривым силы света.

Рисунок 4

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

кд [4, стр.122]

лк

лк

лк

лк

лк

лк

лк

лк

лк

лк

лк

лк

лк

лк

лк

Светильники 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 в расчете светового потока учитывать нецелесообразно, так как освещенность от них в контрольной точке А очень мала (не превышает 3% от создаваемой ближайшим источником).

Согласно формуле (8):

лк.

С учетом этой освещенности рассчитывают световой поток источника света в светильнике по следующей формуле:

,				(10)

где  - коэффициент, учитывающий дополнительную освещенность за счет влияния удаленных светильников и отражения от ограждающих конструкций; 1000 – световой поток лампы; св – КПД светильника.

лм

По численному значению потока и каталожным данным выберем стандартную лампу: БК-215-225-40 		ФН=460 лм

Рассчитаем отклонение расчетного потока от каталожного по формуле (6):

Определим удельную мощность осветительной установки по формуле (7):

Вт/м2

1.5 Венткамера

1.5.1 Выбор светового прибора (аналогично пункту 1.3.1)

Выберем световой прибор НСР 01.

1.5.2 Размещение световых приборов

Так как световой прибор НСР 01 имеет кривую силы света типа М, то

с=2,0 и э=2,6

м

м

Определим количество световых приборов в помещении:

Согласно расчету в данном помещении необходимо разместить один световой прибор данного типа.

Рисунок 5.

Выполним проверку расстояния, на котором находится светильник от стены. Оно должно быть равным (0,3…0,5)LОПТ:

Расстояние от светильника до стен удовлетворяет требованиям.

1.5.3 Определение мощности осветительной установки

Определим мощность осветительной установки методом коэффициента использования светового потока.

Определим индекс помещения по формуле (3):

Далее по справочной литературе определим коэффициент использования светового потока:

[1, стр. 18]

Вычислим световой поток ламп в светильнике по формуле (4):

лм

Вычислим световой поток от каждой лампы в светильнике по формуле (5):

лм

По численному значению потока и каталожным данным выберем стандартную лампу: Б-215-225-200 		ФН=2920 лм [4,стр.62]

Рассчитаем отклонение расчетного потока от каталожного по формуле (6):

Определим удельную мощность осветительной установки по формуле (7):

Вт/м2

1.6 Насосная

1.6.1 Выбор светового прибора (аналогично пункту 1.3.1)

Выберем световой прибор НСР 01.

1.6.2 Размещение световых приборов

Так как световой прибор НСР 01 имеет кривую силы света типа М, то

с=2,0 и э=2,6

м

м

Определим количество световых приборов в помещении:

Согласно расчету в данном помещении необходимо разместить два световых прибора данного типа.

Определим расстояние между светильниками в ряду:

м

Рисунок 5.

Выполним проверку расстояния, на котором находится светильник от стены. Оно должно быть равным (0,3…0,5)LОПТ:

Расстояние от светильника до стен удовлетворяет требованиям.

1.6.3 Определение мощности осветительной установки

Определим мощность осветительной установки методом коэффициента использования светового потока.

Определим индекс помещения по формуле (3):

Далее по справочной литературе определим коэффициент использования светового потока:

[1, стр. 18]

Вычислим световой поток ламп в светильнике по формуле (4):

лм

Вычислим световой поток от каждой лампы в светильнике по формуле (5):

лм

По численному значению потока и каталожным данным выберем стандартную лампу: БК-215-225-75 		ФН=1020 лм [4,стр.62]

Рассчитаем отклонение расчетного потока от каталожного по формуле (6):

Определим удельную мощность осветительной установки по формуле (7):

Вт/м2

1.7 Уборная

1.7.1 Выбор светового прибора

Наиболее целесообразный тип светового прибора должен выбираться на основе полного технико-экономического сопоставления различных возможных вариантов. Выбор светового прибора для данного помещения представлен в таблице 3.

Таблица 5 – Выбор светового прибора [4, стр. 240].

| IP 23 | КСС | КПД | Мощность лампы, Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| НСП 01 | НСП 01 (Д2) | НСП 01 (71%) | 200 |
| НСП 04 | НСП 04 (М) | НСП 04 (75%) | 200 |

Выберем световой прибор НСП 01, т.к. КСС Д2.

1.7.2 Размещение световых приборов

Так как световой прибор НСП 01 имеет кривую силы света типа Д2, то

с=1,4 и э=1,6

м

м

Определим количество световых приборов в помещении:

Согласно расчету в данном помещении необходимо разместить один световой прибор данного типа.

Рисунок 6.

1.7.3 Определение мощности осветительной установки

Определим мощность осветительной установки методом коэффициента использования светового потока.

Определим мощность осветительной установки методом удельной мощности:

,					(11)

где РЛ – мощность лампы, Вт; N – число светильников; РУД.Ф – фактическая удельная мощность освещения, которая определяется по следующей формуле:

(12)

где РУД.Т – удельная мощность освещения, которая выбирается по справочной литературе в зависимости от типа светильника, размеров помещения, коэффициентов отражения стен и потолка, высоты подвеса светильника.

РУД.Т=25,4 [1,стр.20] (для СВ.Т=100%; кз.т=1,3; ЕН.Т=100лм)

Уточним удельную мощность по формуле (12):

Вт/м2

Определим мощность лампы по формуле (11):

Вт

По этому значению выберем стандартную лампу: В-215-225-25.

Определим удельную мощность осветительной установки по формуле (7):

Вт/м2

1.8 Тамбуры

1.8.1 Выбор светового прибора (аналогично пункту 1.3.1)

Выберем световой прибор НСР 01.

1.8.2 Размещение световых приборов

Так как световой прибор НСР 01 имеет кривую силы света типа М, то

с=2,0 и э=2,6

м

м

Определим количество световых приборов в помещении:

Согласно расчету в данном помещении необходимо разместить один световой прибор данного типа.

Рисунок 7.

Выполним проверку расстояния, на котором находится светильник от стены. Оно должно быть равным (0,3…0,5)LОПТ:

Расстояние от светильника до стен удовлетворяет требованиям.

1.8.3 Определение мощности осветительной установки

Определим мощность осветительной установки методом коэффициента использования светового потока.

Определим индекс помещения по формуле (3):

Далее по справочной литературе определим коэффициент использования светового потока:

[1, стр. 18]

Вычислим световой поток ламп в светильнике по формуле (4):

лм

Вычислим световой поток от каждой лампы в светильнике по формуле (5):

лм

По численному значению потока и каталожным данным выберем стандартную лампу: Б-215-225-150 		ФН=2100 лм [4,стр.62]

Рассчитаем отклонение расчетного потока от каталожного по формуле (6):

Определим удельную мощность осветительной установки по формуле (7):

Вт/м2

1.9 Наружное освещение

1.9.1 Выбор светового прибора

В соответствии с технико-экономическими критериями выберем для наружного освещения площади перед входом световой прибор типа ПСХ-60М.

1.9.2 Размещение световых приборов

Так как размеры площадок входов в плане не указаны, примем их равными 2х3 м. Светильники разместим непосредственно над входом. Расчетную высоту примем равной 2,5м.

1.9.3 Определение мощности осветительной установки

Определим мощность осветительной установки точечным методом. Вычертим план площадки перед входом (рисунок 8) и расположим в нем выбранный световой прибор, наметим контрольную точку.

Рисунок 8

Рисунок 9

м

кд [4, стр.122]

лк

С учетом этой освещенности рассчитывают световой поток источника света в светильнике по следующей формуле (10):

лм

По численному значению потока и каталожным данным выберем стандартную лампу: Б-215-225-40 		ФН=415 лм

Рассчитаем отклонение расчетного потока от каталожного по формуле (6):

Определим удельную мощность осветительной установки по формуле (7):

Вт/м2

#### 2. Электротехнический раздел

2.1 Выбор схемы электроснабжения и напряжения питания осветительной сети

Для питания осветительных приборов общего внутреннего и наружного освещения, как правило, должно применяться напряжение не выше 220В. Поэтому для питания осветительной сети данного здания выберем сеть с напряжением 220В.

2.2 Компоновка осветительной сети

2.2.1 Разделение на группы потребителей

Разделение на группы делают по следующим рекомендациям: число светильников на двухфазную трехпроводную группу не должно превышать 40 шт., а на трехфазную четырехпроводную 60 шт. Длина трехпроводной должна быть около 60 м, а четырехпроводной около 80 м.

Согласно ПУЭ, предельный ток группы не должен превышать 25А.

а) первая группа двухфазная трехпроводная состоит из:

1) 14 светильников НСР 01 лампой Б 215-225-150.

б) вторая группа трехфазная трехпроводная состоит из:

1) 16 светильников НСР 01 с лампой Б 215-225-150 и Б 215-225-200;

2) 1 светильника НСР 01 с лампой Б 215-225-200.

в) третья группа двухфазная трехпроводная состоит из:

1) 14 светильников НСР 01 лампой Б 215-225-150.

г) четвертая группа двухфазная трехпроводная состоит из:

1) 1 светильника НСР 01 с лампой Б 215-225-200;

2) 13 светильников НСП 04 с лампой БК-215-225-40;

3) 1 светильник НСП 01 с лампой В-215-225-25;

4) 2 светильника НСР 01 с лампой БК-215-225-75.

д) пятая группа двухфазная трехпроводная состоит из:

1) 14 светильников НСР 01 с лампой Б 215-225-200;

2) 6 светильников ПСХ-60М с лампой Б-215-225-40.

2.2.2 Расчет токов в группах

Ток в группе определяется по формуле:

,

где P – мощность всех потребителей в группе, Вт;

m – число фаз;

Uф – фазное напряжение сети, В;

cos - коэффициент мощности, для ламп накаливания cos=1

Расчет тока в первой группе

, Вт

А

Расчет тока во второй группе

, Вт

А

Расчет тока в третьей группе

, Вт

А

Расчет тока в четвертой группе

, Вт

А

Расчет тока в пятой группе

, Вт

А

Расчет тока на вводе

, Вт

А

Таблица 10 – Характеристика групп

| №гр | Кол-во свет-ов | Длина групп,м | Ток, А | Расч. нагр.,Вт | Число фаз |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ввод |  | 12 | 15,33 | 10115 | 3 | 1 |
| 1 | 14 | 76,75 | 4,77 | 2100 | 2 | 1 |
| 2 | 17 | 74,74 | 5,91 | 2600 | 2 | 1 |
| 3 | 14 | 76,75 | 4,77 | 2100 | 2 | 1 |
| 4 | 17 | 17,0 | 2,22 | 975 | 2 | 1 |
| 5 | 20 | 88,5 | 5,32 | 2340 | 2 | 1 |

- 2.2.3 Выбор щита освещения и составление расчетной схемы осветительной сети

- Исходя из таблицы 10, выбираем осветительный щит марки

- ЯРН 8501-3726 ХЛЗБП, в котором на отходящих линиях имеется 6 однополюсных автоматических выключателя ВА 1625-14 [1, с.52]

- Таблица 11 – Аппаратура щитка ЯРН 8501-3726 ХЛЗБП

| - Тип автоматического - выключателя | - Номинальный - ток, А | - Номинальный ток расцепителя, А |
| --- | --- | --- |
| - ВА-1625-14 | - 25 | - 6,3;10;16;20;25 |

- 2.3 Выбор сечения проводов и кабелей

- 2.3.1 Выбор марки проводов и способа их прокладки

Способ прокладки проводов в помещениях зависит от окружающей среды.

Таблица 12 – Способ прокладки и марки проводов в зависимости от окружающей среды [8, с.126]

| Тип окружающей среды | Способ прокладки проводов | Марка провода | Ст. сечения провода, мм2 |
| --- | --- | --- | --- |
| сырая с ХАС | Скрытое в несгораемых стенах в стальных трубах | ПРТО | 2,5;4;6;10-120 |

Рисунок 10 – Эквивалентная схема замещения

- 2.3.2 Выбор сечения проводов

- Выбор сечения проводов в первой группе

1) Выбор сечения по механической прочности

Согласно [6, с.195] сечение не может быть менее 1,0 мм2, принимаем S=1,0мм2.

Выбираем провод марки ПРТО 1(3х1,0)

2) Проверка по потере напряжения

,

где M - суммарный электрический момент, кВт;

С – характерный коэффициент сети;

S – сечение провода, мм2 .

,

где Pi – мощность i-го потребителя, кВт;

li –длина линии до i-го потребителя, м.

мм2

Полученное значение округлим до ближайшего большего стандартного сечения: 1,5 мм2.

Допустимые потери напряжения в группе

,

С=34 [5, с.195] для медного провода двухфазной трехпроходной системы

%

- подходит

3) Проверка по допустимому нагреву

,

Для S=1,5 мм2 трехжильного провода, проложенного в трубе

[6, с.18] Iдоп=15А

Iрасч=4,77А

4) Проверка по согласованию с током защитного аппарата

где - коэффициент, учитывающий пусковые токи

Для ламп накаливания =1,4

А

Условия проверки эффективности защиты

- подходит

Выбираем провод марки ПРТО 1(3х1,5)

- Выбор сечения проводов во второй группе

1) Выбор сечения по механической прочности

Согласно [6, с.195] сечение не может быть менее 1,0 мм2, принимаем S=1,0мм2.

Выбираем провод марки ПРТО 1(3х1,0)

2) Проверка по потере напряжения

,

где M - суммарный электрический момент, кВт;

С – характерный коэффициент сети;

S – сечение провода, мм2 .

,

где Pi – мощность i-го потребителя, кВт;

li –длина линии до i-го потребителя, м.

мм2

Полученное значение округлим до ближайшего большего стандартного сечения: 1,5 мм2.

Допустимые потери напряжения в группе

,

С=34 [5, с.195] для медного провода двухфазной трехпроходной системы

%

- подходит

3) Проверка по допустимому нагреву

,

Для S=1,5 мм2 трехжильного провода, проложенного в трубе

[6, с.18] Iдоп=15А

Iрасч=5,91А

4) Проверка по согласованию с током защитного аппарата

,

где - коэффициент, учитывающий пусковые токи

Для ламп накаливания =1,4

А

Условия проверки эффективности защиты

- подходит

Выбираем провод марки ПРТО 1(3х1,5)

- Выбор сечения проводов в третьей группе.

1) Выбор сечения по механической прочности

Согласно [6, с.195] сечение не может быть менее 1,0 мм2, принимаем S=1,0мм2.

Выбираем провод марки ПРТО 1(3х1,0)

2) Проверка по потере напряжения

,

где M - суммарный электрический момент, кВт;

С – характерный коэффициент сети;

S – сечение провода, мм2 .

,

где Pi – мощность i-го потребителя, кВт;

li –длина линии до i-го потребителя, м.

мм2

Полученное значение округлим до ближайшего большего стандартного сечения: 1,5 мм2.

Допустимые потери напряжения в группе

,

С=34 [5, с.195] для медного провода двухфазной трехпроходной системы

%

- подходит

3) Проверка по допустимому нагреву

,

Для S=1,5 мм2 трехжильного провода, проложенного в трубе

[6, с.18] Iдоп=15А

Iрасч=4,77А

4) Проверка по согласованию с током защитного аппарата

,

где - коэффициент учитывающий пусковые токи

Для ламп накаливания =1,4

А

Условия проверки эффективности защиты

- подходит

Выбираем провод марки ПРТО 1(3х1,5).

- Выбор сечения проводов в четвертой группе

1) Выбор сечения по механической прочности

Согласно [6, с.195] сечение не может быть менее 1,0 мм2, принимаем S=1,0мм2.

Выбираем провод марки ПРТО 1(3х1,0)

2) Проверка по потере напряжения

,

где M - суммарный электрический момент, кВт;

С – характерный коэффициент сети;

S – сечение провода, мм2 .

,

где Pi – мощность i-го потребителя, кВт;

li –длина линии до i-го потребителя, м.

мм2

Полученное значение округлим до ближайшего большего стандартного сечения: 1,0 мм2.

Допустимые потери напряжения в группе

,

С=34 [5, с.195] для медного провода двухфазной трехпроходной системы

%

- подходит

3) Проверка по допустимому нагреву

,

Для S=1,0 мм2 трехжильного провода, проложенного в трубе

[6, с.18] Iдоп=14А

Iрасч=2,22А

4) Проверка по согласованию с током защитного аппарата

,

где - коэффициент, учитывающий пусковые токи

Для ламп накаливания =1,4

А

Условия проверки эффективности защиты

- подходит

Выбираем провод марки ПРТО 1(3х1,0).

- Выбор сечения проводов в пятой группе

1) Выбор сечения по механической прочности

Согласно [6, с.195] сечение не может быть менее 1,0 мм2, принимаем S=1,0мм2.

Выбираем провод марки ПРТО 1(3х1,0)

2) Проверка по потере напряжения

,

где M - суммарный электрический момент, кВт;

С – характерный коэффициент сети;

S – сечение провода, мм2 .

,

где Pi – мощность i-го потребителя, кВт;

li –длина линии до i-го потребителя, м.

После преобразования эквивалентная схема замещения пятой группы будет выглядеть следующим образом:

кВт·м

кВт·м

мм2

Полученное значение округлим до ближайшего большего стандартного сечения: 1,0 мм2.

Допустимые потери напряжения в группе

,

С=34 [5, с.195] для медного провода двухфазной трехпроходной системы

%

- подходит

3) Проверка по допустимому нагреву

,

Для S=1,0 мм2 трехжильного провода, проложенного в трубе

[6, с.18] Iдоп=14А

Iрасч=5,32А

4) Проверка по согласованию с током защитного аппарата

,

где - коэффициент, учитывающий пусковые токи

Для ламп накаливания =1,4

А

Условия проверки эффективности защиты

- подходит

Выбираем провод марки ПРТО 1(3х1,0)

Расчет сечения проводов участка СЩ-ОЩ

С=77 [5, с.195] для алюминиевого провода трехфазной четырехпроводной системы

принимаем 0,2%

мм2

Полученное значение округлим до ближайшего большего стандартного сечения: 8,0 мм2.

Для принятого сечения уточним потери напряжения:

Проверка по допустимому нагреву:

для четырехпроводных проводов S=8 мм2, проложенных в трубе [6, с.18].

Iрасч=15,33А

2.4 Определение суммарной потери напряжения для групп:

- первая группа

- вторая группа

- третья группа

- четвертая группа

- пятая группа

Список литературы

- Методические указания к курсовой работе по проектированию электрических осветительных установок. – Челябинск, 2003.

- Отраслевые нормы освещения сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений. – М.: Колос, 1980.

- Жилинский Ю.М., Кузьмин В.Д. Электрическое освещение и облучение. – М.: Колос, 1982

- Справочная книга по светотехнике / Под ред. Ю.Б. Айзенберга. – М.: Энергоатомиздат, 1983.

- Козинский В. А. Электрическое освещение и облучение. – М.: Агропромиздат, 1995.

- Правила устройства электроустановок: – Дизайн-бюро, 2001.

- Справочная книга для проектирования электрического освещения / Под ред. Г.М. Кнорринга – СПб.: Энергия, 1992.

- Райцельский Л.А. Справочник по осветительным сетям. – М.: Энергия, 1977 – 288с.

* освещенность принята для электрощитовой.