Федеральное агентство по образованию

Государственного образовательного учреждения

Среднего профессионального образования

Воткинский машиностроительный техникум им. В.Г. Садовникова

Специальность 140613

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

КП 140613.09.01.00.000.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

По дисциплине: «Электроснабжение отрасли»

Тема: «Проектирование электроснабжения метизного цеха»

Руководитель курсового проекта

Иванова Е.Е.

"_____"__________200__г

Разработал: студент группы Эл-31

Акинтьев А.В.

"_____"__________200__г

2009

Содержание

Введение

1. Общая часть проекта

1.1 Характеристика потребителей электроэнергии

1.2 Определение величины питающего напряжения

2. Расчетная часть проекта

2.1 Выбор электродвигателей, пусковой и защитной аппаратуры

2.2 Расчет электрических нагрузок

2.3 Компенсация реактивной мощности

2.4 Выбор варианта электроснабжения, числа и мощности трансформаторов на подстанции

2.5 Расчет и выбор магистральных и распределительных сетей напряжением до 1000 В

2.6 Расчет токов короткого замыкания

2.7 Выбор схемы электроснабжения

2.8 Выбор электрооборудования для схемы электроснабжения

2.9 Расчет заземляющих устройств

Заключение

Список литературы

Введение

Современная энергетика характеризуется нарастающей централизацией производства и распределения электроэнергии. Энергетической программой предусмотрено дальнейшее развитие энергосберегающей политики. Экономия энергетических ресурсов должна осуществляться путём перехода на энергосберегающие технологии производства; совершенствования энергетического оборудования; реконструкции устаревшего оборудования; сокращения всех видов энергетических потерь и повышения уровня использования вторичных ресурсов; улучшения структуры производства, преобразования и использования энергетических ресурсов. Энергетические системы образуют шесть крупных энергообъединений: Северо-Запада, Центра, Средней Волги, Востока, Урала и Северного Кавказа.

Основой развития российской энергетики является сооружение электростанций большой мощности. В России как и в других странах, для производства и распределения электроэнергии применяется трёхфазный переменный ток частотой 50 Гц . Сети и установки трёхфазного тока более экономичны чем по сравнению с установками однофазного переменного тока, а также дают возможность широко использовать в качестве электропривода наиболее надёжные, простые и дешёвые асинхронные электродвигатели. В некоторых отраслях промышленности применяют постоянный ток, который получают путём выпрямления переменного тока (электролиз в химической промышленности и цветной металлургии, электрифицированный транспорт и др.) Постоянный ток применяется также для передачи электроэнергии на большие расстояния при напряжении до 800 и 1500 кВ.

Перед энергетикой в ближайшем будущем стоит задача всемирного развития и использования возобновляемых источников энергии: солнечной, геотермальной, ветровой, приливной и др. Российская энергетика развивается на базе новых технических достижений в области проектирования и строительства электростанций и линий электропередачи, а также прогресса современного машиностроения, ставшего надёжной основой развития электроэнергетического хозяйства страны.

1. Общая часть проекта

1.1 Характеристика потребителей электроэнергии

Потребители электроэнергии есть сама электроустановка, в свою очередь это совокупность машин, аппаратов, линий электропередачи и вспомогательных устройств, предназначена для производства, преобразования, передачи и распределение электрической энергии.

Потребителями считается всё, что питается электроэнергией, то есть это предприятия, бытовые потребители, электрифицированный транспорт, освещение городов и посёлков. Также к ним относятся станки, подъёмно-транспортные устройства, компрессоры, вентиляторы, насосы, сварочные установки, трансформаторы и различны печи.

Классифицируют электроприёмники по: напряжению, роду тока, мощности, режиму работы.

По напряжению электроприёмники различают на низковольтные и высоковольтные. Низковольтные – напряжение их составляет до 1000 В, и высоковольтные – напряжением более 1000 В. Всё электрооборудование относится к потребителям низкого напряжения, так как все установки работают от сети 220/380 Вольт.

По роду тока различают электроприёмники работающие от:

-сети переменного тока нормальной частоты 50 Гц;

-сети переменного тока повышенной или пониженной частоты;

-сети постоянного тока.

Все электроприёмники в данном цехе работают на переменном токе промышленной частоты 50 Гц.

По мощности электроприёмники различают: малой мощности – до 10 кВт; средней мощности – до 100 кВт; большой мощности – более 100 кВт. В данном цехе в основном все оборудование работает на малую мощность.

По режиму работы электроприемники делят на три группы:

Продолжительный режим - это, в котором электрические машины работают длительное время при этом не перегреваясь. В данном цехе в продолжительном режиме работают такие установки как токарные, профиленакатные, фрезерные, токарно-револьверные, долбёжные, токарно-винторезные, настольно-сверлильные, шлифовальные, электроэрозионные станки а также автоматы, генераторы, пресс и освещение.

Повторно-кратковременный режим – это режим, в котором рабочие периоды работы чередуются с периодами пауз, а длительность всего цикла не превышает десяти минут.В данном цехе оборудования работающего в этом режиме не предусмотрено.

Кратковременный режим- это режим, в котором рабочий период не столько длителен, чтобы температуры отдельных частей машины могли достигнуть установившегося значения, период же остановки машины настолько длителен, что машина успевает охладиться до температуры окружающей среды. К такому режиму относятся заточные станки.

Все электроприёмники, то есть потребители должны обеспечивать надежность в электроснабжении. Надёжность электроснабжения заключается в обеспечении предприятия электроэнергией хорошего качества, то есть работать без срыва плана производства и не допускать аварийных перерывов в электроснабжении.

В обеспечении надежности данный цех относится ко второй категории, – при которой перерыв в электроснабжении приводит к массовому недоотпуску продукции, простоям рабочих мест, механизмов, и промышленного транспорта,нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей. Рекомендуется обеспечивать электропитанием от двух независимых источников, для них допустимы перерывы на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

1.2 Определение величины питающих напряжений

При проектировании системы электроснабжения метизного цеха, главной задачей является определение величины питающих напряжений.

Для питания крупных и особо крупных предприятий следует применять напряжения 110, 150, 220, 330 и 500 кВ

Напряжение 35 кВ применяется для питания предприятий средней мощности и для распределения электрической энергии на первой ступени электроснабжения, на таких предприятиях при помощи глубоких вводов в виде магистралей, к которым присоединяются цеховые подстанции 35/10 кВ.

Глубокий ввод - система электроснабжения с приближением высокого напряжения к электрическим установкам с минимальным количеством ступеней промежуточной трансформации.

На второй ступени напряжение равное 10 кВ, питает цеховые трансформаторные подстанции. Такое напряжение в 10 кВ применяется во внутризаводском распределении энергии. А также на предприятии с мощными двигателями, допускающими непосредственное присоединение к сети 10 кВ, на предприятиях небольшой и средней мощности. Напряжение 10 кВ следует применять в качестве основного как наиболее экономичного в отличии от напряжения в 6 кВ. Напряжение 6 кВ обычно применяется при наличии на предприятии значительного количества электроприемников на 6кВ.

На третьей ступени напряжение равное 380/220 В применяется в основном на электрических установках до 1000 В, для питания электроприемников от общих трансформаторов, но, как правило, от отдельных сетей.

Напряжение 220В предназначено для питания однофазных электроприемников - это такие электроприемники как осветительные лампы, и ещё на питание бытовых приборов.

На данном предприятии основное электроснабжение выполнено напряжением 6кВ. В основном в метизном цехе все потребители питаются от переменного тока промышленной частоты 50 Гц с напряжением 380В.

2. Расчетная часть проекта

2.1 Выбор электродвигателей, пусковой и защитной аппаратуры

2.1.1 Выбор электродвигателей

Асинхронные двигатели широко применяются в промышленности и сельском хозяйстве, так как они просты по конструкции, надёжны в эксплуатации. В большинстве случаев асинхронные двигатели питаются непосредственно от сети переменного тока промышленной (50 Гц) частоты.

В зависимости от номинального напряжения и напряжения сети, на которое выполнен асинхронный двигатель, обмотка статора может быть соединена в звезду или треугольник.

В зависимости от исполнения ротора различают асинхронные двигатели с фазным ротором и с короткозамкнутым ротором. Двигатели с фазным ротором менее применимы, чем двигатели с короткозамкнутым ротором, но они обладают плавностью пуска двигателя, имеют расширенное регулирование частоты вращения. Двигатели с фазным ротором применяются для крановых приводов и других механизмов. А у двигателей с короткозамкнутым ротором преимущество состоит в их простоте конструкции, высокой надёжности и невысокой стоимости.

Данные двигателей с короткозамкнутым ротором приводятся в таблице 2.1.1.1.

Таблица 2.1.1.1 Технические данные двигателей с короткозамкнутым ротором

| - Тип электроприёмника |  | - Типоразмер |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - Токарные станки | - 1,6 | - 4A80В2У3 | - 2,20 | - 2850 | - 83,0 | - 380 | - 0,87 | - 20 |
|  | - 2,2 | - 4А80В2У3 | - 2,20 | - 2850 | - 83,0 | - 380 | - 0,87 | - 2 |
|  | - 2,6 | - 4А90L2У3 | - 3,0 | - 2840 | - 84,5 | - 380 | - 0,88 | - 4 |
|  | - 3,0 | - 4А90L2У3 | - 3,0 | - 2840 | - 84,5 | - 380 | - 0,88 | - 7 |
|  | - 3,6 | - 4А100S2У3 | - 4,00 | - 2880 | - 86,5 | - 380 | - 0,89 | - 20 |
|  | - 4,0 | - 4А100S2У3 | - 4,00 | - 2880 | - 86,5 | - 380 | - 0,89 | - 3 |
|  | - 8,0 | - 4А132М2У3 | - 11 | - 2990 | - 88,0 | - 380 | - 0,90 | - 5 |
|  | - 10 | - 4А132М2У3 | - 11 | - 2990 | - 88,0 | - 380 | - 0,90 | - 2 |
| - Профиленакат-ные станки | - 4,5 | - 4А100L2У3 | - 5,50 | - 2880 | - 87,5 | - 380 | - 0,91 | - 1 |
|  | - 9,7 | - 4А132М2У3 | - 11 | - 2990 | - 88,0 | - 380 | - 0,90 | - 3 |
| - Сверлильные станки | - 0,5 | - 4A200M4У3 | - 0,55 | - 2740 | - 73,0 | - 380 | - 0,86 | - 13 |
| - Автоматы | - 1,7 | - 4А80В2У3 | - 2,20 | - 2850 | - 83,0 | - 380 | - 0,87 | - 1 |
|  | - 2,05 | - 4А80В2У3 | - 2,20 | - 2850 | - 83,0 | - 380 | - 0,87 | - 5 |
|  | - 2,0 | - 4А80В2У3 | - 2,20 | - 2850 | - 83,0 | - 380 | - 0,87 | - 1 |
|  | - 2,8 | - 4А90L2У3 | - 3,0 | - 2840 | - 84,5 | - 380 | - 0,88 | - 2 |
|  | - 3,0 | - 4А90L2У3 | - 3,0 | - 2840 | - 84,5 | - 380 | - 0,88 | - 6 |
|  | - 4,7 | - 4А100L2У3 | - 5,50 | - 2880 | - 87,5 | - 380 | - 0,91 | - 1 |
|  | - 5,5 | - 4А100L2У3 | - 5,50 | - 2880 | - 87,5 | - 380 | - 0,91 | - 7 |
|  | - 3,4 | - 4А100S2У3 | - 4,00 | - 2880 | - 86,5 | - 380 | - 0,89 | - 1 |
|  | - 3,6 | - 4А100S2У3 | - 4,00 | - 2880 | - 86,5 | - 380 | - 0,89 | - 1 |
|  | - 19,0 | - 4А180SУ3 | - 22,0 | - 2940 | - 88,5 | - 380 | - 0,91 | - 20 |
| - Фрезерные станки | - 2,2 | - 4А80В2У3 | - 2,20 | - 2850 | - 83,0 | - 380 | - 0,87 | - 2 |
|  | - 3,4 | - 4А100S2У3 | - 4,00 | - 2880 | - 86,5 | - 380 | - 0,89 | - 4 |
| - Шлифовальные станки | - 3,7 | - 4А100S2У3 | - 4,00 | - 2880 | - 86,5 | - 380 | - 0,89 | - 3 |
|  | - 11,4 | - 4А160S2У3 | - 15,0 | - 2940 | - 88,0 | - 380 | - 0,91 | - 1 |
| - Электро-эррозионные станки | - 4,5 | - 4А100L2У3 | - 5,50 | - 2880 | - 87,5 | - 380 | - 0,91 | - 2 |
| - Резьбо-накатные станки | - 5,0 | - 4А100L2У3 | - 5,50 | - 2880 | - 87,5 | - 380 | - 0,91 | - 4 |
| - Пресс | - 5 | - 4А100L2У3 | - 5,50 | - 2880 | - 87,5 | - 380 | - 0,91 | - 1 |
| - Полировальные станки | - 0,5 | - 4A200M4У3 | - 0,55 | - 2740 | - 73,0 | - 380 | - 0,86 | - 2 |
| - Заточные станки | - 1,4 | - 4А80А2У3 | - 1,50 | - 2850 | - 81,0 | - 380 | - 0,85 | - 1 |
|  | - 2,0 | - 4А80В2У3 | - 2,20 | - 2850 | - 83,0 | - 380 | - 0,87 | - 2 |
|  | - 0,75 | - 4А71А2У3 | - 0,75 | - 2840 | - 77,0 | - 380 | - 0,87 | - 1 |

2.1.2 Выбор пусковой и защитной аппаратуры

Все электрические аппараты предназначены для защиты электрических цепей от токов короткого замыкания и от токов перегруза.

Магнитные пускатели – это аппараты, предназначенные для дистанционного оперативного управления и защиты от перегрузок асинхронных двигателей и других силовых приёмниках. Магнитный пускатель состоит из контактов, теплового реле и кнопочного поста, размещённого на металлическом корпусе.

Для выбора пусковой аппаратуры нужно, по техническим данным электроприводов рассчитать номинальный ток.

Ток двигателя определяется по формуле:

, [ 3 ]

где  - номинальная мощность, кВт;

- номинальное напряжение, В;

- коэффициент полезного действия (КПД), %;

- коэффициент мощности.

А

Для остальных электроприемников, магнитные пускатели выбираются аналогично и их значения сводятся в таблицу 2.1.2.1

Таблица 2.1.2.1 Технические данные магнитных пускателей

| - Тип двигателя |  |  | - Тип пускателя |  | - Наличие теплового реле |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 4A80В2У3 | - 1,6 | - 4,6 | - ПМЕ-112 | - 10 | - Есть | - 31 |
| - 4А132М2У3 | - 10 | - 21 | - ПМЕ-212 | - 25 | - Есть | - 10 |
| - 4А90L2У3 | - 2,6 | - 6,2 | - ПМЕ-112 | - 10 | - Есть | - 19 |
| - 4А132М2У3 | - 8,0 | - 21 | - ПМЕ-212 | - 25 | - Есть | - 10 |
| - 4А100S2У3 | - 3,6 | - 8 | - ПМЕ-112 | - 10 | - Есть | - 32 |
| - 4А100L2У3 | - 4,5 | - 10 | - ПМЕ-112 | - 10 | - Есть | - 16 |
| - 4A200M4У3 | - 0,5 | - 1,3 | - ПМЕ-002 | - 3 | - Есть | - 15 |
| - 4А180SУ3 | - 19 | - 37 | - ПАЕ-312 | - 40 | - Есть | - 20 |
| - 4А160S2У3 | - 11,4 | - 29 | - ПАЕ-312 | - 40 | - Есть | - 1 |
| - 4А80А2У3 | - 1,4 | - 3 | - ПМЕ-002 | - 3 | - Есть | - 1 |
| - 4А71А2У3 | - 0,75 | - 1,7 | - ПМЕ-002 | - 3 | - Есть | - 1 |

Примечание: номинальный ток магнитного пускателя выбирается при напряжении 380В.

Автоматические выключатели – это аппараты, предназначенные для защиты электрических установок от перегрузок, токов коротких замыканий, повышенного и пониженного напряжения, от токов утечки и других аварийных режимов. Они предназначены для замены рубильников и предохранителей. Для выбора автоматического выключателя нужно рассчитать номинальный ток расцепителя.

Ток расцепителя определяется по формуле:

, [ 3 ]

где - номинальный ток электроприемника, А;

- коэффициент для линии с одним электродвигателем.

А

Для остальных, автоматические выключатели определяются аналогично и сводят в таблицу 2.1.2.2

Таблица 2.1.2.2 Технические данные автоматических выключателей

| - Тип двигателя |  |  | - Тип автомата |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 4A80В2У3 | - 4,6 | - 5,7 | - АЕ-2443 | - 16 | - 5,7 | - 31 |
| - 4А132М2У3 | - 21 | - 26,2 | - А3160 | - 50 | - 26,2 | - 10 |
| - 4А90L2У3 | - 6,2 | - 7,7 | - АЕ-2443 | - 16 | - 7,7 | - 19 |
| - 4А132М2У3 | - 21 | - 26,2 | - А3160 | - 50 | - 26,2 | - 10 |
| - 4А100S2У3 | - 8 | - 10 | - АС-25 | - 25 | - 10 | - 32 |
| - 4А100L2У3 | - 10 | - 12,5 | - АС-25 | - 25 | - 12,5 | - 16 |
| - 4A200M4У3 | - 1,3 | - 1,6 | - АЕ-2443 | - 5 | - 1,6 | - 15 |
| - 4А180SУ3 | - 37 | - 46 | - АЕ-2443 | - 50 | - 46 | - 20 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| - 4А160S2У3 | - 29 | - 36 | - АЕ-2443 | - 50 | - 36 | - 1 |
| - 4А80А2У3 | - 3 | - 3,75 | - АЕ-2443 | - 5 | - 3,75 | - 1 |
| - 4А71А2У3 | - 1,7 | - 2 | - АЕ-2443 | - 5 | - 2 | - 1 |

Примечания: все выбранные автоматические выключатели имеют электромагнитный расцепитель.

| - Наименование электроприемников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 12 |  | - 13 |  | - 14 |  |  | - 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Группа №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Токарные станки | - 63 |  | - 1,6/10 |  | - 211,8 |  | - 0,17 |  |  |  | - 53 |  | - 61,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Автоматы | - 57 |  | - 1,7/19 |  | - 467,7 |  | - 0,17 |  |  |  | - 116,7 |  | - 136,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Пресс | - 1 |  | - 5 |  | - 5 |  | - 0,17 |  |  |  | - 1,25 |  | - 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Шлифовальные - Станки | - 4 |  | - 3,7/11 |  | - 22,5 |  | - 0,17 |  |  |  | - 5,5 |  | - 6,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Итого по группе №1 | - 125 |  | - 1,6/19 |  | - 707 |  | - 0,17 |  |  |  | - 841 |  | - 984 |  | - 74 |  | - 1,19 | - 1000 |  | - 1082 |  | - 1473 |  |  | - 4,01 |
| - Группа №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Профиленакат-ные станки | - 4 |  | - 4,5/9,7 |  | - 33,6 |  | - 0,12 |  |  |  | - 8,3 |  | - 19,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Фрезерные станки | - 6 |  | - 2,2/3,4 |  | - 18 |  | - 0,12 |  |  |  | - 4,5 |  | - 10,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Заточные - станки | - 4 |  | - 0,75/2 |  | - 6,15 |  | - 0,12 |  |  |  | - 1,45 |  | - 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Полировальные - Станки | - 2 |  | - 0,5 |  | - 1 |  | - 0,12 |  |  |  | - 0,25 |  | - 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Сверлильные - Станки |  | - 13 |  | - 0,5 | - 6,5 |  | - 0,12 |  |  | - 1,6 |  | - 5,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Электро-эррозионные - Станки |  | - 2 |  | - 4,5 | - 9 |  | - 0,12 |  |  | - 2,25 |  | - 5,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Резьбо-накатные - станки |  | - 4 |  | - 5 | - 20 |  | - 0,12 |  |  | - 5 |  | - 11,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Итого по группе №2 |  | - 22 |  | - 0,5/9,7 | - 94,25 |  | - 0,12 |  |  | - 112,1 |  | - 256 |  | - 19 |  | - 1,19 |  |  | - 133 |  | - 281 |  | - 310 | - 1,92 |  |
| - Освещение |  |  |  |  | - 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 66 |  |  |  |  |  |  |
| - Итого по цеху |  | - 147 |  |  | - 804,7 |  |  |  |  | - 957,5 |  | - 2192 |  |  |  |  |  |  | - 1199 |  | - 1363 |  | - 1860 | - 5,93 |  |

2.2 Расчёт электрических нагрузок

Для расчёта электрических нагрузок необходимо знать мощности электроприёмников включаемые в одну сеть. Расчёт электрических нагрузок напряжением до 1 кВ. можно производить двумя способами: методом упорядоченных диаграмм и методом коэффициента спроса. Метод упорядоченных диаграмм является наиболее точным расчетом и применяется для расчёта электрических нагрузок групп электроприёмников имеющих разную мощность, но одинаковый режим работы. А метод коэффициента спроса применяется на предварительной стадии расчётов и при окончательных расчётов, когда определяется мощность группы электроприёмников, имеющих одинаковую нагрузку.

Пример расчёта методом упорядоченных диаграмм для группы электроприёмников. Группа состоит из токарных (кВт, ), автоматических (кВт, ), шлифовальных (кВт, ) станков и пресса(кВт, ). Группа имеет  и .

Определяется показатель сборки:

, [3]

где - максимальная мощность электроприёмников в группе, кВт

-минимальная мощность электроприёмников в группе, кВт

Определяется суммарная номинальная мощность группы электроприёмников:

, кВт [3]

где - номинальные мощности электроприёмников в группе, кВт

-количество электроприёмников в группе

кВт

Определяется эффективное число:

где - мощность электроприёмников, кВт

Определяется расчетная активная мощность:

, кВт[3]

где - коэффициент использования, (определяется по справочным данным)

-коэффициент максимума, (определяется по справочным данным)

кВт

Определяется расчётная реактивная мощность:

,кВАр [3]

где - расчётная активная мощность

Так как , то значит

кВАр

Пример расчёта методом коэффициента спроса для группы из одинаковых электроприёмников. Резьбо-накатные станки состоят из четырёх электроприёмников, кВт, и имеют  и .

Определяется суммарная номинальная мощность группы электроприёмников:

, кВт [3]

где  - номинальная мощность одного электроприёмника, кВт

- количество электроприёмников

кВт

Определяется расчётная активная мощность:

, кВт [3]

где - коэффициент спроса

- суммарная номинальная мощность, кВт

кВт

Так как , то значит

Определяется мощность освещения:

Где S- площадь цеха,м

g- удельная мощность освещения

, Вт [3]

Определяется расчётная реактивная мощность:

, кВАр [3]

где - расчётная активная мощность, кВт

кВАр

Аналогично рассчитываются мощности для остальных электроприёмников. Кроме активной и реактивной мощности каждый электроприёмник имеет полную мощность. Определяется полная расчётная мощность для группы

, кВА

где  - расчётная активная мощность по всему цеху

- расчётная реактивная мощность по всему цеху

- мощность освещения по цеху

кВА

Определяется максимальный расчётный ток по одиннадцатому цеху:

, [3]

кА

Все расчёты для остальных электроприёмников рассчитываются аналогично и заносятся в таблицу 2.2.1.

2.3 Компенсация реактивной мощности

Компенсация реактивной мощности и повышение коэффициента мощности, имеет большое значение и является частью общей проблемы повышения КПД работы систем электроснабжения и улучшения качества отпускаемой потребителю электрической энергии.

Потребителями реактивной мощности являются асинхронный двигатели, на которых приходится основная мощность предприятия (65–70%), трансформаторы потребляют (20–25%) и воздушные электрические сети и другие электроприёмники потребляемые около 10% реактивной мощности.

При увеличении потребляемой реактивной мощности электроустановка вызывает рост тока в проводниках и снижение коэффициента мощности электроустановки и из-за этого нам приходится выбирать провод большего сечения, а это ведёт к большим затратам. Для того чтобы уменьшить ток нужно чтобы реактивная мощность была больше и это дает нам экономию в затратах на материал. А повышение коэффициента мощности зависит от снижения реактивной потребляемой мощности. Повысить коэффициент мощности можно с помощью компенсирующего устройства, которые снижают реактивную мощность.

Компенсации реактивной мощности и количества компенсирующих устройств определяется основным методом расчета и рассчитывается по расчётным данным цеха.

Расчётные данные метизного цеха представлены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1 Расчетные данные цеха.

| - , кВт | - , кВАр | - , кВА |
| --- | --- | --- |
| - 1199 | - 1363 | - 1816 |

Поднять косинус до величины не ниже 0,93.

Определяется значение коэффициента мощности до компенсации:

[7]

где  – активная мощность цеха до компенсации, кВт

– полная мощность цеха до компенсации, кВА

Определяется коэффициент заполнения графика по активной нагрузке.

[7]

где  – максимальная мощность графика, кВт

– период, час

– мощность на определенном участке времени, кВт

– время определенного участка мощности, час

Определяется мощность, которую нужно скомпенсировать, чтобы повысить косинус до заданной величины.

, кВАр [7]

где  – среднегодовая активная мощность, кВт

– значение угла до компенсации

– значение угла после компенсации

, кВт [7]

где  – коэффициент заполнения графика по активной нагрузке

– активная мощность предприятия до компенсации, кВт

кВт

кВАр

Выбирается компенсирующее устройство УК-0,38-54ОН в количестве 2 штук. Определяется реактивная мощность компенсирующего устройства.

, кВАр [7]

где  – номинальная реактивная мощность одного компенсирующего устройства, кВАр

– количество компенсирующих устройств

кВАр

Определяется реактивная мощность после компенсации:

, кВАр [7]

где  – реактивная мощность компенсирующего устройства, кВАр

– полная расчётная мощность предприятия до компенсации, кВАр

кВАр

Определяется добавочная активная мощность:

, кВт [7]

где  – реактивная мощность компенсирующего устройства, кВАр

– тангенс угла потерь, который всегда равен 0,003

кВт

Определяется активная мощность предприятия после компенсации:

, кВт [7]

где  – активная мощность цеха до компенсации, кВт

– добавочная активная мощность, кВт

кВт

Определяется величина полной мощности после компенсации:

, кВА [7]

где  – активная мощность предприятия после компенсации, кВт

– реактивная мощность предприятия после компенсации, кВАр

кВА

Определяется значение коэффициента мощности после компенсации:

[7]

где  – активная мощность предприятия после компенсации, кВт

– полная мощность предприятия после компенсации, кВА

Так как коэффициент мощности получился в пределах допустимого значения, то расчет компенсации реактивной мощности произведен правильно, и выбор компенсирующих устройств произведен верно.

2.4 Выбор варианта электроснабжения, числа и мощности трансформаторов на подстанции

Подстанция – это электроустановка, состоящая из трансформаторов или других преобразователей энергии, распределительных устройств напряжением до 1000 вольт и выше, служащая для приема, преобразования, распределения и передачи электроэнергии потребителям.

Основное электрооборудование на подстанции являются трансформаторы и распределительные устройства, содержащие коммутационные аппараты, устройства защиты и автоматики, измерительные приборы, сборные и соединительные шины и другие вспомогательные устройства.

Для выбора числа и мощности трансформаторов на подстанции необходимо знать полную мощность цеха и некоторые другие данные, которые приведены в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1 Технические данные для выбора трансформаторов

| - , кВА | - , время работы трансформаторов в год | - , | - , |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1235 | - 5600 | - 0,74 | - 0,05 | - 0,7 |

Определяется средняя мощность нагрузки:

, кВА [7]

где  – коэффициент заполнения графика по активной нагрузке

– полная мощность цеха,кВА

кВА

Определяется количество трансформаторов на подстанции:

Так как в цехе есть потребители первой категории, то на подстанции должно быть установлено два трансформатора.

Определяется намечаемая мощность трансформатора:

, кВА [7]

где  – средняя мощность нагрузки, кВА --

– количество трансформаторов

кВА

Выбираются два варианта трансформаторных подстанций:

1 вариант: КТП –6\0,4– руб.

2 вариант: КТП –6\0,4– руб.

где ,  – стоимость трансформаторной подстанции

Определяется максимальный коэффициент загрузки по каждому варианту:

[7]

где – полная мощность цеха, кВА

– количество трансформаторов

– мощность трансформатора, кВА

Определяется средний коэффициент загрузки трансформаторов:

[7]

где – средняя мощность нагрузки, кВА

Определяется значение эквивалентной охлаждающей температуры:

С помощью значения эквивалентной охлаждающей температуры по таблице “Указания к пользованию графиками зависимости” определяем номер кривой зависимости коэффициента допустимой перегрузки. По графику №17.

Определяется значение допустимого коэффициента загрузки по каждому варианту:

Сравниваем допустимые коэффициенты загрузки с максимальными:

<

<

В техническом отношении подходят оба варианта, так как допустимый коэффициент нагрузки больше максимального.

Определяется аварийная перегрузка трансформатора в случае выхода из строя другого:

, кВА [7]

где  – коэффициент допустимой перегрузки

кВА

кВА

В аварийном режиме предпочтительнее второй вариант, так как позволяет оставить в работе большее число электроприемников.

Выбирается тип трансформаторов, устанавливаемых на подстанции которые заносит в таблицу 2.4.2.

Таблица 2.4.2 Выбор типа трансформаторов

| - Тип трансформатора | - , кВт | - , кВт | - , % | - , % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ТСМ-560/6 | - 2,0 | - 7,2 | - 5 | - 4,5 |
| - ТМ-1000/6 | - 2,3 | - 12,2 | - 1,5 | - 8 |

Определяются потери активной мощности в трансформаторах:

, кВт [7]

где  – потери мощности холостого хода, кВт

– потери мощности короткого замыкания, кВт

– ток холостого хода

– напряжение короткого замыкания

– максимальный коэффициент загрузки

кВт

кВт

Определяются годовые потери энергии в трансформаторах:

,  [7]

где  – потери активной мощности в трансформаторе, кВт

– количество

– время работы трансформаторов в год, час

Определяется стоимость потерь:

, руб. [7]

где  – мощность годовых потерь энергии в трансформаторах,

– стоимость энергии за 1

руб.

руб.

Определяется срок окупаемости:

, год [7]

где ,  – стоимость трансформатора, руб.

,  – стоимость потерь, руб.

года.

Не смотря на то, что капитальные затраты по второму варианту больше, они окупятся за счёт снижения потерь за 2,3 года. Второй вариант так же даёт возможность расширения производства. В аварийном режиме второй вариант предпочтительнее так как он позволяет оставить в работе большее число электроприёмников, поэтому окончательно выбираем: КТП-6\0,4 с трансформаторами ТМ-1000/6

2.5 Расчет и выбор магистральных и распределительных сетей напряжением до 1000 В

Электрические сети служат для передачи и распределения электрической энергии к цеховым потребителям промышленных предприятий.

Все шинопроводы, провода и кабели выбираются с учётом характера окружающей среды, размещением технологического оборудования, токов протекающим по ним и напряжения.

Выбирается магистральный шинопровод по максимальному току цеха:

Таблица 2.5.1 Технические данные магистрального шинопровода

| - № ШМА | - Iном | - Размер шин на фазу | - Допустимая нагрузка | - Тип шинопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - - | - А | - мм | - А | - - |
| - 1 | - 593 | - 60×8 | - 1000 | - ШМА-76 |

Выбирается распределительный шинопровод по максимальному току группы:

Таблица 2.5.2 Технические данные распределительных шинопроводов

| - № ШРА (№ группы электроприемников) | - Iном | - Размер шин на фазу | - Допустимая нагрузка | - Тип шинопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - - | - А | - мм | - А | - - |
| - 1 (1) | - 140 | - 35×5 | - 250 | - ШРМ-75 |
| - 2 (2) | - 19,2 | - 3,55×11,2 | - 100 | - ШРМ-75 |
| - 3 (3) | - 300 | - 50×5 | - 400 | - ШРА-4 |
| - 4 (4) | - 134 | - 35×5 | - 250 | - ШРМ-75 |

Выбираются кабели марки АСБ (кабель с алюминиевыми жилами, с изоляцией из пропитанной бумаги, в свинцовой оболочке, бронированный двумя стальными лентами, с наружным покровом); СБ (то же только с медными жилами) и провода марки АПВ (провода с алюминиевыми жилами и поливинилхлоридной изоляцией; используются для монтирования вторичных цепей, прокладки в трубах, пустотных каналах несгораемых конструкций и для монтирования силовых и осветительных цепей в машинах и станках) для питания отдельных электроприемников. Данные выбранных проводов и кабелей заносятся в Кабельный журнал (Таблица 2.5.3)

Таблица 2.5.3 Кабельный журнал.

| - Марка по проекту | - Трасса |  | - Расчетный ток | - Марка провода (кабеля) | - Число и сечение - кабеля | - Допустимый ток, А | - Длина кабеля м | - Способ прокладки | - Длина трубы - м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - начало | - конец | - Iн, A |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - К1 | - ШРА-1 | - Поз.1 | - 6,7 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 49,3 | - в трубе | - 48,3 |
| - К2 | - ШРА-1 | - Поз.14 | - 5,4 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 15,6 | - в трубе | - 14,6 |
| - К3 | - ШРА-1 | - Поз.2 | - 6,7 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 56,4 | - в трубе | - 55,4 |
| - К4 | - ШРА-1 | - Поз.3 | - 6,7 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 40,4 | - в трубе | - 39,4 |
| - К5 | - ШРА-1 | - Поз.15 | - 5,4 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 10,6 | - в трубе | - 9,6 |
| - К6 | - ШРА-1 | - Поз.17 | - 5,1 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 6,1 | - в трубе | - 5,1 |
| - К7 | - ШРА-1 | - Поз.19 | - 1,2 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 8,4 | - в трубе | - 7,4 |
| - К8 | - ШРА-1 | - Поз.4 | - 6,7 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 40,4 | - в трубе | - 39,4 |
| - К9 | - ШРА-1 | - Поз.16 | - 3,3 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 10,6 | - в трубе | - 3,6 |
| - К10 | - ШРА-1 | - Поз.5 | - 6,7 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 38,6 | - в трубе | - 37,6 |
| - К11 | - ШРА-1 | - Поз.6 | - 24,3 | - АПВ | - 3 X 4 | - 60 | - 48,6 | - в трубе | - 47,6 |
| - К12 | - ШРА-1 | - Поз.20 | - 6,7 | - АПВ | - 3X 2,5 | - 19 | - 15,6 | - в трубе | - 14,6 |
| - К13 | - ШРА-1 | - Поз.24 | - 6,7 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 6,5 | - в трубе | - 5,5 |
| - К14 | - ШРА-1 | - Поз.7 | - 24,3 | - АСБ | - 3 X 2,5 | - 31 | - 44,2 | - в трубе | - 43,2 |
| - К15 | - ШРА-1 | - Поз.8 | - 24,3 | - АСБ | - 3 X 2,5 | - 31 | - 10,6 | - в трубе | - 9,6 |
| - К16 | - ШРА-1 | - Поз.25 | - 5,1 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 13,4 | - в трубе | - 12,4 |
| - К17 | - ШРА-1 | - Поз.22 | - 5,1 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 10,3 | - в трубе | - 9,3 |
| - К18 | - ШРА-1 | - Поз.8 | - 24,3 | - АСБ | - 3 X 2,5 | - 31 | - 64,1 | - в трубе | - 63,1 |
| - К19 | - ШРА-1 | - Поз.9 | - 5,7 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 53,2 | - в трубе | - 52,2 |
| - К20 | - ШРА-1 | - Поз.27 | - 7,1 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 8,4 | - в трубе | - 7,4 |
| - К21 | - ШРА-1 | - Поз.23 | - 24,3 | - АСБ | - 3 X 2,5 | - 31 | - 15,6 | - в трубе | - 14,6 |
| - К22 | - ШРА-1 | - Поз.10 | - 6,7 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 61,4 | - в трубе | - 60,4 |
| - К23 | - ШРА-1 | - Поз.11 | - 6,7 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 38,6 | - в трубе | - 37,6 |
| - К24 | - ШРА-1 | - Поз.12 | - 6,7 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 34,4 | - в трубе | - 33,4 |
| - К25 | - ШРА-1 | - Поз.28 | - 7,7 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 17,1 | - в трубе | - 16,1 |
| - К26 | - ШРА-1 | - Поз.13 | - 6,7 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 28,4 | - в трубе | - 27,4 |
| - К27 | - ШРА-1 | - Поз.29 | - 27,4 | - АСБ | - 3 X 2,5 | - 31 | - 3,4 | - в трубе | - 2,4 |
| - К28 | - ШРА-1 | - Поз.31 | - 27,4 | - АСБ | - 3 X 2,5 | - 31 | - 7,8 | - в трубе | - 6,8 |
| - К29 | - ШРА-1 | - Поз.32 | - 6,7 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 5,6 | - в трубе | - 4,6 |
| - К30 | - ШРА-1 | - Поз.33 | - 6,7 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 4,1 | - в трубе | - 3,1 |
| - К31 | - ШРА-1 | - Поз.35а | - 7,4 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 33,4 | - в трубе | - 32,4 |
| - К32 | - ШРА-1 | - Поз.35 | - 7,7 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 46,4 | - в трубе | - 45,4 |
| - К33 | - ШРА-1 | - Поз.36а | - 5,1 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 71,5 | - в трубе | - 61,5 |
| - К34 | - ШРА-1 | - Поз.37а | - 5,1 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 61,2 | - в трубе | - 60,2 |
| - К35 | - ШРА-1 | - Поз.37 | - 7,4 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 58,4 | - в трубе | - 57,4 |
| - К36 | - ШРА-2 | - Поз.165 | - 2,9 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 16,4 | - в трубе | - 15,4 |
| - К37 | - ШРА-2 | - Поз.164 | - 2,9 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 21,5 | - в трубе | - 20,5 |
| - К38 | - ШРА-2 | - Поз.166 | - 1,2 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 3,1 | - в трубе | - 2,1 |
| - К39 | - ШРА-2 | - Поз.167 | - 1,2 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 3,1 | - в трубе | - 2,1 |
| - К40 | - ШРА-2 | - Поз.162 | - 2,7 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 3,0 | - в трубе | - 2,9 |
| - К41 | - ШРА-2 | - Поз.168 | - 1,4 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 4,2 | - в трубе | - 4,1 |
| - К42 | - ШРА-2 | - Поз.161 | - 6,9 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 4,1 | - в трубе | - 4,0 |
| - К43 | - ШРА-3 | - Поз.171 | - 1,3 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 35,4 | - в трубе | - 34,4 |
| - К44 | - ШРА-3 | - Поз.172 | - 1,3 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 21,4 | - в трубе | - 20,4 |
| - К45 | - ШРА-3 | - Поз.173 | - 26 | - АСБ | - 3 X 2,5 | - 31 | - 56,4 | - в трубе | - 55,4 |
| - К46 | - ШРА-3 | - Поз.174 | - 26 | - АСБ | - 3 X 2,5 | - 31 | - 44,3 | - в трубе | - 43,3 |
| - К47 | - ШРА-3 | - Поз.181 | - 50 | - АПВ | - 3 X 4 | - 60 | - 3,4 | - в трубе | - 2,4 |
| - К48 | - ШРА-3 | - Поз.175 | - 50 | - АПВ | - 3 X 4 | - 60 | - 14,5 | - в трубе | - 13,5 |
| - К49 | - ШРА-3 | - Поз.176 | - 3,3 | - АПВ | - 3X 2,5 | - 19 | - 71,4 | - в трубе | - 70,4 |
| - К50 | - ШРА-3 | - Поз.179 | - 50 | - АПВ | - 3 X 4 | - 60 | - 46,4 | - в трубе | - 45,4 |
| - К51 | - ШРА-3 | - Поз.182 | - 50 | - АПВ | - 3 X 4 | - 60 | - 34,6 | - в трубе | - 33,6 |
| - К52 | - ШРА-3 | - Поз.183 | - 50 | - АПВ | - 3 X 4 | - 60 | - 31,4 | - в трубе | - 30,4 |
| - К53 | - ШРА-3 | - Поз.184 | - 50 | - АПВ | - 3 X 4 | - 60 | - 30,6 | - в трубе | - 29,6 |
| - К54 | - ШРА-3 | - Поз.180 | - 50 | - АПВ | - 3 X 4 | - 60 | - 18,5 | - в трубе | - 17,5 |
| - К55 | - ШРА-3 | - Поз.187 | - 50 | - АПВ | - 3 X 4 | - 60 | - 18,5 | - в трубе | - 17,5 |
| - К56 | - ШРА-3 | - Поз.186 | - 50 | - АПВ | - 3 X 4 | - 60 | - 17,6 | - в трубе | - 16,6 |
| - К57 | - ШРА-3 | - Поз.188 | - 50 | - АПВ | - 3 X 4 | - 60 | - 48,4 | - в трубе | - 47,4 |
| - К58 | - ШРА-3 | - Поз.189 | - 6,7 | - АПВ | - 3X 2,5 | - 19 | - 38,4 | - в трубе | - 37,4 |
| - К59 | - ШРА-3 | - Поз.191 | - 13,2 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 31,4 | - в трубе | - 30,4 |
| - К60 | - ШРА-3 | - Поз.190 | - 13,2 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 18,4 | - в трубе | - 17,4 |
| - К61 | - ШРА-3 | - Поз.205 | - 1,3 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 21,4 | - в трубе | - 20,4 |
| - К62 | - ШРА-3 | - Поз.203 | - 50 | - АПВ | - 3 X 4 | - 60 | - 11,2 | - в трубе | - 10,2 |
| - К63 | - ШРА-3 | - Поз.192 | - 5,1 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 18,4 | - в трубе | - 17,4 |
| - К64 | - ШРА-3 | - Поз.202 | - 50 | - АПВ | - 3 X 4 | - 60 | - 11,2 | - в трубе | - 10,2 |
| - К65 | - ШРА-3 | - Поз.194 | - 50 | - АПВ | - 3 X 4 | - 60 | - 18,4 | - в трубе | - 17,4 |
| - К66 | - ШРА-3 | - Поз.193 | - 50 | - АПВ | - 3 X 4 | - 60 | - 84,1 | - в трубе | - 83,1 |
| - К67 | - ШРА-3 | - Поз.201 | - 50 | - АПВ | - 3 X 4 | - 60 | - 11,2 | - в трубе | - 10,2 |
| - К68 | - ШРА-3 | - Поз.195 | - 50 | - АПВ | - 3 X 4 | - 60 | - 18,4 | - в трубе | - 17,4 |
| - К69 | - ШРА-3 | - Поз.200 | - 50 | - АПВ | - 3 X 4 | - 60 | - 11,2 | - в трубе | - 10,2 |
| - К70 | - ШРА-3 | - Поз.199 | - 50 | - АПВ | - 3 X 4 | - 60 | - 8,4 | - в трубе | - 7,4 |
| - К71 | - ШРА-3 | - Поз.197 | - 50 | - АПВ | - 3 X 4 | - 60 | - 20,4 | - в трубе | - 19,4 |
| - К72 | - ШРА-3 | - Поз.198 | - 13,2 | - АПВ | - 3X 2,5 | - 19 | - 18,4 | - в трубе | - 17,4 |
| - К73 | - ШРА-3 | - Поз.208 | - 36,8 | - АПВ | - 3 X 4 | - 60 | - 23,6 | - в трубе | - 22,6 |
| - К74 | - ШРА-3 | - Поз.207 | - 13,2 | - АПВ | - 3X 2,5 | - 19 | - 17,6 | - в трубе | - 16,6 |
| - К75 | - ШРА-3 | - Поз.206 | - 36,8 | - АПВ | - 3 X 4 | - 60 | - 21,4 | - в трубе | - 20,4 |
| - К76 | - ШРА-4 | - Поз.38 | - 5,6 | - АПВ | - 3X 2,5 | - 19 | - 26,5 | - в трубе | - 25,5 |
| - К77 | - ШРА-4 | - Поз.39 | - 5,6 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 26,5 | - в трубе | - 25,5 |
| - К78 | - ШРА-4 | - Поз.40 | - 5,4 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 8,4 | - в трубе | - 7,4 |
| - К79 | - ШРА-4 | - Поз.132 | - 5,5 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 38,4 | - в трубе | - 37,4 |
| - К80 | - ШРА-4 | - Поз.130 | - 6,7 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 12,3 | - в трубе | - 11,3 |
| - К81 | - ШРА-4 | - Поз.131 | - 6,7 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 22,3 | - в трубе | - 21,3 |
| - К82 | - ШРА-4 | - Поз.132 | - 6,7 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 33,3 | - в трубе | - 32,3 |
| - К83 | - ШРА-4 | - Поз.135 | - 1,3 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 62,2 | - в трубе | - 61,2 |
| - К84 | - ШРА-4 | - Поз.136 | - 1,3 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 64,2 | - в трубе | - 63,2 |
| - К85 | - ШРА-4 | - Поз.137 | - 1,3 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 66,2 | - в трубе | - 65,2 |
| - К86 | - ШРА-4 | - Поз.138 | - 1,3 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 68,2 | - в трубе | - 67,2 |
| - К87 | - ШРА-4 | - Поз.126 | - 2,8 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 89,4 | - в трубе | - 88,4 |
| - К88 | - ШРА-4 | - Поз.129 | - 6,7 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 34,1 | - в трубе | - 33,1 |
| - К89 | - ШРА-4 | - Поз.127 | - 6,7 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 69,5 | - в трубе | - 68,5 |
| - К90 | - ШРА-4 | - Поз.125 | - 2,9 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 89,4 | - в трубе | - 88,4 |
| - К91 | - ШРА-4 | - Поз.124 | - 2,9 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 83,2 | - в трубе | - 82,2 |
| - К92 | - ШРА-4 | - Поз.123 | - 2,9 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 78,5 | - в трубе | - 77,5 |
| - К93 | - ШРА-4 | - Поз.121 | - 2,9 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 47,1 | - в трубе | - 46,1 |
| - К94 | - ШРА-4 | - Поз.120 | - 2,9 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 31,4 | - в трубе | - 30,4 |
| - К95 | - ШРА-4 | - Поз.119 | - 14,4 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 21,4 | - в трубе | - 20,4 |
| - К96 | - ШРА-4 | - Поз.118 | - 14,4 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 39,8 | - в трубе | - 38,8 |
| - К97 | - ШРА-4 | - Поз.117 | - 7,9 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 54,6 | - в трубе | - 53,6 |
| - К98 | - ШРА-4 | - Поз.116 | - 5,1 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 83,2 | - в трубе | - 82,2 |
| - К99 | - ШРА-4 | - Поз.115 | - 14,4 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 66,2 | - в трубе | - 65,2 |
| - К100 | - ШРА-4 | - Поз.114 | - 14,4 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 58,4 | - в трубе | - 57,4 |
| - К101 | - ШРА-4 | - Поз.113 | - 14,4 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 49,6 | - в трубе | - 48,6 |
| - К102 | - ШРА-4 | - Поз.112 | - 14,4 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 38,5 | - в трубе | - 37,5 |
| - К103 | - ШРА-4 | - Поз.111 | - 14,4 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 29,1 | - в трубе | - 28,1 |
| - К104 | - ШРА-4 | - Поз.110 | - 7,4 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 30,2 | - в трубе | - 29,2 |
| - К105 | - ШРА-4 | - Поз.109 | - 7,4 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 64,1 | - в трубе | - 63,1 |
| - К106 | - ШРА-4 | - Поз.108 | - 3,1 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 89,4 | - в трубе | - 88,4 |
| - К107 | - ШРА-4 | - Поз.107 | - 4,8 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 64,2 | - в трубе | - 63,2 |
| - К108 | - ШРА-4 | - Поз.106 | - 4,8 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 32,4 | - в трубе | - 31,4 |
| - К109 | - ШРА-4 | - Поз.49 | - 13,8 | - АПВ | - 3 X 4 | - 60 | - 21,4 | - в трубе | - 20,1 |
| - К110 | - ШРА-4 | - Поз.50 | - 13,8 | - АПВ | - 3 X 4 | - 60 | - 21,4 | - в трубе | - 20,1 |
| - К111 | - ШРА-4 | - Поз.101 | - 3,1 | - АПВ | - 3X 2,5 | - 19 | - 89,4 | - в трубе | - 88,4 |
| - К112 | - ШРА-4 | - Поз.102 | - 3,1 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 69,5 | - в трубе | - 68,5 |
| - К113 | - ШРА-4 | - Поз.103 | - 3,1 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 58,4 | - в трубе | - 57,4 |
| - К114 | - ШРА-4 | - Поз.104 | - 3,1 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 49,3 | - в трубе | - 48,3 |
| - К115 | - ШРА-4 | - Поз.105 | - 3,1 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 29,6 | - в трубе | - 28,6 |
| - К116 | - ШРА-4 | - Поз.51 | - 27,4 | - АСБ | - 3 X 2,5 | - 31 | - 15,4 | - в трубе | - 14,4 |
| - К117 | - ШРА-4 | - Поз.96 | - 5,1 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 85,6 | - в трубе | - 84,6 |
| - К118 | - ШРА-4 | - Поз.97 | - 5,1 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 66,2 | - в трубе | - 65,2 |
| - К119 | - ШРА-4 | - Поз.98 | - 5,1 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 46,4 | - в трубе | - 45,4 |
| - К120 | - ШРА-4 | - Поз.99 | - 5,1 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 35,6 | - в трубе | - 34,6 |
| - К121 | - ШРА-4 | - Поз.100 | - 5,1 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 14,6 | - в трубе | - 13,6 |
| - К122 | - ШРА-4 | - Поз.52 | - 2,9 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 14,5 | - в трубе | - 13,5 |
| - К123 | - ШРА-4 | - Поз.93 | - 3,3 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 24,5 | - в трубе | - 23,5 |
| - К124 | - ШРА-4 | - Поз.95 | - 2,9 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 63,1 | - в трубе | - 62,1 |
| - К125 | - ШРА-4 | - Поз.94 | - 4,9 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 89,4 | - в трубе | - 88,4 |
| - К126 | - ШРА-4 | - Поз.53 | - 5,4 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 15,6 | - в трубе | - 14,6 |
| - К127 | - ШРА-4 | - Поз.89 | - 30,1 | - АПВ | - 3 X 4 | - 60 | - 63,1 | - в трубе | - 62,1 |
| - К128 | - ШРА-4 | - Поз.90 | - 6,7 | - АПВ | - 3X 2,5 | - 19 | - 46,4 | - в трубе | - 45,4 |
| - К129 | - ШРА-4 | - Поз.91 | - 5,1 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 34,5 | - в трубе | - 33,5 |
| - К130 | - ШРА-4 | - Поз.92 | - 3,3 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 17,34 | - в трубе | - 16,4 |
| - К131 | - ШРА-4 | - Поз.55 | - 1,3 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 34,5 | - в трубе | - 33,5 |
| - К132 | - ШРА-4 | - Поз.54 | - 1,3 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 16,4 | - в трубе | - 15,4 |
| - К133 | - ШРА-4 | - Поз.58 | - 1,3 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 34,5 | - в трубе | - 33,5 |
| - К134 | - ШРА-4 | - Поз.57 | - 1,3 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 30,3 | - в трубе | - 29,3 |
| - К135 | - ШРА-4 | - Поз.56 | - 1,3 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 16,2 | - в трубе | - 15,2 |
| - К136 | - ШРА-4 | - Поз.83 | - 2,9 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 17,5 | - в трубе | - 16,5 |
| - К137 | - ШРА-4 | - Поз.84 | - 2,9 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 31,4 | - в трубе | - 30,4 |
| - К138 | - ШРА-4 | - Поз.85 | - 2,9 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 54,3 | - в трубе | - 53,3 |
| - К139 | - ШРА-4 | - Поз.86 | - 2,9 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 67,2 | - в трубе | - 66,2 |
| - К140 | - ШРА-4 | - Поз.87 | - 2,9 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 73,1 | - в трубе | - 72,1 |
| - К141 | - ШРА-4 | - Поз.88 | - 2,9 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 82,4 | - в трубе | - 82,4 |
| - К142 | - ШРА-4 | - Поз.82 | - 2,9 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 17,5 | - в трубе | - 16,5 |
| - К143 | - ШРА-4 | - Поз.81 | - 2,9 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 31,4 | - в трубе | - 30,4 |
| - К144 | - ШРА-4 | - Поз.80 | - 2,9 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 54,3 | - в трубе | - 53,3 |
| - К145 | - ШРА-4 | - Поз.79 | - 2,9 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 73,45 | - в трубе | - 72,45 |
| - К146 | - ШРА-4 | - Поз.78 | - 2,9 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 76,8 | - в трубе | - 75,8 |
| - К147 | - ШРА-4 | - Поз.77 | - 2,9 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 86,3 | - в трубе | - 85,3 |
| - К148 | - ШРА-4 | - Поз.76 | - 5,1 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 21,3 | - в трубе | - 20,3 |
| - К149 | - ШРА-4 | - Поз.74 | - 5,1 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 42,1 | - в трубе | - 41,1 |
| - К150 | - ШРА-4 | - Поз.75 | - 3,4 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 73,1 | - в трубе | - 72,1 |
| - К151 | - ШРА-4 | - Поз.76 | - 3,4 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 79,4 | - в трубе | - 78,4 |
| - К152 | - ШРА-4 | - Поз.72 | - 6,7 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 14,3 | - в трубе | - 13,3 |
| - К153 | - ШРА-4 | - Поз.71 | - 4,7 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 28,6 | - в трубе | - 27,6 |
| - К154 | - ШРА-4 | - Поз.70 | - 4,7 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 46,4 | - в трубе | - 45,4 |
| - К155 | - ШРА-4 | - Поз.69 | - 5,4 | - АПВ | - 3 X 2,5 | - 19 | - 79,4 | - в трубе | - 78,4 |

2.6 Расчет токов короткого замыкания

Короткое замыкание возникает только в электрических установках и в электрических сетях. Оно проявляет себя резким увеличением тока в сети и обычно возникает вследствие повреждения изоляции отдельных частей электроустановок и электрических сетей, обрыва проводов, схлестывания проводов, механических повреждения кабельных линий и ошибках при оперативных переключениях и т.д.

Короткое замыкание сопровождается: прекращением электроснабжения потребителей, нарушением нормальной работы электроустановок. Необходимо производить расчет токов короткого замыкания для того, чтобы электрооборудование, устанавливаемое в сетях электроснабжения, было устойчивым к токам короткого замыкания.

Рисунок 1 Расчетная схема       Рисунок 2 Схема замещения

Трансформатор -

Магистральный шинопровод - ШМА 60×8мм;

Автомат А1 -

Кабель - AСБ 3×2,5мм2;

Распределительный шинопровод - ШРА 50×5мм;

Кабель - АСБ 3×2,5мм2;

Автомат А2 -

По расчетной схеме составляется схема замещения ( Рисунок 1). В схеме замещения указываются все сопротивления, которыми обладают элементы, расчетной схемы.

Определяется величина среднего напряжения:

Определяется величина результирующего сопротивления до точки короткого замыкания:

[4]

где, - индуктивное сопротивление цепи в именованных единицах,

- активное сопротивление цепи в именованных единицах,

Определяется активное сопротивление цепи в именованных единицах:

где,  - активное сопротивление элемента,

Определяется индуктивное сопротивление цепи в именованных единицах:

где, - индуктивное сопротивление элемента,

Определяется полное сопротивление трансформатора в относительных единицах:

[4]

Определяется активное сопротивление трансформатора в относительных единицах:

[4]

Определяется индуктивное сопротивление трансформатора в относительных единицах:

[4]

Перевод из относительных единиц в именованные единицы:

[4]

[4]

Определяется активное сопротивление магистрального шинопровода:

где,  - определяется по справочным материалам [10],

Определяется индуктивное сопротивление магистрального шинопровода:

Определяется среднегеометрическое расстояние между фазами:

[4]

Определяется активное сопротивление автомата А1:

Определяется индуктивное сопротивление автомата А1:

Определяется переходное сопротивление контактов автомата А1:

Определяется активное сопротивление кабеля АСБ:

Определяется индуктивное сопротивление кабеля АСБ:

Определяется активное сопротивление распределительного шинопровода:

Определяется индуктивное сопротивление распределительного шинопровода:

Определяется среднегеометрическое расстояние между фазами:

[4]

Определяется активное сопротивление кабеля АСБ:

Определяется индуктивное сопротивление кабеля АСБ:

Определяется активное сопротивление автомата А2:

Определяется индуктивное сопротивление автомата А2:

Определяется переходное сопротивление контактов автомата А2:

Определяется величина тока короткого замыкания:

[4]

Определяется мгновенное значение ударного тока короткого замыкания:

[4]

где,  – ударный коэффициент;

т.к.  то

Определяется действующее значение тока короткого замыкания в установившемся режиме:

[4]

Определяется мощность короткого замыкания:

[4]

2.7 Выбор схемы электроснабжения

Система электроснабжения - это совокупность электроустановок, предназначенных для обеспечения потребителей электрической энергией. Схемы электроснабжения промышленных предприятий делятся на схемы внешнего и внутреннего электроснабжения.

В данном цехе выбрана схема электроснабжения блок «трансформатор - магистраль», т.к. она более подходит из технико-экономических соображений. Блок «трансформатор - магистраль» - смешанная схема электроснабжения, в ней присутствуют элементы радиальной и магистральной схемы. Крупные и ответственные потребители питаются по радиальной схеме, а средние и мелкие потребители - по магистральной.

На предприятии установлена главная понизительная подстанция, на напряжение 35кВ, которая понижает напряжение до величины 6кВ. В метизном цехе установлена комплектная трансформаторная подстанция КТП-6/0,4-2×1000 с трансформаторами ТМ-1000/6.

В цехе от комплектной трансформаторной подстанции проложен магистральный шинопровод (ШМА) на номинальный ток 1000 А. От него отходят кабельные линии для питания распределительных шинопроводов (ШРА) в количестве четырёх штук. Затем от ШРА запитываются конкретные электроприемники. Выбранное сечение проводов и кабелей составляет от 2,5 до 4мм2. ШРА-1питает первую группу электроприёмников, в которую входят:

токарно-револьверные, токарно-винторезные, фрезерные, профиленакатные, сверлильные и электро-эррозионные станки. ШРА-2 питает вторую группу электроприемников, состоящую из: плоско-шлифовального, заточных и полировальных станков. ШРА-3 питает третью группу электроприёмников в которую входят: токарные, автоматические, резьбо-накатные и сверлильные станки. ШРА-4 питает четвёртую группу электроприёмников которая состоит из: шлифовальных, фрезерных, резьбо-накатных, профиленакатных, сверлильных, автоматических и токарных станков.

Защита от токов короткого замыкания выполнена автоматическими выключателями с электромагнитными расцепителями. Защита от токов перегрузки выполнена магнитными пускателями со встроенным тепловым реле.

Для повышения коэффициента мощности и компенсации реактивной мощности применяется компенсирующее устройство УК-0,38-54ОН.

2.8 Выбор электрооборудования для схемы электроснабжения

Выбор всех токоведущих частей и аппаратов защиты, такие как выключатели, для схемы электроснабжения выбираются в соответствии с вычислительными расчетными величинами. Ими могут быть ток, напряжение или мощность.

Выбираются кабель марки АСБ (кабель с алюминиевыми жилами, с изоляцией из пропитанной бумаги, в свинцовой оболочке, бронированный двумя стальными лентами, с наружным покровом), для питания распределительных шинопроводов:

Таблица 2.8.1 Технические данные кабелей:

| - №ШРА |  | - Число и сечение жил | - Допустимая нагрузка | - Марка кабеля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - - | - А | - мм2 | - А | - - |
| - 1 | - 140 | - 3×45 | - 250 | - АСБ |
| - 2 | - 19,2 | - 3×15 | - 100 | - АСБ |
| - 3 | - 300 | - 3×95 | - 400 | - АСБ |
| - 4 | - 134 | - 3×45 | - 250 | - АСБ |

Выбираются вводные автоматические выключатели с комбинированными расцепителями для распределительных шинопроводов, для защиты цепи от токов короткого замыкания и токов перегрузок.

Таблица 2.8.2 Технические данные автоматических выключателей:

| - № ШРА | - Тип автомата |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - ВА 51-33 | - 160 | - 160 |
| - 2 | - ВА 51-25 | - 25 | - 25 |
| - 3 | - ВА 51-37 | - 400 | - 320 |
| - 4 | - ВА 51-33 | - 160 | - 160 |

2.9 Расчёт заземляющих устройств

Расчёт заземляющих устройств состоит в выборе типа заземления, в определении числа и типа заземлителей и в проверке выбранного заземляющего контура по величине сопротивления.

Грунт, окружающий заземлители, не является однородным. Наличие в нем песка, строительного мусора и грунтовых вод оказывает большое влияние на сопротивление грунта. Поэтому ПУЭ рекомендуют определять удельное сопротивление грунта путём непосредственных измерений в том месте, где будут размещаться заземлители.

Удельное сопротивление грунта, полученное путём замеров является важнейшей величиной, определяющей сопротивление заземляющего устройства. Но при этом учитываются все сезонные изменения удельного сопротивления грунта.

Проводится расчёт заземляющего устройства если известно:

Грунт - суглинок;

вертикальный заземлитель - труба  и длиной

горизонтальный заземлитель - полоса

расстояние вертикальных заземлителей друг от друга

заземляющий контур заглубляется в землю на глубину .

Устанавливается необходимое по ПУЭ допустимое сопротивление заземляющего устройства:

Определяется расчётное удельное сопротивление грунта с учётом коэффициентов учитывающих высыхания грунта летом и промерзание зимой:

Выбираются значения коэффициентов учитывающих высыхание грунта летом и промерзания зимой:

По справочным данным выбирается удельное сопротивления грунта - суглинок

[4]

где,  - коэффициент высыхания грунта летом.

Определяется сопротивление растеканию одного вертикального электрода:

Рисунок 3 Схема расположения заземлителя

[4]

где,  - длина вертикального электрода,

- расстояние от поверхности земли до середины электрода,

[4]

Определяются примерное число вертикальных заземлителей при предварительно принятом коэффициенте использования:

[4]

где, = , так как - коэффициент использования.

Определяется сопротивление растеканию горизонтальных электродов:

[4]

где, - ширина соединительной полосы,

если заземлитель круглый, диаметром ,то

- расстояние от поверхности земли до середины высоты соединительной полосы:

[4]

[4]

Определяется длина соединительной полосы:

[4]

где, - расстояние между забиваемыми электродами, .

Уточняется необходимое сопротивление вертикальных электродов с учетом сопротивления соединительной горизонтальной полосы:

[4]

Уточняется число вертикальных электродов с учетом сопротивления соединительной полосы:

[4]

Определяется сопротивление выбранного заземляющего контура:

[4]

Так как сопротивление заземляющего устройства соответствует требованиям ПУЭ, следовательно, расчет произведен, верно.

Заключение

В результате курсового проектирования было спроектировано электроснабжение метизного цеха.

В цехе электроснабжение выполнено по схеме блок «трансформатор-магистраль». Блок «трансформатор - магистраль» - смешанная схема электроснабжения, в ней присутствуют элементы радиальной и магистральной схемы. Крупные и ответственные потребители питаются по радиальной схеме, а средние и мелкие потребители - по магистральной. В качестве магистрального шинопровода был выбран ШМА-76 с допустимой нагрузкой 1000А. Для питания токарных, фрезерных и сверлильных станков был выбран распределительный шинопровод ШРА-1 с допустимой нагрузкой 250А. Для питания плоско-шлифовальных, заточных и полировальных станков был выбран распределительный шинопровод ШРА-2 с допустимой нагрузкой 100А. Для питания автоматических и резьбо-накатных станков был выбран распределительный шинопровод ШРА-3 с допустимой нагрузкой 400А.Для питания другой группы профиленакатных, фрезерных, автоматических и сверлильных станков был выбран распределительный шинопровод ШРА-4 с допустимой нагрузкой 250А.

Для всех станков были выбраны асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором. Для снижения перебоев в электроснабжении была выбрана пусковая и защитная аппаратура. Для приводов двигателей были выбраны автоматические выключатели с электромагнитным расцепителем от токов короткого замыкания и магнитные пускатели со встроенным тепловым реле от токов перегрузки. Был произведен расчет электрических нагрузок для нормального режима работы электроприемников. Выбрано компенсирующее устройство УК2-0,38-54ОН для уменьшения реактивной мощности и повышения коэффициента мощности. Выбрано число трансформаторов на подстанции. Так как цех относится к потребителям второй категории электроснабжения, то на подстанции установлено два трансформатора номинальной мощностью 1000 кВА.

Был проведен расчет токов короткого замыкания. Защита распределительных шинопроводов от токов короткого замыкания и перегрузок выполнена автоматическими выключателями с комбинированными расцепителями. Для защиты рабочих был произведен расчет заземляющих устройств.

В ходе курсового проекта построена однолинейная схема электроснабжения и план метизного цеха с распределительными сетями. В схеме был указан весь перечень электрооборудования, находящийся в предложенном цехе. Электроснабжение метизного цеха было спроектировано с учетом всех условий, необходимых для надежной и безопасной работы персонала.

Список литературы:

- Алиев И.И. «Справочник по электрической технике и электрооборудованию». Москва, издательство «Высшая школа», 2000 г

- Ермилов А.А. «Основы электроснабжения промышленных предприятий» Москва, издательство «Энергоатомиздат», 1983 г.

- Кацман М.М. «Справочник по электрическим машинам». Москва, издательство «Академия», 2005 г.

- Липкин Б.Ю. «Электроснабжение промышленных предприятий и установок». Москва, издательство «Высшая школа», 1990 г.

- ПУЭ – Правило Устройства Электроустановок. Москва, издательство «Энергоатомиздат», 1985 г.

- Рожкова Л.Д. «Электрооборудование электрических станций и подстанций» Москва, издательство «Академия», 2006 г.

- Сибикин Ю.Д. «Электроснабжение промышленных и гражданских зданий» Москва, издательство «Академия», 2006 г.

- Карвовский Г.А. и Оскороков С.П. «Справочник по асинхронным двигателям и пускорегулирующей аппаратуре». Москва, издательство «Энергия», 1976 г.

- Федоров А.А. «Справочник по электроснабжению» 1 и 2 том. Москва, издательство «Энергия», 1974 г.

- Федоров А.А. «Основы электроснабжения промышленных предприятий»

Москва, издательство «Энергия», 1972 г.