Содержание

Общая часть

Введение

1.1 Общие сведения об электроустановках

1.1.1 Вводная часть

1.1.2 Линии электрических передач

1.1.3 Распределительные устройства

1.2 Определение вариантов главной схемы

1.3 Общие сведения о высоковольтной аппаратуре

1.3.1 Центр питания

1.3.2 Системы сборных шин

1.3.3 Разъединители и ножи заземления

1.3.4 Высоковольтные выключатели

1.3.5 Трансформаторы тока

1.3.6 Трансформаторы напряжения

1.3.7 Силовые трансформаторы

2. Расчетная часть

2.1 Расчет и выбор силовых трансформаторов

2.2 Расчет потерь и выбор токоведущих частей на стороне 0,4 кВ

2.3 Расчет и выбор автоматических выключателей

2.4 Расчет и выбор элементов защиты и контроля в цепь 0,4 кВ

2.5 Расчёт токов короткого замыкания на стороне 0,4 кВ

2.6 Расчёт ввода и выбор высоковольтного оборудования

Заключение

Литература

Введение

Понятие «Энергия» произошло от греческого «energious»-мощь, сила, тепло. Электрическая энергия является наиболее удобным и дешёвым видом энергии. Широкое распространение электрической энергии обусловлено относительной лёгкостью её получения, преобразования, и возможностью передачи её на большие расстояния.

Энергетика, на сегодняшней день, является одной из важнейших структурных единиц, совокупность которых, поддерживает развитие технологического процесса и играет большую роль в организации человеческой цивилизации на данный момент.

В энергетике существует такое понятие как «Энергетическая система»- это совокупность устройств и установок, предназначенных для выработки, передачи, распределения и потребления электроэнергии и теплоэнергии, связанных между собой электрическими и тепловыми сетями. А также есть термин «Электрическая система»- это часть энергосистемы: РУ, генераторы, ЛЭП, приёмники и потребители электрической энергии. Отдельные энергосистемы имеет смысл объединения между собой, т.к. это облегчает задачу резервирование мощностей и повышает общий технологический уровень эксплуатации электроустановок.

В 1927 году на территории БССР уже действовала 141 электрическая станция, общей мощностью до 15 Мватт/час.

В 1931 году была организована Белорусская энергосистема.

К началу 1940 году мощность станций достигла 120 Мватт/час. А также в то время была построена первая крупная ЭС БелГРЭС, мощность 34,5 Мватт/час.

К 1944 году начались работы по восстановлению разрушенных во время Великой Отечественной Войны электростанций в уже освобождённых городах Минске, Витебске, Гомеле, Могилёве и Бресте.

В октябре 44-го были созданы организации, носившие названия «Управление энергетическим хозяйством», «БеларусьЭнерго». А также «МинскЭнерго», «БрестЭнерго», «ВитебскЭнерго», «ГомельЭнерго», «МогилёвЭнерго» и «ГродноЭнерго».

Ныне в Республике Беларусь насчитывается более 25 крупных действующих установок по выработке электроэнергии с общей установленной мощностью около 7,8 Гватт/час. Крупнейшей из них является Новолукомльская ГРЭС, общей мощностью 2412 Мватт/час.

Но по-прежнему, наша Республика сейчас не способна полностью обеспечить себя электрической энергией самостоятельно. Часть электроэнергии мы закупаем у других государств, в основном, у нашего «соседа» Российской Федерации.

На сегодняшний день сфера изучения энергетики Беларуси занимает далеко не последнее место в инфраструктуре и, в частности, в экономике.

Уделяется не маловажная роль использования ядерной энергетики в мирных целях (для производства электроэнергии). Планируется строительство АЭС на территории нашей Республики. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока (ядерного реактора) станции запланирован на 2016 год.

1. Общие сведения об электроустановках

1.1 Вводная часть

Электроустановки – это совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования; предназначенного для производства, преобразования, передачи, трансформации, и распределения электроэнергии; а также преобразования её в другой вид энергии.

Выделяют 2 вида электрических установок:

- ЭУ до 1000 вольт;

- ЭУ свыше 1000 вольт.

Такое разделение связано, с различием типов и конструкций аппаратов, а также с разницей в условиях безопасности и требованиях, предъявляемых при сооружении и эксплуатации электроустановок различных напряжений.

Также электроустановки потребителей характеризуются номинальным напряжением (Uном). Номинальным напряжением генераторов, трансформаторов, сетей и приёмников электроэнергии (электрических двигателей, ламп и т.п.) называется то напряжение, при котором они предназначены для нормальной работы.

Для систем электроснабжения сетей и электроприёмников (ЭП) напряжением до 1 кВ согласно ГОСТ 2128-83 сети и приёмники электроэнергии бывают напряжением: 220, 380, 660 вольт. А наибольшее рабочее напряжение может быть: 230, 400, 690 вольт.

Различают переменное напряжение однофазного тока (В):

- 6;

- 12;

- 27;

- 40

- 60;

- 110;

- 220.

Переменное напряжение 3-фазного тока (В):

- 40;

- 60;

- 220;

- 380;

- 660.

Напряжение постоянного тока (В):

- 6;

- 12;

- 27;

- 48;

- 60;

- 110;

- 220;

- 440.

В промышленных электроустановках напряжением до 1 кВ распространена 3-х и 4-х проводная система. Она позволяет питать однофазные и трёхфазные приёмники, включенные на линейное и фазное напряжение.

Для выработки электрической энергии служат электростанции. Это предприятия и установки, предназначенные для производства электроэнергии.

В зависимости от вида энергии, потребляемой первичным двигателем, электрические станции подразделяются:

- Тепловые;

- Гидро;

- Атомные;

- Гидроаккумулирующие;

- Газотурбинные;

- Маломощные ЭС местного масштаба.

Топливом для электростанций служат природные богатства. Например: уголь, торф, вода, ветер, солнце, а также атомная реакция (расщепление ядер урана, плутония).

Огромную роль в системах электроснабжения  играют электрические подстанции – электроустановки, предназначенные для преобразования и распределения электроэнергии. Электрические подстанции промышленных (и не только) предприятий – это важные звенья в системе электроснабжения. Поэтому рассмотрение работы электрических станций и подстанций является очень важным этапом в подготовке грамотного специалиста в области энергетики.

Электрические подстанции бывают открытые либо закрытые.

1.1.1 Линии электрических передач

Для передачи электроэнергии на расстояния применяются линии электрических передач (ЛЭП). Они бывают 2-х типов:

- Воздушные (ВЛЭП);

- Кабельные (КЛЭП).

Для передачи электроэнергии напряжением до 10 кВ (редко до 35 кВ) используются кабельные линии, проложенные в земле. Изоляция надевается на каждую фазу линии, затем на весь кабель, а потом ставится внешняя оболочка.

Чем больше напряжение и ток, тем толще больше жилы, толще изоляция и прочнее оболочка. В КЛЭП на высокое напряжение оболочка используется свинцовая, а в качестве брони применяют сталь.

КЛЭП обычно применяют в больших населённых пунктах (городах).

Для передачи электроэнергии напряжением свыше 10 кВ (10,35,110,220,330,500,750,1150 кВ) вводятся в эксплуатацию воздушные линии, протянутые на опорах. Проводники, как правило, изготавливаются неизолированными. А также они могут быть по системе СИП. ВЛЭП также могут использоваться на напряжение и ниже 10 кВ. Их специальным образом скручивают и подвешивают на опорах. Для передачи высокого напряжения на большие расстояния провода покрывают смазкой повышенной горючести.

Основной металл, служащий для изготовления проводов ЛЭП - это медь и алюминий.

1.1.2 Распределительные устройства

Распределительные устройства (в энергетике их называют сокращённо - РУ) - это электроустановки, предназначенные для приема электроэнергии, и распределения её от источника питания до отдельных потребителей.

РУ содержат системы сборных шин, аппараты коммутации и защиты, а также измерительную аппаратуру.

Различают распредустройтсва:

- Высокого напряжения (ВН сторона);

- Низкого напряжения (НН сторона)

В некоторых случаях РУ бывают среднего напряжения (СН сторона). Например, на электрической подстанции 330/110/10 кВ в п. Копти, Витебского района, имеется РУ на среднее напряжение (110 кВ).

По способу исполнения распредустройства делаются – открытыми (ОРУ), либо закрытыми (ЗРУ).Открытые РУ выполняю в основном, на напряжение 35кВ и выше, а закрытые РУ – на напряжение ниже 35кВ. На данные момент широкое распространение имеют комплектные распределительные устройства (КРУ).

Ячейки РУ – это участки, отводимые для одного присоединения.

Открытые РУ (ОРУ) размещают на ограждённых площадках, где оборудование устанавливают на невысоких основаниях, а ошиновку выполняют гибкой, подвешивая ее через изоляторы на стальных или железобетонных конструкциях.

Закрытые РУ представляет собой специально оборудованное помещение с рядом ячеек, в каждой из которых смонтированы электрические аппараты. РУ до 1000В выполняют в виде щитков, шкафов, сборок, токопроводов (магистральных, распределительных и осветительных). Щитки выполняются в виде плоской панели, на которой размещают аппаратуру и зажимы для отходящих линий. Панель закрывается кожухом с дверцей. Для распределения электроэнергии между силовыми приемниками служат силовые пункты, обычно выполненные в виде шкафов.

1.2 Определение вариантов главной схемы ТП

Выбор главной схемы трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ Главная схема электрических соединений (подстанции) – это совокупность основного электрооборудования (генераторов, трансформаторов, линий и т.п.), сборных шин и другой первичной аппаратуры, со всеми выполненными между ними соединениями.

Выбор главной схемы является определяющим при проектировании электрической части подстанции, так как он определяет полный состав, перечень элементов и связей между собой.

В данном курсовом проекте будет рассмотрена схема закрытой двухтрансформаторной подстанции тупикового типа.

Выбор ТП закрытого типа связан с тем, что данная подстанция является понизительной; сторона высокого напряжения – 10 кВ, сторона низкого – 0,4 кВ. А подстанции на такое напряжение изготавливаются в закрытом исполнении. Это связано с их месторасположением. А, как правило, ЗТП возводятся в больших населённых пунктах и в городах. В таких населённых пунктах трансформаторная подстанция возводится именно закрытого типа, чтобы не оставлять токоведущие части без ограждения, тем самым, не подвергать опасности население, находящегося вблизи подстанции.

Также выбор трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ закрытого типа связан ещё с тем, что для её эксплуатации и обслуживания не требуется специального оборудования, которое присутствует на подстанциях более высокого напряжения.

Возводится помещение определённого размера, затем внутри него устанавливается электроаппаратура.

Небольшие габариты электрооборудования позволяют использовать помещения для трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ.

В ЗТП создаются нормальные условия для обслуживания и ревизии электрооборудования, т.к. эти условия в малой степени зависят от погодных ветра, района по гололёду, высоты снежного покрова, нормативной снеговой нагрузки и т.д.). Тупиковая трансформаторная подстанция – это подстанция, получающая электрическую энергию от одной электроустановки по одной или нескольким линиям.

Тупиковый вид выбран, потому что в схеме ввода данной подстанции используется не более 2 линии. В основном, тупиковый тип принимается на трансформаторных подстанциях среднего напряжения (10/0,4 кВ).

В задании указана первая категория электроснабжения потребителей электроэнергией. А это значит: электроприёмники 1 категории электроснабжения должны обеспечиваться питанием от 2-х независимых источников, и перерыв в энергоснабжении допустим лишь на время срабатывания защитных устройств и автоматического восстановления питания. Для этой категории также допустима схема питания то 3 независимого источника.

При рассмотрении главной схемы данной ТП в курсовом проекте было обращено внимание на факторы, которые являются определяющими при выборе варианта главной схемы подстанции, а также её нормальной работы. Эти факторы:

- Надежность;

- Экономичность;

- Безопасность.

- Значение и роль подстанции для энергосистемы.

Надёжность – это свойство схемы выполнять свои функции в разнообразных условиях эксплуатации при сохранении заданных параметров процесса.

Экономичность – это требование сил, материальных затрат, ресурсов и времени содержания распределительных устройств при минимальных ежегодных затратах. Безопасность – это возможность лёгкого подхода к схеме, ремонта и ревизии электрооборудования, не требующая специальных мер по защите, и обеспечивающая безопасность обслуживающего персонала при эксплуатации электроустановок. Выбор главной схемы, исходя из фактора экономичности, определяется количеством силовых трансформаторов и высоковольтных выключателей, используемых в трансформаторной подстанции. Эти элементы схемы требуют самых значительных материальных затрат, ресурсов и времени на их установку.

1.3 Общие сведения о высоковольтной аппаратуре

1.3.1 Центр питания

Центр питания – это совокупность электрических соединений и ветвей, а именно, линий электрических передач, питающих данную подстанцию.

Как правило, число ветвей зависит от категории надёжности электроснабжения электроприёмников. При первой и второй категории электроснабжения центр питания (ЦП) должен содержать не менее 2-х ветвей ввода. А для электроустановок специального назначения, имеющих 1 категорию должен быть предусмотрен 3 независимый источник питания.

ЗТП 10/0,4 кВ выполняются в основном 2-х трансформаторными, содержащими 2 ветви питания (фидера), а также систему АВР (автоматическое включение резерва).

В случае аварий на каком либо вводе подстанции (возникновение коротких замыканий, перегрузки, форс-мажорные явления) 2 ветви ввода ЦП могут взаиморезервировать друг друга.

1.3.2 Система сборных шин

Система сборных шин – это совокупность токоведущих частей, содержащая общий ввод, и предназначенная для распределения нагрузок на потребителя.

Присутствует на каждой  ТП. Чаще всего встречается вариант с одной системой шин, секционированную выключателем. Это позволяет производить ремонтные работы в любой точке, не отключая потребителей от источника питания. Тем самым, данный выбор шин повышает надёжность электроустановки.

1.3.3 Разъединители и ножи заземления

Разъединитель – это контактный коммутационный аппарат, предназначенный для отключения и включения электрической цепи при отсутствии тока.

Характеризуются номинальным током и номинальным напряжением, током электротермической и электродинамической стойкости, тепловым импульсом, сквозным током заземляющих ножей.

Разъединитель в цепи питания установлен до высоковольтного выключателя, и связан с ним блок-замком. Отключение разъединителей в цепи питания невозможно, до тех пор, пока не отключить нагрузочные токи (выключив высоковольтный вакуумный выключатель). В конструкции линейного разъединителя не предусмотрено специальных мер по гашению электрической дуги, которая, в свою очередь, может вывести этот аппарат из строя и привести к аварийным ситуациям на подстанции. Поэтому, блок-замок блокирует отключение разъединителя до тех пор, пока автоматика либо персонал не отключат выключатель. Тем самым, блок-замок защищает электроустановку в случае неправильных действий персонала.

При отключении разъединителя на вводах питания, автоматически включаются ножи заземления, которые заземляют установку на землю через ножи и заземлители. В нормальном режиме работы подстанции ножи разъединителя разомкнуты, а разъединитель, непосредственно, замкнут.

Процесс включения разъединителя производится в обратной последовательности: сначала включаем разъединитель, тем самым, отключаются ножи заземления; затем запускаем нагрузку (включив высоковольтный выключатель).

Такая схема выбора и эксплуатации линейного разъединителя является наиболее надёжной, и с экономических суждений, грамотной. Также это обеспечивает безопасную, для обслуживающего персонала, эксплуатацию электроустановки.

1.3.4 Высоковольтные выключатели

Высоковольтный выключатель – это контактный коммутационный аппарат, служащий для отключения токов нагрузки в сети высокого напряжения.

ВВ бывают:

- Воздушные автоматический;

- Масляные и маломасляные;

- Вакуумные;

- Выключатели нагрузки;

- Генераторные;

- Элегазовые;

- Баковые;

- Электромагнитные.

Характеризуются номинальным током и номинальным напряжением, током электротермической и электродинамической стойкости, тепловым импульсом, временем размыкания контактной группы.

На сегодняшний день предпочтение уделяется вакуумным выключателям, нежели, масляным либо выключателям нагрузки.

Появление на трансформаторных подстанциях масляных выключателей повысило пожароопасность распределительного устройства, а также потребовало огромных затрат на содержание маслохозяйства. Кроме того, следует отметить, что после трех-пяти отключений масляный выключатель, кроме замены масла, требует переборки контактной группы.

Эти вопросы снимаются при замене выключателей нагрузки, современными малогабаритными вакуумными выключателями, а не привычными масляными, так как вакуумные выключатели имеют следующие характеристики:

- механический ресурс и ресурс по коммутационной стойкости современных выключателей - 50000 циклов «ВО» при номинальном токе и 100 циклов «ВО» при токах короткого замыкания до 20 кА;

- низкие трудозатраты на эксплуатационное обслуживание и ненадобность замены изнашивающихся деталей контактной системы;

- меньшие габариты и масса, нежели выключатели нагрузки или масляные.

Это позволяет рассматривать замену части выключателей нагрузки на подстанциях, на вакуумные выключатели. Но увеличение в сети количества выключателей приводит: к увеличению материальных затрат на их содержание; и к значительному повышению времени действия защит на питающих центрах, а увеличивать его более 1,5 сек. недопустимо по термической стойкости кабелей. Заметим, что по термической стойкости токам КЗ, ячейки КРУ на ЦП не допускают превышение времени более 1 сек.

1.3.5 Трансформаторы тока

Трансформаторы тока в цепях переменного тока  и высокого напряжения, служат для соединения измерительной аппаратуры с токоведущими частями. И используются тогда, когда включение измерительной аппаратуры непосредственно в первичные цепи электроустановок недопустимо по условиям безопасности. Его назначение: уменьшение первичного тока до значений, наиболее удобных для измерительных приборов и реле, а также для отделения цепей измерения и защиты от первичных цепей высокого напряжения.

К вторичной обмотке трансформатора тока подключается измерительные приборы; в данном случае – амперметр. Конструкция ТТ такова, что независимо от тока в первичной обмотке, во вторичной I=const (5А). В цепи  вторичной обмотки обязательно должна стоять перемычка, так как разрыв цепи во вторичной обмотке не допустим по правилам ТБ. Первичной обмоткой является сама токоведущая часть электроустановки. Ток в первичной обмотке пропорционален току во вторичной обмотке. Трансформаторы тока работают в режиме близком к режиму короткого замыкания, и сопротивление его очень влияет на точность измерений. Трансформатор тока характеризуется номинальным коэффициентом трансформации, т.е. отношением тока в первичной обмотке, к току вторичной обмотки.

1.3.6 Трансформаторы напряжения

Трансформаторы напряжения используются в наружных и внутренних электроустановках напряжением от 0,4 до 1250 кВ. Они предназначены для включения катушек напряжений и аппаратов защиты, измерения и контроля напряжения, расширение пределов измерения приборов, а также для отделения цепей измерительных приборов и аппаратов защиты от сети высокого напряжения.

К вторичной обмотке трансформатора напряжения подключается параллельно вольтметр. Конструкция ТН. такова, что напряжение на вторичной обмотке U=const (100В). В редких случаях, напряжение на вторичной обмотке может быть U=(100/1,71)В.

Наличие в главной схеме трансформаторной подстанции измерительных трансформаторов обеспечивает высокую надёжность работы подстанции и является экономически выгодным, т.к. материальные затраты на их обслуживание является небольшими.

1.3.7 Силовые трансформаторы

Силовые трансформаторы – это электростатические устройства, предназначенные для трансформации напряжения при неизменной частоте сети, имеющих 2 силовых обмотки связывающихся между собой магнитной связью.

СТ устанавливаются, как правило, на электростанциях и распределительных подстанциях для обеспечения связей с энергосистемой и преобразование с целью электроснабжения потребителей.

В зависимости, от роли в энергосистеме, трансформаторы бывают:

- Повышающие;

- Понижающие.

Повышающие силовые трансформаторы применяются на электростанциях и повышающих электроподстанциях для передачи больших значений мощности на большие расстояния с небольшими потерями.

Понижающие силовые трансформаторы применяются на распределительных подстанциях для трансформации той мощности и энергии, которая была получена в результате выработки на ЭС и преобразована на повышающих подстанциях.

В основном, на станциях и подстанциях устанавливаются трехфазные трансформаторы. Они различаются по номинальному напряжения первичной обмотки (ВВ) и вторичной (НВ), в соотношении которых, находится коэффициент трансформации; числу фаз, мощности, исполнению.

По исполнению силовые тр-ры бывают – повышающие либо понижающие, с регулировкой коэффициента трансформации под нагрузкой или в её отсутствии; стержневые или броневые виды магнитопровода, расположению обмоток и т.д..

В большинстве случаев, трансформаторы изготавливаются 2-х обмоточные.

Но бывают СТ и 3-х обмоточные. Их применяют тогда, когда на подстанции выдачи мощности надо производить на 2-х напряжениях.

Такие обмотки называются – обмотки верхнего, нижнего и среднего напряжения.

Параметры трансформатора:

- Полная мощность;

- Частота сети;

- Номинальное напряжение;

- Номинальный ток;

- Потери активной и реактивной мощности;

- КПД

- Напряжение короткого замыкания;

- Ток холостого хода;

- Потери на ХХ и КЗ.

Обмотки трансформатора различаются по классу нагревостойкости от А (105 гр.ц) до С (свыше 180 гр.ц).

По конструктивному исполнению и типу охлаждения СТ бывают – сухие либо масляные; с дутьём и принудительной циркуляцией масла, с масловодяным охлаждением и естественным.

Силовые трансформаторы являются определяющими элементами для определения вариантов главной схемы, исходя из экономических соображений.

2. Расчётная часть

2.1 Расчёт и выбор силовых трансформаторов

Определим суммарную активную мощность всех потребителей:

P = P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8 + P9 + P10 =

15 + 20 + 60 + 8 + 16 + 14 + 20 + 16 + 12 + 10 = 191 кВт.

Рассчитаем суммарную реактивную нагрузку:

cos = 0,8 --- 36;

tg 36о= 0,72.

Q = P * tg = 191 * 0,72 = 136 кВар.

Суммарная полная мощность нагрузки равна:

Sp = sqrt( P2 + Q2 ) = sqrt( 1912 + 1362 ) = 235 кВт.

Sодного трансформ. = Sном / 2 = 235 / 2 = 117,5 кВт;

Выбираем 2 * 250 кВ*А трансформатора;

Sнт = 250 кВ*А;

Определим коэффициент загрузки трансформатора:

Кзагр  = Sнт  / 2 * Sp = 250 / 2 * 235 = 0,53;

Найдём аварийную перегрузку трансформатора:

Spa = 1,5 * Sнт = 250 * 1,5 = 375 кВ*А;

Spa  > Sp;

375 > 235 кВ*А – удовлетворяет условие;

Исходя из расчётных данных, выбираем 2 силовых трансформатора марки

ТМ 250/10 – Трансформатор силовой, 3-х фазный, 2-х обмоточный; с масляным охлаждением; номинальная мощность составляет 250 кВт; ВН – 10 кВ, НН – 0,4 кВ; Uк = 4,5% ; Iхх = 2,3% ; соединение обмоток: первичная – звезда, вторичная – звезда с заземлённой нейтралью; потери: на холостой ход – 740 Вт, на короткое замыкание – 3700 Вт. Выбор именно 2-х трансформаторной электрической подстанции связан с первой категорией электроснабжения электроприёмников. Номинальная мощность трансформатора составляет 250 кВ*А и взята с запасом на случай расширения данной ТП, и увеличения числа и мощности нагрузки потребителей.

2.2 Расчёт потерь и выбор токоведущих частей по стороне 0,4 кВ

Выбор сечения и марки кабеля для первого потребителя по расчётному току и потерям напряжения:

L1 =  0,03 км;  r0  = 11,75 Ом/км -  S = 2,5 мм2 ;

P1 = 15 кВт;      x0 = 0  -  S = 2,5 мм2 ;

сos = 0,8;

Uн = 0,4 кВ.

I1 = P1  / (*cos) = 15 / (1,71 * 0,4 * 0,8) = 27,4 А;

По длительно допустимому току выбран кабель марки АВВГ с сечением жилы 3*2,5 мм2 при прокладке  земле. Ток плавления составит 141 А.

= = 27,4 * 0,03 * (11,75 * 0,8) / 0,38 * 100% = 3,5% ; U = 366 В;

Потери составляют 3,5% при допустимых 5% - Норма!

По потерям напряжения выбран кабель марки АВВГ с сечением жилы 3*2,5 мм2  при прокладке в земле.

Выбор сечения и марки кабеля для второго потребителя по расчётному току и потерям напряжения:

L2 = 0,4 км;                                  r0 = 7,85 Ом/км – S = 4 мм2

P2 = 20 кВт;                                  x0 = 0  -  S = 4 мм2 ;

cos = 0,8;                                   r01 = 0,589 Ом * км – S = 50 мм2 ;

Uн = 0,4 кВ.                                  x01 = 0,083 Ом * км  - S = 50 мм2 .

I2 = P2 / (*cos) = 20 / (1,71 * 0,4 * 0,8) = 36,6 А;

= 36,6 * 0,4 * (7,85 * 0,8) / 0,38 * 100% = 42,3%; U = 219,23 В;

Потери составляют 42,3%  при допустимых 5%. – Недопустимо!

По потерям напряжения выбран кабель марки АВРГ  с сечением жилы *50 мм2 при прокладке в земле. Потери напряжения составят 3,8% при допустимых 5%. Ток плавления составит 201 А.

Выбор сечения и марки кабеля для третьего потребителя по расчётному току и потерям напряжения:

L3 = 0,6 км;                                  r0 = 1,17 Ом * км;

P3 = 60 кВт;                                  x0 = 0,091 Ом * км;

cos = 0,8;                                   r01 = 0,159 Ом * км;

Uн = 0,4 кВ.                                  x01 = 0,073 Ом * км;

I3 = P3 / (*cos) = 60 / (1,71 * 0,4 * 0,8) = 110 А;

По длительно допустимому току выбран кабель марки АВРГ с сечением жилы 3*25 мм2 при прокладке земле. Ток плавления составит 794 А.

=

110 * 0,6 * (1,17 * 0,8 + 0,091 * 0,8) / 0,38 * 100% = 31,2 %; U = 257,8 В.

Потери составляют 31,2% при допустимых 5%. – Недопустимо!

По потерям напряжения выбран кабель марки АСБГ с сечением жилы 3*50 мм2 при прокладке в земле.

Выбор сечения и марки кабеля для четвёртого потребителя по расчётному току и потерям напряжения:

L4 = 0,03 км; r0 = 11,75 Ом * км; - S = 2,5 мм2 ;

P4 = 8 кВт;   x0 = 0 -  S = 2,5 мм2 ;

cos = 0,8;

Uн = 0,4 кВ.

I4 = P4 / (*cos) = 8 / (1,71 * 0,8 * 0,4 ) = 14,6 А;

По длительно допустимому току выбран кабель марки АВВГ с сечением жилы 3*2,5 мм2  при прокладке в земле. Ток плавления составляет 141 А.

= 14,6 * 0,03 * ( 11,75 * 0,8) = 2%; U = 372,3 В.

Потери составляют 2% при допустимых 5% - Норма!

По потерям напряжения выбран кабель марки АВВГ с сечением жилы 3*2,5 мм2  при прокладке в земле.

Выбор сечения и марки кабеля для пятого потребителя по расчётному току и потерям напряжения:

L5 =  0,15 км;                                    r0  = 7,85 Ом * км - S = 4 мм2 ;

P5 = 16 кВт;                                      x0 = 0  -  S = 4мм2 ;

cos = 0,8;                                        r01 = 1,84 Ом * км – S = 16 мм2 ;

Uн = 0,4 кВ. x01 = 0,102 Ом * км – S = 16 мм2

I5 = P5  / (*cos) = 16 / (1,71 * 0,4 * 0,8) = 29,3 А;

По длительно допустимому току выбран кабель марки АВВГ с сечением жилы 3*4 мм2 при прокладке  земле.

= = 29,3 * 0,15 * (7,85 * 0,8) / 0,38 * 100% = 12,8%;   U = 331,3 В;

Потери составляют 12,8% при допустимых 5%. – Недопустимо!

По потерям напряжения выбран кабель марки АВРГ с сечением жилы *16 мм2 при прокладке в земле. Потери напряжения составят 2,1% при допустимых 5%. Ток плавления составляет 201 А.

Выбор сечения и марки кабеля для шестого потребителя по расчётному току и падению напряжения

L6 = 0,04 км;  r0  = 11,75 Ом * км – S = 2,5 мм2 ;

P6 = 14 кВт;  x0 = 0  -   S = 2,5 мм2 ;

Uн = 0,4 кВ;

cos = 0,8.

I6 = P6 / (*cos) = 14 / (1,71 * 0,4 * 0,8) = 25,6 А;

По длительно допустимому току выбран кабель марки АВВГ с сечением жилы 3*2,5 мм2 при прокладке  земле. Ток плавления составляет 141 А.

= 25,6 * 0,04 * (11,75 * 0,8) / 0,38 * 100% = 4,7%;   U = 361,9 В

Потери составляют 4,7% при допустимых 5%. – Норма!

По потерям напряжения выбран кабель марки АВВГ с сечением жилы 3*2,5 мм2 при прокладке в земле.

Выбор сечения и марки кабеля для седьмого потребителя по расчётному току и потерям напряжения:

L7 = 0,06 км; r0  = 7,85 Ом * км - S = 4 мм2 ;

P7 = 20 кВт; x0 = 0  -  S = 4 мм2 ;

Uн = 0,4 кВ;  r01  = 4,9 Ом * км  - S = 6 мм2 ;

cos = 0,8.  x0 = 0 - S = 6 мм2 ;

I7 = P7 / (*cos) = 20 / (1,71 * 0,4 * 0,8) = 36,6 А;

По длительно допустимому току выбран кабель марки АВВГ с сечением жилы 3*4 мм2 при прокладке земле.

= 36,6 * 0,06 * ( 7,85* 0,8) / 0,38 * 100% = 6,4%; U = 355,6 В

Потери напряжения состаляют 6,4% при допустимых 5% - Недопустимо!

По потерям напряжения выбран кабель марки АВВГ с сечением жилы 3*6 мм2 при прокладке в земле. Потери напряжения составят 4,3% при допустимых 5%. Ток плавления составляет 201 А.

Выбор сечения и марки кабеля для восьмого потребителя по расчётному току и потерям напряжения:

L8 =  0,2 км; r0  = 7,85 Ом * км; - S = 4 мм2 ;

P8 = 16 кВт; x0 = 0 - S = 4 мм2 ;

cos = 0,8;  r01 = 1,84 Ом * км – S = 16 мм2 ;

Uн = 0,4 кВ. x01 = 0,102 Ом * км  - S = 16 мм2 .

I8 = P8  / (*cos) = 16 / (1,71 * 0,4 * 0,8) = 29,3 А;

По длительно допустимому току выбран кабель марки АВВГ с сечением жилы 3*4 мм2 при прокладке  земле.

= 29,3 * 0,2 * (11,75 * 0,8) / 0,38 * 100% = 17%; U = 315 В;

Потери составляют 17% при допустимых 5%. – Недопустимо!

По потерям напряжения выбран кабель марки АВРГ с сечением жилы *16 мм2 при прокладке в земле. Потери напряжения составят 4,4% при допустимых 5%. Ток плавления составит 201 А.

Выбор сечения и марки кабеля для девятого потребителя по расчётному току и потерям напряжения:

L9 =  0,15 км; r0  = 11,75 Ом * км; -  S = 2,5 мм2 ;

P9 = 12 кВт; x0 = 0 - S = 2,5 мм2 ;

cos = 0,8; r01 = 2,94 Ом * км – S = 10 мм2 ;

Uн = 0,4 кВ. x01 = 0,11 Ом * км  - S = 10 мм2 .

I9 = P9  / (*cos) = 12 / (1,71 * 0,4 * 0,8) = 22 А;

По длительно допустимому току выбран кабель марки АВВГ с сечением жилы 3*2,5 мм2 при прокладке земле.

= 22 * 0,15 * (11,75 * 0,8) / 0,38 * 100% = 15,3%; U= 321,7 В;

Потери составляют 15,3% при допустимых 5%. – Недопустимо!

По потерям напряжения выбран кабель марки АВРГ с сечением жилы 3*10 мм2 при прокладке в земле. Потери напряжения составят 3,9% при допустимых 5%. Ток плавления составит 141 А.

Выбор сечения и марки кабеля десятого потребителя по расчётному току и потерям напряжения:

L10 =  0,09 км;  r0  = 11,75 Ом * км; -  S = 2,5 мм2 ;

P10 = 10 кВт;  x0 = 0 - S = 2,5 мм2 ;

cos = 0,8;  r01 = 1,84 Ом * км – S = 6 мм2 ;

Uн = 0,4 кВ.  x01 = 0 - S = 6 мм2 .

I10 = P10  / (*cos) = 10 / (1,71 * 0,4 * 0,8) = 18,3 А;

По длительно допустимому току выбран кабель марки АВВГ с сечением жилы 3*2,5 мм2 при прокладке земле.

= 18,3 * 0,09 * (1,84 * 0,8) / 0,38 * 100% = 7,7%   U = 350,9 В;

Потери составляют 7,7% при допустимых 5%. – Недопустимо!

По потерям напряжения выбран кабель марки АВВГ  с сечением жилы 3*6 мм2 при прокладке в земле. Потери напряжения составят 3,2% при допустимых 5%. Ток плавления составит 141 А.

В качестве металла для кабеля на каждого из потребителей используется – алюминий (Al). Несмотря на то, что удельное сопротивление алюминия больше чем меди, целесообразно при данных сечениях использовать именно этот материл, исходя из экономических соображений.

2.3 Расчёт и выбор автоматических выключателей в цепь низкого напряжения

Используя расчётные токи, найденные в разделе имеем право рассчитать и выбрать автоматы (автоматические воздушные выключатели – QF) в цепь 0,4 кВ.

QF1:

I1 = 27,4 А;

Выбираем автоматический выключатель серии АП50-3МТ:

Uн = до : <~> 660 В, <-> 440 В;

Iн.р. = 50 А;

fc = 50-60 Гц;

Iрасцеп. = 30 А (теплового);

tср. = 0,2 сек;

Род расцепителя – тепловой, электромагнитный (комбинированный);

Установка на ток мгновенного срабатывания ЭМ расцепителя = 11 Iн.р..;

Количество полюсов – 3;

Предельная коммутационная способность при Uн – 300…1500 А;

Тип по диапазону мгновенного расцепления автомата – B,C,D;

Серия автомата – А.

Определим критический пусковой ток автомата:

Iп = I1. * 7 = 27,4 * 7 = 191,8 А;

Iср.эл. = кз * Iп  = 1,25 * 191,8 = 239,75 А;

Iср.эл. < = 11 Iн.р.;

239,75 < 550 (А).

QF2:

I2 = 36,6 А;

Выбираем автоматический выключатель серии АП50-3МТ:

Uн = <~> 660 В, <-> 440 В;

Iн.р. = 50 А;

fc = 50-60 Гц;

Iрасцеп. = 40 А (теплового);

tср. = 0,2 сек;

Род расцепителя – тепловой, электромагнитный (комбинированный);

Установка на ток мгновенного срабатывания ЭМ расцепителя = 11 Iн.р..;

Количество полюсов – 3;

Предельная коммутационная способность при Uн – 300…1500 А;

Тип по диапазону мгновенного расцепления автомата – B,C,D;

Серия автомата – А.

Определим критический пусковой ток автомата:

Iп = I2. * 7 = 36,6 * 7 = 256,2 А;

Iср.эл. = кз * Iп  = 1,25 * 256,2 = 320,25 А;

Iср.эл. < = 11 Iн.р.;

320,25 < 550 (А).

QF3:

I3 = 110 А;

Выбираем автоматический выключатель серии А3714B:

Uн = до : <~> 660 В, <-> 440 В;

Iн.р. = 160 А;

fc = 50-60 Гц;

Iрасцеп. = 125 А;

tср. = 0,1 сек;

Род расцепителя – электромагнитный;

Установка на ток мгновенного срабатывания ЭМ расцепителя = 2…10 Iн.р..;

Количество полюсов – 3;

Предельная коммутационная способность при Uн – 5000…7500 А;

Тип по диапазону мгновенного расцепления автомата – B,C,D;

Серия автомата – А;

Определим критический пусковой ток автомата:

Iп = I3 * 7 = 110 * 7 = 770 А;

Iср.эл. = кз * Iп  = 1,25 * 770 = 962,5 А;

Iср.эл. < = 10 Iн.р.;

962,5 < 1600 (А).

QF4:

I1 = 14,6 А;

Выбираем автоматический выключатель серии АЕ-2030:

Uн = до : <~> 500 В, <-> 220 В;

Iн.р. = 25 А;

fc = 50-60 Гц;

Iрасцеп. = 16 А (теплового);

tср. = 0,5 сек;

Род расцепителя – тепловой, электромагнитный (комбинированный);

Установка на ток мгновенного срабатывания ЭМ расцепителя = 10 Iн.р..;

Количество полюсов – 3;

Предельная коммутационная способность при Uн – 5000 А;

Тип по диапазону мгновенного расцепления автомата – B,C,D;

Серия автомата – А.

Определим критический пусковой ток автомата:

Iп = I4. * 7 = 14,6 * 7 = 102,2 А;

Iср.эл. = кз * Iп  = 1,25 * 102,2 = 127,75 А;

Iср.эл. < = 10 Iн.р.;

127,75 < 250 (А).

QF5:

I5 = 29,3 А;

Выбираем автоматический выключатель серии АП50-3МТ:

Uн = до : <~> 660 В, <-> 440 В;

Iн.р. = 50 А;

fc = 50-60 Гц;

Iрасцеп. = 30 А (теплового);

tср. = 0,2 сек;

Род расцепителя – тепловой, электромагнитный (комбинированный);

Установка на ток мгновенного срабатывания ЭМ расцепителя = 11 Iн.р..;

Количество полюсов – 3;

Предельная коммутационная способность при Uн – 300…1500 А;

Тип по диапазону мгновенного расцепления автомата – B,C,D;

Серия автомата – А.

Определим критический пусковой ток автомата:

Iп = I5 * 7 = 29,3 * 7 = 205,1 А;

Iср.эл. = кз * Iп  = 1,25 * 205,1= 256,4 А;

Iср.эл. < = 11 Iн.р.;

256,4 < 550 (А).

QF6:

I6 = 25,6 А;

Выбираем автоматический выключатель серии АП50-3МТ:

Uн = до : <~> 660 В, <-> 440 В;

Iн.р. = 50 А;

fc = 50-60 Гц;

Iрасцеп. = 30 А (теплового);

tср. = 0,2 сек;

Род расцепителя – тепловой, электромагнитный (комбинированный);

Установка на ток мгновенного срабатывания ЭМ расцепителя = 11 Iн.р..;

Количество полюсов – 3;

Предельная коммутационная способность при Uн  – 300…1500 А;

Тип по диапазону мгновенного расцепления автомата – B,C,D;

Серия автомата – А.

Определим критический пусковой ток автомата:

Iп = I6 * 7 = 25,6 * 7 = 179,2 А;

Iср.эл. = кз * Iп  = 1,25 * 179,2 = 224 А;

Iср.эл. < = 11 Iн.р.;

224 < 550 (А).

QF7:

I7 = 36,6 А;

Выбираем автоматический выключатель серии АП50-3МТ:

Uн = до : <~> 660 В, <-> 440 В;

Iн.р. = 50 А;

fc = 50-60 Гц;

Iрасцеп. = 40 А (теплового);

tср. = 0,2 сек;

Род расцепителя – тепловой, электромагнитный (комбинированный);

Установка на ток мгновенного срабатывания ЭМ расцепителя = 11 Iн.р..;

Количество полюсов – 3;

Предельная коммутационная способность при Uн – 300…1500 А;

Тип по диапазону мгновенного расцепления автомата – B,C,D;

Серия автомата – А.

Определим критический пусковой ток автомата:

Iп = I7 * 7 = 27,4 * 7 = 256,2 А;

Iср.эл. = кз * Iп  = 1,25 * 256,2 = 320,25 А;

Iср.эл. < = 11 Iн.р.;

320,25 < 550 (А).

QF8:

I8 = 29,3 А;

Выбираем автоматический выключатель серии АП50-3МТ:

Uн = до : <~> 660 В, <-> 440 В;

Iн.р. = 50 А;

fc = 50-60 Гц;

Iрасцеп. = 30 А (теплового);

tср. = 0,2 сек;

Род расцепителя – тепловой, электромагнитный (комбинированный);

Установка на ток мгновенного срабатывания ЭМ расцепителя = 11 Iн.р..;

Количество полюсов – 3;

Предельная коммутационная способность при Uн – 300…1500 А;

Тип по диапазону мгновенного расцепления автомата – B,C,D;

Серия автомата – А.

Определим критический пусковой ток автомата:

Iп = I8 * 7 = 29,3 * 7 = 205,1 А;

Iср.эл. = кз * Iп  = 1,25 * 205,1 = 256,4 А;

Iср.эл. < = 11 Iн.р.;

256,4 < 550 (А).

QF9:

I9 = 22 А;

Выбираем автоматический выключатель серии АЕ-2040:

Uн = до : <~> 500 В, <-> 220 В;

Iн.р. =25 А;

fc = 50-60 Гц;

Iрасцеп. = 25 А (теплового);

tср. = 0,5 сек;

Род расцепителя – тепловой, электромагнитный (комбинированный);

Установка на ток мгновенного срабатывания ЭМ расцепителя = 10 Iн.р..;

Количество полюсов – 3;

Предельная коммутационная способность при Uн – 5000 А;

Тип по диапазону мгновенного расцепления автомата – B,C,D;

Серия автомата – А.

Определим критический пусковой ток автомата:

Iп = I9. * 7 = 22 * 7 = 154 А;

Iср.эл. = кз * Iп  = 1,25 * 154 = 192,5 А;

Iср.эл. < = 10 Iн.р.;

192,5 < 250 (А).

QF10:

I1 = 18,3 А;

Выбираем автоматический выключатель серии АЕ-2030:

Uн = до : <~> 500 В, <-> 220 В;

Iн.р. = 25 А;

fc = 50-60 Гц;

Iрасцеп. = 20 А (теплового);

tср. = 0,5 сек;

Род расцепителя – тепловой, электромагнитный (комбинированный);

Установка на ток мгновенного срабатывания ЭМ расцепителя = 10 Iн.р..;

Количество полюсов – 3;

Предельная коммутационная способность при Uн – 5000 А;

Тип по диапазону мгновенного расцепления автомата – B,C,D;

Серия автомата – А.

Определим критический пусковой ток автомата:

Iп = I10 * 7 = 18,3 * 7 = 128,1 А;

Iср.эл. = кз * Iп  = 1,25 * 128,1 = 160,125 А;

Iср.эл. < = 10 Iн.р.;

165,125 < 250 (А).

2.4 Расчёт и выбор предохранителя и рубильника в цепь низкого напряжения

Полная мощность всех потребителей определяется:

Общий ток:

Iобщ = ΣSн / () = 235 / () = 345 А;

Выбираем предохранитель марки ПН2-630 с номинальным током  предохранителя 630 А; и с током плавкой вставки 500 А.

Наибольший отключаемый ток номинальном напряжении до 500 В – 10000А.

Такой же предохранитель устанавливаем на ветку 2 фидера.

Выбираем рубильник марки РС-6 с номинальным током 630 А, номинальным напряжение 380 В, количество полюсов – 3. Такой же рубильник устанавливаем на ветку второго фидера.

Выбор рубильника и предохранителя в цепь низкого напряжения связан непосредственно с низкой стоимостью затрат на эксплуатацию этих элементы, и простотой их конструкции.

2.5 Выбор трансформатора тока в цепь 0,4 кВ

Исходя из рабочего тока в цепи низкого напряжения и токов КЗ выбираем:

Трансформаторы тока ТШП-0,66 У3 предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам в установках переменного тока частоты 50 или 60 Гц с номинальным напряжением до 0,66 кВ включительно. Трансформаторы класса точности 0,2; 0,5; 0,2S и 0,5S применяются в схемах учета для расчета с потребителями, класса точности 1,0 в схемах измерения. Трансформаторы изготавливаются в исполнении «У» или «Т» категории 3.

Условия работы:

- высота над уровнем моря не более 1000 м ;

- температура окружающей среды: при эксплуатации – от минус 45 С до плюс 50 С, при транспортировании и хранении – от минус 50 С до плюс 50 С;

- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, химически активных газов и паров в концентрациях, разрушающих покрытия металлов и изоляцию;

- рабочее положение – любое.

Технические характеристики

| Номинальный первичный ток, А | Номинальный вторичный ток, А | Номинальная вторичная нагрузка с коэффициентом мощности cos y = 0,8, В-А | Класс точности |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 | 5 | 10 | 1 |

2.6 Расчёт токов короткого замыкания на стороне низкого напряжения

Активное сопротивление каждой из 10 линий (расчетные данные взяты из предыдущих разделов):

r01 = r0 * l1 = 11,75 * 0,03 = 0,326 Ом * км;

r02 = r0 * l2 = 0,589 * 0,4 = 0,24 Ом * км;

r03 = r0 * l3 = 1,17 * 0,6 = 0,095 Ом * км;

r04 = r0 * l4 = 11,75 * 0,03 = 0,326 Ом * км;

r05 = r0 * l5 = 1,84 * 0,15 = 0,276 Ом * км;

r06 = r0 * l6 = 7,85 * 0,04 = 0,314 Ом * км;

r07 = r0 * l7 = 4,9 * 0,06 = 0,294 Ом * км;

r08 = r0 * l8 = 1,84 * 0,2 = 0,368 Ом * км;

r09 = r0 * l9 = 2,94 * 0,15 = 0,441 Ом * км;

r10 = r0 * l10 = 1,84 * 0,09 = 0,1656 Ом * км;

Реактивное сопротивление каждой из 10 линий (расчетные данные взяты из предыдущих разделов):

x01 = x0 * l1 = 0,116 * 0,03 = 0,00348 Ом * км;

x02 = x0 * l2 = 0,4 * 0,083 = 0,0332 Ом * км;

x03 = x0 * l3 = 0,073 * 0,6 = 0,044 Ом * км;

x04 = x0 * l4 = 0,116 * 0,03 = 0,00348 Ом * км;

x05 = x0 * l5 = 0,102 * 0,15 = 0,0153 Ом * км;

x06 = x0 * l6 = 0,107 * 0,04 = 0,00428 Ом * км;

x07 = x0 * l7 = 0,0997 * 0,06 = 0,005982 Ом * км;

x08 = x0 * l8 = 0,102 * 0,2 = 0,0204 Ом * км;

x09 = x0 * l9 = 0,11 * 0,15 = 0,0165 Ом * км;

x10 = x0 * l10 = 0,0997 * 0,09 = 0,008973 Ом * км;

Полное сопротивление каждой из 10 линий:

Z01 = sqrt (r01 2 + x01 2) = sqrt (0,326 2 + 0,00348 2) = 0,326 Ом;

Z02 = sqrt (r02 2 + x02 2) = sqrt (0,24 2 + 0,0332 2) = 0,242 Ом;

Z03 = sqrt (r03 2 + x03 2) = sqrt (0,095 2 + 0,044 2) = 0,105 Ом;

Z04 = sqrt (r04 2 + x04 2) = sqrt (0,326 2 + 0,00348 2) =  0,326 Ом;

Z05 = sqrt (r05 2 + x05 2) = sqrt (0,276 2 + 0,0153 2) = 0,277 Ом;

Z06 = sqrt (r06 2 + x06 2) = sqrt (0,314 2 + 0,00428 2) = 0,314 Ом;

Z07 = sqrt (r07 2 + x07 2) = sqrt (0,294 2 + 0,005982 2) = 0,294 Ом;

Z08 = sqrt (r08 2 + x08 2) = sqrt (0,368 2 + 0,0204 2) = 0,368 Ом;

Z09 = sqrt (r09 2 + x09 2) = sqrt (0,441 2 + 0,0165 2) = 0,441 Ом;

Z10 = sqrt (r10 2 + x10 2) = sqrt (0,1656 2 + 0,008973 2) = 0,166 Ом;

Расчитаем сопротивление силового трансформатора:

Sб = 1000 кВ*А;

Sт  = 250 кВ*А;

Zт = (Uк  / 100) * (Sб  / Sт ) = (4,5 / 100) * ( 1000 / 250) = 0,18 Ом;

Рассчитываем ток 3-х фазного короткого замыкания на каждом из потребителей.

Iкз1 = Uн  / sqrt (Z01 2  + Zт 2) = 400 /sqrt (0,326 2 + 0,18 2 ) = 1076,15 А;

Iкз2 = Uн  / sqrt (Z02 2  + Zт 2) = 400 / sqrt (0,24 2 + 0,18 2 ) = 1101,71 А;

Iкз3 = Uн  / sqrt (Z03 2  + Zт 2) = 400 / sqrt (0,105 2 + 0,18 2 ) = 909 А;

Iкз4 = Uн  / sqrt (Z04 2  + Zт 2) = 400 / sqrt (0,326 2 + 0,18 2 ) = 1076,15 А;

Iкз5 = Uн  / sqrt (Z05 2  + Zт 2) = 400 / sqrt (0,277 2 + 0,18 2 ) = 1292 А;

Iкз6 = Uн  / sqrt (Z06 2  + Zт 2) = 400 / sqrt (0,314 2 + 0,18 2 ) = 816,7 А;

Iкз7 = Uн  / sqrt (Z07 2  + Zт 2) = 400 / sqrt (0,294 2 + 0,18 2 ) = 1271 А;

Iкз 8 = Uн  / sqrt (Z08 2  + Zт 2) = 400 / sqrt (0,368 2 + 0,18 2 ) = 983 А;

Iкз 9 = Uн  / sqrt (Z09 2  + Zт 2) = 400 / sqrt (0,441 2 + 0,18 2 ) = 852 А;

Iкз 10 = Uн  / sqrt (Z10 2  + Zт 2) = 400 / sqrt (0,166 2 + 0,18 2 ) = 863,5 А;

2.7 Расчёт ввода и выбор высоковольтной аппаратуры

Uн = 10,5 кВ;

L = 1,2 км;

Sн = 235 кВ*А;

Тип ввода – воздух;

Найдём полный расчётный ток по высокой стороне:

Iр = ΣSн / = 235 / () = 16,96 А;

Исходя из расчётного тока, по длительно допустимому току выбираем:

Неизолированный провод  – номинальное сечение 25 мм2 ;

Марка провода АКП – скручен из алюминиевых проводов, межпроволочное пространство которых, за исключением внешней поверхности, заполненной нейтральной смазкой повышенной нагревостойкости.

Марка провола – АТ;

Место прокладки – вне помещений;

r0 = 1,17 Ом * км;

х0 = 0,1445 * lg (2Dср / d) + 0,016 = 0,1445 * lg (2*120/ 25) + 0,016 = 0,158 Ом * км;

Найдём потери:

= 16,96 * 1,2 * ( 1,17 * 0,8 + 0,158 * 0,8) / 10 * 100% = 0,34%; U = 9,97 кВ.

Точно такой же по параметрам неизолированный провод устанавливаем на второй фидер ввода центра питания.

Найдём сопротивление линии:

Rл = r0 * L = 1,17 * 1,2 = 1,404 Ом;

Xл = х0 * L = 0,158 * 1,2 = 0,19 Ом;

Zл = = = 1,42 Ом;

Полное расчётное сопротивление по высокой стороне (учитывая характер 2 сопротивлений) находится:

Zр = Zл + Xт = 1,42 + 0,18 = 1,6 Ом.

Определим ток трёхфазного короткого замыкания по высокой стороне:

Iкз(3) = Uн /  = 10,5 / 1,71 * 1,6 = 3,83 кА;

Ку = 1,7 (x/r = 7,5);   τ = 0,05 сек;

iу =  *  Кз * Iкз = 1,41 * 1,7 * 3,83 = 9,2 кА;

В к = i 2у * τ = 9,72 2 * 0,05 = 13 кА 2 * сек;

Imax = Iр * 10% (Iр) = 16,96 * 1,696 = 28,76 А;

Выбор разъединителя

Разъединитель внутренней установки типа РВО-10/630 совместно с приводом ПР-10 предназначен для включения и отключения под напряжением участков электрической цепи напряжения до 10кВ при отсутствии нагрузочного тока, или для изменения схемы соединения, а также заземления отключенных участков при помощи стационарных заземлителей при их наличии. Климатическое исполнение У и УХЛ для эксплуатации в условиях.

Условия эксплуатации:

- высота над уровнем моря до 1000 м;

- температура окружающего воздуха от -50С до + 50С для У3 и -60С до +60 для УХЛ2;

- относительная влажность воздуха при температуре 25С составляет 100%;

- окружающая среда невзрывоопасна, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях разрушающих металл и изоляцию, содержащие коррозийно-активных агентов соответствуют .

- Технические характеристики

| Серия разъединителей | Напряжение |  | Номинальный ток, А | Нормированные параметры сквозного тока КЗ, кА |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номинальное | наибольшее |  | Ток электродинамической стойкости | Ток термической стойкости в течении |  |
|  |  |  |  |  | 3с для гл. ножей | 1с для заз. ножей |
|  |  |  | 630 | 50 | 20 | - |
| РВО | 10 | 12 |  |  |  |  |

Выбор высоковольтного выключателя

Вакуумные выключатели внутренней установки класса 10 кВ серии ВБМЭ-10 предназначены для коммутации электрических цепей в нормальном и аварийном режимах работы с номинальными токами отключения 20 и 31,5 кА. Выключатели используются для замены масляных и маломасляных выключателей в выкатных элементах КРУ.

Технические характеристики:

| Номинальное напряжение, кВ: | 10 |
| --- | --- |
| Номинальный ток, А: | 630 |
| Номинальный ток отключения, кА | 20 |
| Коммутационный ресурс при номинальном токе: | 25000 |
| Коммутационный ресурс при номинальном токе отключения: | 50 |
| Параметры сквозного тока короткого замыкания, кА: |  |
| Наибольший пик: | 52 |
| Собственное время отключения выключателя, с, не более: | 0,05 |
| Полнее время отключения выключателя, с, не более: | 0,07 |
| Собственное время включения выключателя, с, не более: | 0,06 |
| Диапазон рабочего напряжения, в % от номинального: |  |
| Включающего электромагнита: | 80-110 |
| Отключающего электромагнита: | 65-120 |
| ЭЗВП: | 80-110 |
| Коммутационная износостойкость, циклов ВО, не менее: |  |
| Диапазон температур эксплуатации, °С: | от -25 до +50 |

Выбор разъединителя с ножами заземления

Выбираем разъединитель РВЗ-10/630 УЗ (с приводом ПР-10)

Технические характеристики:

Номинальное напряжение, кВ				10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ		12

Номинальный ток, А			  		400, 630, 1000

Номинальный кратковременный выдерживаемый ток

(ток термической стойкости) в течение 3 с.:

(для главных ножей), кА				16

Номинальный кратковременный выдерживаемый ток

(ток термической стойкости) в течение 1 с.:

(для заземляющих ножей), кА			16

Наибольший пик номинального кратковременно

выдерживаемого тока (ток электродинамической

стойкости), кА						41

Масса, не более, кг					30

Габаритные размеры, мм

РВЗ 10/630					230Х580Х650

Масса, кг

РВЗ 10/630						35

Выбор трансформатора тока в цепь 10 кВ

Трансформатор ТПОЛ-10 предназначен для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам, устройствам защиты и управления, а также для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в электрических установках переменного тока частоты 50 или 60 Гц на класс напряжений до 10 кВ включительно. Трансформатор изготовлен в климатическом исполнении "У" или "Т" категории размещения 3.

Условия работы:

- высота над уровнем моря не более 1000 м ;

- температура окружающего воздуха - от минус 45°С до плюс 40°С для исполнения "У3" и от минус 10°С до плюс 45°С для исполнения "Т3";

- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, химически активных газов и паров в концентрациях, разрушающих покрытия металлов и изоляцию;

- рабочее положение – любое.

Технические характеристики

| Наименование параметра | Норма |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
| Номинальный первичный ток, А | 20 |
| Номинальный вторичный ток, А | 5 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Количество вторичных обмоток | 2 |
| Номинальная вторичная нагрузка при cos = 0,8, В-А: обмотки для измерений обмотки для защиты | до 30 15 |

Выбор трансформатора напряжения  в цепь 10 кВ

Трансформатор напряжения ЗНОЛ.06-10 УЗ предназначен для установки в комплектные распределительные устройства (КРУ) внутренней установки или другие закрытые распределительные устройства (ЗРУ), а также для встраивания в токопроводы турбогенераторов и служит для питания цепей измерения, автоматики, сигнализации и защиты в электрических установках переменного тока частоты 50 или 60 Гц в сетях с изолированной нейтралью. Допускается длительная эксплуатация трансформатора как силового. При этом мощность, отдаваемая трансформатором, не должна превышать предельную мощность, и нагрузка должна подключаться к основной вторичной обмотке. Трансформатор изготавливается в климатическом исполнении "У" или "Т" категории размещения 3.

Условия работы

- высота над уровнем моря не более 1000 м ;

- температура окружающей среды: при эксплуатации – от минус 45 С до плюс 50 С;

- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию;

- рабочее положение – любое.

Технические характеристики:

| Наименование параметра |  |  |  |  | ЗНОЛ.06-10УЗ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс напряжения, кВ |  |  |  |  | 10 |  |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  |  |  | 12 |  |
| Номинальное напряжение первичной обмотки, В |  |  |  |  | 10000/Ц3 |  |
| Номинальное напряжение осн. вторичной обмотки, В |  |  |  |  | 100/Ц3 |  |
| Номинальное напряжение доп. вторичной обмотки, В |  |  |  |  | 100/Ц3 или 100 |  |
| Номинальная мощность, В-А, в классе точности: 0,5 |  |  |  |  | 75 |  |
| Номинальная мощность доп. вторичной обмотки в классе точности 3, В-А |  |  |  |  | 300 |  |
| Предельная мощность вне класса точности, В-А |  |  |  |  | 630 |  |
| Схема и группа соединения обмоток |  |  |  |  | 1/1/1-0-0 |  |
| Номинальная частота, Гц |  |  |  |  | 50 |  |
| Испытательное напряжение, кВ: одноминутное промышленной частоты грозового импульса грозового импульса срезанного |  |  |  |  | 42 75 90 |  |
| Расчётные данные | Ката Разъединитель РВО-10/630 | Лож Разъединитель РВЗ-10/630 УЗ | Ные Трансформатор тока ТПОЛ-10 | Дан Трансформатор напряжения ЗНОЛ.06-10 УЗ |  | Ные Вакуумный Выключатель ВБМЭ-10 |
| Uуст = 10 кВ | Uном = 10 кВ | Uном = 10 кВ | Uном = 10 кВ | Uном = 10 кВ |  | Uном = 10 кВ |
| Imax = 28,76 А | Iном = 630 А | Iном = 630 А | Iном = 20 А | Iном = 20 А |  | Iном = 630 А |
| Iп = 3,83кА | Iт.макс = 20 кА | Iт.макс = 16 кА | Iт.макс = 38 кА | Iт.макс = 20 кА |  | Iт.макс = 20 кА |
| iу = 9,2 кА | Iдин.макс = 50 кА | Iдин.макс = 41 кА | Iдин.макс = 96 кА | Iдин.макс = 52 кА |  | Iдин.макс = 52 кА |
| Вк = 13 кА 2 * сек | Вк = 1600 кА 2 * сек | Вк = 1600 кА 2 * сек | Вк = 260 кА 2 * сек | Вк = 156 кА 2 * сек |  | Вк = 1600 кА 2 * сек |
| Количество | 2 | 2 | 4 | 2 |  | 3 |

Заключение

Хочется отметить, что в связи с широким развитием электроснабжения промышленности; электроустановки на любом предприятии являются важным звеном, от которого, по большому счёту, определяется нормальная работа предприятия.

Эксплуатация электроустановок должна производиться при минимальных затратах материальных средств и рабочей силы, а выполнение рабочей программы должна достигаться путем совершенствования технологических процессов производства при наименьшем расходе электроэнергии.

Одним из наиболее действующих способов поддержания оборудования в должном техническом состоянии и продления срока службы является качественный и своевременный ремонт.

Электрическая подстанция, рассмотренная в данном курсовом проекте, является показателем качественного электроснабжения потребителей на данном этапе развития, соответствует всем стандартам по эксплуатации, и является неотъемлемым звеном в цепи энергосистемы. Здесь предусмотрены все возможные варианты надёжной качественной работы, экономические затраты на эксплуатацию ТП удовлетворяют современным требованиям, а также ремонт и ревизия электрооборудования являются безопасным для обслуживающего персонала.

Литература

1. Б.Ю. Липкин «Электроснабжение промышленных предприятий и установок», Москва, «Высшая школа», 1990 г.

2. Л.Д. Роткова, В.С. Козулин «Электрооборудование станций и подстанций», Москва, «Энергия», 1969 г.

3. Конспект лекций по предмету «Электрооборудование подстанций и промышленных предприятий».

4. Конспект лекций по предмету «Электроснабжение».

Интернет информация с сайтов:

5. www.twirpx.com

6. www.laborant.ru

7. www.rec.su