Расчёт электрического освещения

Цель работы: Изучить методику расчета освещенности применительно к производственным помещениям. Научится пользоваться справочной литературой при выборе светильников и источников света.

Исходные данные:

Тип помещения – механическая лаборатория

Условия среды – нормальные

Размеры помещения – А (длина) 18 м, В (ширина) 15 м, Н (высота) 3,8 м

Высота рабочей поверхности от пола: hР=0,8 м

Освещенность – ЕН=150 Лк

1.1 Ход работы:

Необходимо учитывать, что для помещений класса В-1, В-1а, В-2 следует применять светильники только с лампами накаливания.

1.1.1 В рассчитываемом помещении зрительная работа связана с общим наблюдением за ходом технологического процесса, показаниями приборов, мнемосхемой, выполнением ремонтно-наладочных работ.

Принимаем, что фон в помещении светлый, контраст объекта с фоном средний. По таблице 1 выбираем разряд помещения, ЕН, показатель ослепленности, коэффициент пульсации, коэффициент запаса КЗ.

1.1.2 Технологическое оборудование расположено равномерно по площади помещения. Выбираем равную общую систему освещения.

1.1.3 Учитывая, что в помещении выполняется зрительная работа средней точности, различения цветов не требуется и высота менее 6 метров, принимаем в качестве источника лампу накаливания.

1.1.4 С учетом требований к светораспределению, условий среды, экономичности, выбрали светильник.

Таблица 1.1 Данные светильника

| # Тип | Мощность | Степень защиты | КСС | КПД, % | Способ монтажа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НСП 22 | 500 | IР63 | Г-1 | 67 | На крюк |

1.1.5 Задаёмся расстоянием светильника от перекрытия hc=0,3 м.

1.1.6 Определили расчетную высоту светильника над рабочей поверхностью:

1.1.7 Учитывая, что L/h=0,8…1,2 определяем L – возможные расстояния между светильниками:

1.1.8 Принимаем расположение светильников по вершинам квадратов L=3,24 м.

1.1.9 Возможные расстояния от крайних светильников до стен:

1.1.10 Определяем количество светильников по длине помещения:

1.1.11 Определяем количество светильников по ширине помещения:

1.1.12 Общее количество светильников:

1.1.13 Задаваясь масштабом выполняем план расположения светильников М1.

1.1.14 Расчет электрического освещения по методу коэффициента светового потока.

1.2 Выбираем коэффициенты отражений поверхностей потолка п=70%, с=50% и рабочей поверхности Р=30%

1.2.1 Определяем индекс помещения:

1.2.2 По таблице находим коэффициент использования светового потока =0,56

1.2.3 Определяем световой поток одной лампы:

1.2.4 Определяем допустимый предел светового потока для выбора лампы:

1.2.5 По справочнику выбрали лампу накаливания.

Таблица 1.2 Данные выбранной лампы

| Тип лампы | Световой поток, Лм | Диаметр колбы, мм | Длина, мм | h, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Г200/500 | 8300 | 112 | 240 | 180 |

1.2.6 Определяем фактическую освещенность:

1.2.7 Мощность осветительной установки:

Вывод: Изучили методику расчёта освещения производственного помещения.