Практическая работа №2

Тема: Расчёт электрических нагрузок объектов методом коэффициента максимума

Цель работы: Освоить методику расчета электрических нагрузок методом коэффициента максимума и выполнить задание.

Таблица 2.1.- Ведомость электрических нагрузок

| № | Наименования |  | Мощность, кВт |  | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Пресс кривошипный |  | 16 |  | 1 |  |
| 2. | Вальцы гибочные |  | 5 |  | 5 |  |
| 3. | Отрезной станок |  | 11 |  | 2 |  |
| 4. | Токарно-револьверный станок |  | 16 |  | 6 |  |
| 5. | Механическая ножовка |  | 2,8 |  | 1 |  |
| 6. | Трубоотрезной станок |  | 2,4 |  | 2 |  |
| 7 | Гильотинные ножницы |  | 20 |  | 4 |  |
| 8. | Кран-балка |  | 5 |  | 2 |  |
| 9. | Мостовой кран |  | 6,1 |  | 2 |  |
| 10. | Вентилятор |  | 4,5 |  | 4 |  |
| 11. | Камерная печь |  | 75 |  | 3 |  |
| 12. | Камерная печь |  | 60 |  | 2 |  |
| 13. | Электропечь цементации |  | 36 |  | 3 |  |
| 14. | Отпускная печь |  | 40 |  | 3 |  |
| 15. | Молот пневматический |  | 26,5 |  | 3 |  |
| 16. | Молот ковочный |  | 10 |  | 2 |  |
| 17. | Пресс эксцентриковый |  | 10 |  | 4 |  |
| 18. | Молот ковочный |  | 55 |  | 2 |  |
| 19. | Электропечь – ванна |  | 20 |  | 2 |  |
| 20 | Таль электрическая |  | 3,3 |  | 2 |  |
| 21. |  | Вентилятор |  | 2,5 |  | 5 |
| 22. |  | Сварочный трансформатор |  | 24,5 |  | 2 |
| 23. |  | Машина точечной сварки |  | 75 |  | 4 |
| 24. |  | Обдирочно-шлифовальный станок |  | 2,2 |  | 6 |
| 25. |  | Вентилятор |  | 1,5 |  | 9 |
| 26. |  | Вентилятор |  | 4,5 |  | 6 |
| 27. |  | Кран – мостовой |  | 27 |  | 2 |

Ход работы:

По справочным данным определили коэффициент использования и cos.

Таблица 2.2. Ведомость электрических нагрузок с коэффициентом использования Ки и cos.

| № | Наименования | Мощность, кВт | Количество | Коэффициент использования Ки | cos | tg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Пресс кривошипный | 16 | 1 | 0,25-0,25 | 0,65 | 1,17 |
| 2. | Вальцы гибочные | 5 | 5 | 0,22 | 0,65 | 1,17 |
| 3. | Отрезной станок | 11 | 2 | 0,22 | 0,65 | 1,17 |
| 4. | Токарно-револьверный станок | 16 | 6 | 0,22 | 0,65 | 1,17 |
| 5. | Механическая ножовка | 2,8 | 1 | 0,22 | 0,65 | 1,17 |
| 6. | Трубоотрезной станок | 2,4 | 2 | 0,22 | 0,65 | 1,17 |
| 7 | Гильотинные ножницы | 20 | 4 | 0,22 | 0,65 | 1,17 |
| 8. | Кран-балка | 5 | 2 | 0,06 | 0,45 | 1,98 |
| 9. | Мостовой кран | 6,1 | 2 | 0,06 | 0,45 | 1,98 |
| 10. | Вентилятор | 4,5 | 4 | 0,6-0,65 | 0,8 | 0,75 |
| 11. | Камерная печь | 75 | 3 | 0,55 | 0,95 | 0,33 |
| 12. | Камерная печь | 60 | 2 | 0,55 | 0,95 | 0,33 |
| 13. | Электропечь цементации | 36 | 3 | 0,55 | 0,95 | 0,33 |
| 14. | Отпускная печь | 40 | 3 | 0,55 | 0,95 | 0,33 |
| 15. | Молот пневматический | 26,5 | 3 | 0,25-0,35 | 0,65 | 1,17 |
| 16. | Молот ковочный | 10 | 2 | 0,25-0,35 | 0,65 | 1,17 |
| 17. | Пресс эксцентриковый | 10 | 4 | 0,22 | 0,65 | 1,17 |
| 18. | Молот ковочный | 55 | 2 | 0,25-0,35 | 0,65 | 1,17 |
| 19. | Электропечь – ванна | 20 | 2 | 0,55 | 0,95 | 0,33 |
| 20 | Таль электрическая | 3,3 | 2 | 0,6 | 0,45 | 1,98 |
| 21. | Вентилятор | 2,5 | 5 | 0,6-0,65 | 0,8 | 0,75 |
| 22. | Сварочный трансформатор | 24,5 | 2 | 0,2 | 0,4 | 2,29 |
| 23. | Машина точечной сварки | 75 | 4 | 0,2-0,25 | 0,6 | 1,33 |
| 24. | Обдирочно-шлифовальный станок | 2,2 | 6 | 0,22 | 0,656 | 1,17 |
| 25. | Вентилятор | 1,5 | 9 | 0,6-0,65 | 0,8 | 0,75 |
| 26. | Вентилятор | 4,5 | 6 | 0,6-0,65 | 0,8 | 0,75 |
| 27. | Кран – мостовой | 27 | 2 | 0,06 | 0,45 | 1,98 |

Всё электрооборудование разбили на группы (силовые пункты) СП1 и СП2 и т.д. и по коэффициенту использования и cos.

Таблица 2.3. Силовые пункты

| Группа СП | Наименование | Коэффициент использования | cos |
| --- | --- | --- | --- |
| СП1 | Пресс кривошипный | 0,2 | 0,65 |
|  | Молот пневматический | 0,2 | 0,65 |
|  | Молот ковочный | 0,2 | 0,65 |
|  | Молот ковочный | 0,2 | 0,65 |
|  | Вальцы гибочные | 0,2 | 0,65 |
|  | Отрезной станок | 0,2 | 0,65 |

|  | Токарно-револьверный станок | 0,22 | 0,45 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Механическая ножовка | 0,22 | 0,45 |
|  | Трубоотрезной станок | 0,22 | 0,8 |
|  | Гильотинные ножницы | 0,22 | 0,95 |
|  | Пресс эксцентриковый | 0,22 | 0,95 |
|  | Обдирочно-шлифовальный станок | 0,22 | 0,95 |
| СП2 | Сварочный трансформатор | 0,3 | 0,35 |
| СП3 | Кран - балка | 0,06 | 0,4 |
|  | Мостовой кран | 0,06 | 0,4 |
|  | Кран – мостовой | 0,06 | 0,4 |
|  | Таль электрическая | 0,06 | 0,4 |
| СП4 | Вентилятор | 0,6 | 0,8 |
|  | Вентилятор | 0,6 | 0,8 |
|  | Вентилятор | 0,6 | 0,8 |
|  | Вентилятор | 0,6 | 0,8 |
| СП5 | Камерная печь | 0,55 | 0,95 |
|  | Электропечь цементации | 0,55 | 0,95 |
|  | Отпускная печь | 0,55 | 0,95 |
|  | Электропечь – ванна | 0,55 | 0,95 |
|  | Камерная печь | 0,55 | 0,95 |
| СП6 | Машина точечной сварки | 0,35 | 0,55 |

Все паспортные мощности привести к номинальному значению:

для кранов

для сварочных аппаратов

Определили общее количество потребителей в группах:

Рассчитали сумму мощностей в группах

Рассчитали модуль силовой сборки:

Рассчитали активную и реактивную мощность за смену:

Определили эффективное число ЭП.

Определили коэффициент max по табличным данным.

Для СП1 Кmax=2,6;

СП2 Кmax=2,15;

СП3 Кmax=3,2;

СП4 Кmax=1,4;

СП5 Кmax=1,5;

СП6 Кmax=2,15.

Определили максимальную расчётную мощность.

2.3.11. Определили максимальный расчётный ток.

Полученные данные занесли в таблицу 2.4.

| Наименование узлов питания | nЭП | ПВ=100% |  | Силовой модуль m | Kи | Мощность за смену |  | nЭ | Кmax | Макс. расчетная мощность |  |  |  | Imax КА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рmax | Qmax | Smax |  |  |
|  |  |  | Р |  |  | Рсм, кВт | Qcv, кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| СП1 | 38 | 55/2,2 | 509,3 | >3 | 0,2 | 47 | 55 | 5 | 2,6 | 122 | 60,5 | 134 |  | 0,2 |
| СП2 | 2 | 7,6 | 7,6 | >3 | 0,3 | 2,66 | 6,9 | 2 | 2,15 | 5,71 | 7,59 | 7,82 |  | 0,01 |
| СП3 | 8 | 13,5/1,6 | 48,9 | >3 | 0,06 | 1,34 | 2,9 | 7 | 3,2 | 4,2 | 3,19 | 5,2 |  | 0,007 |
| СП4 | 24 | 4,5/1,5 | 71 | 3 | 0,6 | 7,8 | 5,85 | 3 | 1,4 | 10,9 | 6,43 | 12,6 |  | 0,01 |
| СП5 | 13 | 75/20 | 613 | >3 | 0,55 | 127 | 40,6 | 3 | 1,5 | 190 | 44,6 | 195 |  | 0,2 |
| СП6 | 4 | 75 | 75 | >3 | 0,35 | 26,2 | 39,6 | 4 | 2,15 | 56,4 | 43,5 | 71,2 |  | 0,1 |
| Итог | 89 | 75/1,5 | 1324 | >3 | 0,06 | 212 | 150 | 24 | 1,65 | 390 | 165 | 426 |  | 0,52 |

Вывод: Освоили методику расчёта электрических нагрузок методом коэффициента максимума.