Задача №1

Исходные данные помещены в таблицу №1

Таблица№1.

Решение.

На рисунке 1 изображена схема замещения для линии напряжением 35кВ, где пренебрегаем проводимостью линии

Рис.1 Схема замещения линии

Определим ток в нормальном режиме работы линии по формуле:

где Sэс – полная мощность электростанции равная  модулю от данной мощности на шинах т.е.

Sэс=(142+82)1/2 = 16,1МВА

Iнорм= 16100 / (2*1,732*35) = 132,8А

Допустимая по нагреву величина тока для данного провода    Iдоп=380 >  Iнорм для нормального режима условие выполняется .

Для аварийного режима работы проверим допустимый ток провода:

Iдоп >Iaв=2  Iнорм или     Iдоп >2*132,8=265,6А   условие выполняется и для аварийного режима.

Расчёт параметров схемы замещения. Активное сопротивление:

R=r0 l =0.245*15=3.675 Ом

Индуктивное сопротивление:

Х= х0 l = 0.4*15=6 Ом

Расчёт мощности протекающей по ЛЭП сведём в таблицу 2.

Таблица 2.

| Наименование участка | Мощность и потери мощности |  |
| --- | --- | --- |
|  | Активная , МВт | Реактивная МВар |
| Мощность в начале линии | 14 | 8 |
| Потери мощности в линии | (142 + 82 )*3,675/2 = 0,36 Р= 36,52 | (142 + 82 )*6/2 = 0,58 jQ= 36,52 |
| Мощность в конце линии | Рк.л. = 14-0,36=13,64 | jQК.Л = 8-0,58 =7,42 |

Задача 2

Тип трансформаторов ТМН 6300/35

Номинальная мощность трансформатора Sном = 6,3МВА;

Номинальные напряжения обмоток UномВН = 35кВ ; UномНН=11кВ

Рис 2. Схема замещения ПС.

Решение.

Эквивалентные сопротивления трансформаторов:

Активное сопротивление:

Реактивное сопротивление:

Потери мощности в стали для двух трансформаторов ПС:

Р0экв = 2*Р0 = 2* 8= 16кВт

Q.экв = 2* Q. = 2*I0*Sном / 100 = 2*0,8*6300/100 = 100кВт

Расчёт задачи выполним в таблице3:

Таблица 3.

| Наименование участка | Мощность и потери мощности |  |
| --- | --- | --- |
|  | Активная , МВт | Реактивная МВар |
| Мощность поступающая в трансформаторы | 13,64 | 7,42 |
| Потери мощности в стали (потери холостого хода) | Р0экв = 0,016 | Q.экв =0,1 |
| Мощность поступающая в обмотку ВН | Рн.звТ = 13,64-0,016=13,624 | jQн.звТ = 7,42-0.1=7.32 |
| Потери мощности в сопротивлениях обмотки | Р = (13,6242+7.322)0.72=0.14 352 | jQ=(13,6242+7.322)1.16=0.22 352 |
| Мощность поступающая на шины НН понижающей ПС | РНН = 13,624-0,14=13,5 | jQНН = 7,32-0,22=7,1 |

Задача 3

Аварийный режим, выход из строя одного трансформатора ПС.

Решение.

Т.к. в аварийном режиме не работает один трансформатор, то параметры ЛЭП не изменятся и баланс мощностей останется прежним (таблица 2). Изменится баланс мощностей на понижающей ПС и другие параметры схемы замещения.

Эквивалентные сопротивления рабочего трансформатора:

Активное сопротивление:

Реактивное сопротивление:

Потери мощности в стали для одного трансформатора ПС:

Р0экв = Р0 =  8кВт

Q.экв =  Q. = I0*Sном / 100 = 0,8*6300/100 = 50кВт

Расчёт задачи выполним в таблице4:

Таблица 4.

| Наименование участка | Мощность и потери мощности |  |
| --- | --- | --- |
|  | Активная , МВт | Реактивная МВар |
| Мощность поступающая в трансформаторы | 13,64 | 7,42 |
| Потери мощности в стали (потери холостого хода) | Р0экв = 0,008 | Q.экв =0,05 |
| Мощность поступающая в обмотку ВН | Рн.звТ = 13,64-0,008=13,632 | jQн.звТ = 7,42-0.05=7.37 |
| Потери мощности в сопротивлениях обмотки | Р = (13,6322+7.372)1.44=0.28 352 | jQ=(13,6322+7.372)2,32=0.45 352 |
| Мощность поступающая на шины НН понижающей ПС | РНН = 13,632-0,28=13,352 | jQНН = 7,37-0,45=6,92 |

Задача № 4

Напряжение на шинах ЭС в нормальном и аварийном режимах будет Uэснор =36,5кВ, Uэсав=37,5 соответственно.

Решение.

1. Расчёт напряжений для нормального режима работы ПС.

Напряжение в конце линии ЛЭП:

UПСВН = 36,5 - (14*3,675/2 + 8*3)/36,5=35,1кВ

Напряжение на шине НН ПС приведённое к обмотке ВН определяется по формуле:

UнормрасчНН = 35,1 – (13,624*0,72+7,32*1,16) / 35= 34,6кВ

2. Расчёт напряжений для аварийного режима работы ПС.

Напряжение в конце линии ЛЭП:

Последним  вычитаемым можно пренебречь  поэтому получим:

UПСавВН = 37,5 - (14*3,675/2 + 8*3)/37,5=36,2кВ

Напряжение на шине НН ПС приведённое к обмотке ВН определяется по формуле:

UаврасчНН = 36,2 – (13,632*1,44+7,37*2,32) / 35= 35,2кВ

Задача №5

UаврасчНН = 35,2кВ     UнормрасчНН =  34,6кВ;

Решение.

Определим номинальный коэффициент трансформации:

kном =   UномВН  / UномНН=35 / 11 = 3,18

Действительные напряжения на шинах НН при нормальном и аварийном режимах с относительным числом витков wВНр=1  будут:

UнормДейсНН = UнормрасчНН / kном = 34,6 / 3,18 = 10,88 кВ <1.05 UномНН=11,6кВ,

но подходит по условию для минимальной нагрузки т.е. менее 100% от номинального напряжения

UавДейсНН = UаврасчНН /    kном = 35,2 / 3,18 = 11,07 кВ<1.05 UномНН

Приходим  к выводу о необходимости использования РПН

Определим нужную ступень регулирования для обоих режимов:

wВНнорр = (  UнормДейсНН – Uжел)100 / UномНН = (10,88-11,6) 100 / 11 = -6,5%

wВНавр = (  UавДейсНН – Uжел)100 / UномНН = (11,07-11,6) 100 / 11 = -4,8%

По результатам расчёта выбираем стандартные ступени регулирования с относительными числами витков: wВНнорр =0,925 и wВНавр =0,94.

Расчёт коэффициентов трансформации при работе на выбранных ответвлениях:

kнормТ = 3,18*0,925 = 2,94 ;        kавТ = 3,18*0,94 = 2,99

Определим действительные напряжения при работе на выбранных ответвлениях:

UнормНН = 34,6 / 2,94 = 11,77 кВ> 11.6кВ

UаврасчНН = 35,2 / 2,99 = 11,77> 11.6 кВ

Выбранные стандартные ступени регулирования удовлетворяют предъявляемым требованиям по величине напряжения на обмотках НН  ПС  для нормального и аварийного режимов работы.