Кафедра «Гидротехническое и энергетическое строительство»

Курсовой проект:

«Водноэнергетические расчеты»

Минск 2008

# Содержание

Содержание	2

Введение	3

1. Регулирование стока графическим способом	4

1.1 Построение гидрографов естественных и возможных к использованию расходов	4

1.2 Расчет регулирования стока методом графических построений	6

2. Определение мощностей ГЭС по водотоку и средневзвешенного напора	9

3. Выбор установленной мощности ГЭС	12

4. Расчет емкости суточного регулирования ГЭС	15

5. Составление паспорта водноэнергетических характеристик ГЭС	17

Литература	19

# Введение

Курсовой проект выполняется с целью освоения методики определения основных энергетических параметров ГЭС. Полученные в результате этих расчетов параметры (установленная мощность и выработка электроэнергии, значения расходов и колебаний уровней воды в водохранилище и нижнем бьефе и др.) необходимы для проектирования гидротехнических сооружений, выбора оборудования, выполнения технико-экономических обоснований.

# 1. Регулирование стока графическим способом

## 1.1 Построение гидрографов естественных и возможных к использованию расходов

Гидрограф естественного стока реки вычерчивается по значениям заданных среднемесячных расходов за расчетный период.

Для более точного определения мощностей проектируемой ГЭС, обеспеченных по воде и напору, расчеты регулирования стока необходимо вести по расходам реки, возможным к использованию.

Для этого в гидрограф естественного стока вносятся коррективы, связанные с учетом потерь воды из водохранилища на фильтрацию, испарение и льдообразование.

Потери воды на фильтрацию оцениваются приближенно по заданной высоте слоя воды, теряемой в течение года из водохранилища, при среднем наполнении его емкости.

Годовой объем воды, теряемой на фильтрацию, определяется с помощью кривой расходов: .

Фильтрационный расход предполагается равномерным в течение года:

Потери воды на дополнительное испарение за тот или иной отрезок времени в виде слоя воды  определяются как разность между испарением с поверхности воды и с суши.

В курсовом проекте годовой объем потерь на испарение  определяется по высоте годового слоя испарения  при среднем наполнении водохранилища: .

Помесячные расходы потерь воды на испарение зависят от внутригодового распределения среднего испарения:

Рi – доля испарения в i-ом месяце, %;

– продолжительность месяца, с.

Для юго-восточного района

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РI, % | 1 | 1 | 3 | 7 | 16 | 17 | 19 | 17 | 11 | 5 | 2 | 1 |
| Qи, м3/с | 0,008 | 0,008 | 0,02 | 0,05 | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,013 | 0,008 | 0,04 | 0,015 | 0,008 |

Потери воды на льдообразование в условиях сравнительно высокой степени зарегулирования стока носят временный характер (возвратные) и не вызывают заметного ухудшения энергетических характеристик водотока. С учетом этого корректировка гидрографа реки на льдообразование не производится.

| Месяцы | Qестественный, м3/с | Qф, м3/с | Qи, м3/с | Qполезный, м3/с | Qср, м3/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 26 | 0,13 | 0,008 | 25,862 | 111,7693 |
| II | 25 | 0,13 | 0,008 | 24,862 |  |
| III | 37 | 0,13 | 0,02 | 36,85 |  |
| IV | 92 | 0,13 | 0,05 | 91,82 |  |
| V | 176 | 0,13 | 0,012 | 175,858 |  |
| VI | 251 | 0,13 | 0,013 | 250,857 |  |
| VII | 213 | 0,13 | 0,014 | 212,856 |  |
| VIII | 241 | 0,13 | 0,013 | 240,857 |  |
| IX | 149 | 0,13 | 0,008 | 148,862 |  |
| X | 67 | 0,13 | 0,04 | 66,83 |  |
| XI | 36 | 0,13 | 0,015 | 35,855 |  |
| XII | 30 | 0,13 | 0,008 | 29,862 |  |
| I | 17 | 0,13 | 0,008 | 16,862 | 95,76925 |
| II | 16 | 0,13 | 0,008 | 15,862 |  |
| III | 24 | 0,13 | 0,02 | 23,85 |  |
| IV | 78 | 0,13 | 0,05 | 77,82 |  |
| V | 117 | 0,13 | 0,012 | 116,858 |  |
| VI | 195 | 0,13 | 0,013 | 194,857 |  |
| VII | 262 | 0,13 | 0,014 | 261,856 |  |
| VIII | 225 | 0,13 | 0,013 | 224,857 |  |
| IX | 128 | 0,13 | 0,008 | 127,862 |  |
| X | 52 | 0,13 | 0,04 | 51,83 |  |
| XI | 19 | 0,13 | 0,015 | 18,855 |  |
| XII | 18 | 0,13 | 0,008 | 17,862 |  |
| I | 32 | 0,13 | 0,008 | 31,862 | 162,0193 |
| II | 12 | 0,13 | 0,008 | 11,862 |  |
| III | 58 | 0,13 | 0,02 | 57,85 |  |
| IV | 124 | 0,13 | 0,05 | 123,82 |  |
| V | 234 | 0,13 | 0,012 | 233,858 |  |
| VI | 328 | 0,13 | 0,013 | 327,857 |  |
| VII | 375 | 0,13 | 0,014 | 374,856 |  |
| VIII | 316 | 0,13 | 0,013 | 315,857 |  |
| IX | 259 | 0,13 | 0,008 | 258,862 |  |
| X | 112 | 0,13 | 0,04 | 111,83 |  |
| XI | 54 | 0,13 | 0,015 | 53,855 |  |
| XII | 42 | 0,13 | 0,008 | 41,862 |  |
| Qср за 3 года |  |  |  |  | 123,1859 |

## 1.2 Расчет регулирования стока методом графических построений

Расчеты по регулированию стока заключаются в последовательном во времени сопоставлении объемов притока и потребления воды.

По гидрографу откорректированных расходов в косоугольной системе координат строится ИКС. Ординаты ИКС определяются как разность между суммарным фактическим стоком и условным равномерным за период от начала регулирования до расчетного момента времени. Расчет удобно вести в табличной форме.

| Год | Месяц | Δt, 106с | Q, м3/с | Фактический сток, 106 м3 |  | Фиктивный сток, 106 м3 |  | Разность стока, 106 м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I | 25,862 | 2,680 | 69,310 | 69,310 | 330,138 | 330,138 | -260,828 |
|  | II | 24,862 | 2,420 | 60,166 | 129,476 | 298,110 | 628,248 | -498,772 |
|  | III | 36,850 | 2,680 | 98,758 | 228,234 | 330,138 | 958,386 | -730,152 |
|  | IV | 91,820 | 2,590 | 237,814 | 466,048 | 319,052 | 1277,438 | -811,390 |
|  | V | 175,858 | 2,680 | 471,299 | 937,347 | 330,138 | 1607,576 | -670,229 |
|  | VI | 250,857 | 2,590 | 649,720 | 1587,067 | 319,052 | 1926,628 | -339,561 |
|  | VII | 212,856 | 2,680 | 570,454 | 2157,521 | 330,138 | 2256,766 | -99,245 |
|  | VIII | 240,857 | 2,680 | 645,497 | 2803,018 | 330,138 | 2586,904 | 216,114 |
|  | IX | 148,862 | 2,590 | 385,553 | 3188,570 | 319,052 | 2905,956 | 282,615 |
|  | X | 66,830 | 2,680 | 179,104 | 3367,675 | 330,138 | 3236,094 | 131,581 |
|  | XI | 35,855 | 2,590 | 92,864 | 3460,539 | 319,052 | 3555,146 | -94,606 |
|  | XII | 29,862 | 2,680 | 80,030 | 3540,570 | 330,138 | 3885,284 | -344,714 |
| 2 | I | 16,862 | 2,680 | 45,190 | 3585,760 | 330,138 | 4215,422 | -629,662 |
|  | II | 15,862 | 2,420 | 38,386 | 3624,146 | 298,110 | 4513,532 | -889,386 |
|  | III | 23,850 | 2,680 | 63,918 | 3688,064 | 330,138 | 4843,670 | -1155,607 |
|  | IV | 77,820 | 2,590 | 201,554 | 3889,618 | 319,052 | 5162,722 | -1273,104 |
|  | V | 116,858 | 2,680 | 313,179 | 4202,797 | 330,138 | 5492,860 | -1290,063 |
|  | VI | 194,857 | 2,590 | 504,680 | 4707,477 | 319,052 | 5811,912 | -1104,435 |
|  | VII | 261,856 | 2,680 | 701,774 | 5409,251 | 330,138 | 6142,050 | -732,799 |
|  | VIII | 224,857 | 2,680 | 602,617 | 6011,867 | 330,138 | 6472,188 | -460,321 |
|  | IX | 127,862 | 2,590 | 331,163 | 6343,030 | 319,052 | 6791,240 | -448,210 |
|  | X | 51,830 | 2,680 | 138,904 | 6481,934 | 330,138 | 7121,378 | -639,443 |
|  | XI | 18,855 | 2,590 | 48,834 | 6530,769 | 319,052 | 7440,429 | -909,661 |
|  | XII | 17,862 | 2,680 | 47,870 | 6578,639 | 330,138 | 7770,568 | -1191,929 |
| 3 | I | 31,862 | 2,680 | 85,390 | 6664,029 | 330,138 | 8100,706 | -1436,677 |
|  | II | 11,862 | 2,420 | 28,706 | 6692,735 | 298,110 | 8398,816 | -1706,081 |
|  | III | 57,850 | 2,680 | 155,038 | 6847,773 | 330,138 | 8728,954 | -1881,181 |
|  | IV | 123,820 | 2,590 | 320,694 | 7168,467 | 319,052 | 9048,006 | -1879,539 |
|  | V | 233,858 | 2,680 | 626,739 | 7795,206 | 330,138 | 9378,144 | -1582,937 |
|  | VI | 327,857 | 2,590 | 849,150 | 8644,356 | 319,052 | 9697,195 | -1052,839 |
|  | VII | 374,856 | 2,680 | 1004,614 | 9648,970 | 330,138 | 10027,334 | -378,363 |
|  | VIII | 315,857 | 2,680 | 846,497 | 10495,467 | 330,138 | 10357,472 | 137,995 |
|  | IX | 258,862 | 2,590 | 670,453 | 11165,919 | 319,052 | 10676,523 | 489,396 |
|  | X | 111,830 | 2,680 | 299,704 | 11465,624 | 330,138 | 11006,662 | 458,962 |
|  | XI | 53,855 | 2,590 | 139,484 | 11605,108 | 319,052 | 11325,713 | 279,395 |
|  | XII | 41,862 | 2,680 | 112,190 | 11717,299 | 330,138 | 11655,851 | 61,447 |

Регулирование стока должно вестись с учетом наиболее эффективного его использования, отвечающего требованиям не только гидроэнергетики, но и других водопользователей.

При регулировании стока по интегральным кривым сопоставление полезно-бытовых приточных расходов с проектируемыми потребными расходами также выражается в интегральной форме, т.е. проведением интегральной кривой потребления при заданных полезном объеме водохранилища Vп=680·106 м3 и режиме регулирования – с обеспечением орошения Qор=25 м3/с. Для этого строится вспомогательная интегральная кривая-эквидистанта. Она проводится смещенной вниз по вертикали на величину полезного объема водохранилища и образует зону, в пределах которой строится интегральная кривая отдачи.

# 2. Определение мощностей ГЭС по водотоку и средневзвешенного напора

Проведение интегральной кривой потребления в соответствии с режимом работы ГЭС позволяет построить гидрограф среднемесячных зарегулированных расходов, а также хронологические графики изменения УВБ и УНБ, напоров и мощностей ГЭС по водотоку.

УВБ для каждого интервала времени определяются по объему воды в водохранилище с помощью топографической характеристики.

Для построения графика колебаний УНБ используются значения зарегулированных расходов, возможных к использованию ГЭС и определяемых по линии потребления, а также кривую связи уровней в створе проектируемой ГЭС и расходов воды в НБ.

Полезный напор ГЭС в общем случае определяется как разность статического напора и потерь напора в энергетических водоводах.

| Месяц | УВБ, м | УНБ, м | Напор, м |  | Q м3/с | Мощность NГЭС, 103кВт | Выработка Э, 106кВт·ч | Э·Н, 106кВт·ч·м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нст | Н |  |  |  |  |
| I | 401 | 237,1 | 163,9 | 162,34 | 79 | 113,432 | 81,671 | 13258,43 |
| II | 396 | 237,1 | 158,9 | 157,34 | 79 | 109,938 | 79,155 | 12454,30 |
| III | 391 | 237,1 | 153,9 | 152,34 | 79 | 106,445 | 76,640 | 11675,32 |
| IV | 391 | 237,1 | 153,9 | 152,34 | 79 | 106,445 | 76,640 | 11675,32 |
| V | 391 | 238,2 | 152,8 | 147,22 | 149,4 | 194,536 | 140,066 | 20620,50 |
| VI | 406 | 238,2 | 167,8 | 162,22 | 149,4 | 214,357 | 154,337 | 25036,54 |
| VII | 410 | 238,2 | 171,8 | 166,22 | 149,4 | 219,643 | 158,143 | 26286,46 |
| VIII | 424 | 237,9 | 186,1 | 181,85 | 130,4 | 209,735 | 151,009 | 27460,89 |
| IX | 427,8 | 237,9 | 189,9 | 185,65 | 130,4 | 214,118 | 154,165 | 28620,55 |
| X | 424 | 237 | 187 | 185,65 | 73,4 | 120,526 | 86,779 | 16110,76 |
| XI | 421 | 237 | 184 | 182,65 | 73,4 | 118,579 | 85,377 | 15594,29 |
| XII | 416 | 237 | 179 | 177,65 | 73,4 | 115,333 | 83,039 | 14752,21 |
| I | 408 | 237 | 171 | 169,65 | 73,4 | 110,139 | 79,300 | 13453,49 |
| II | 399 | 237 | 162 | 160,65 | 73,4 | 104,296 | 75,093 | 12063,96 |
| III | 392 | 237 | 155 | 153,65 | 73,4 | 99,752 | 71,821 | 11035,55 |
| IV | 391 | 237 | 154 | 152,65 | 73,4 | 99,103 | 71,354 | 10892,38 |
| V | 391 | 237 | 154 | 152,65 | 73,4 | 99,103 | 71,354 | 10892,38 |
| VI | 398 | 237,8 | 160,2 | 156,19 | 126,6 | 174,895 | 125,925 | 19668,57 |
| VII | 411 | 237,8 | 173,2 | 169,19 | 126,6 | 189,452 | 136,405 | 23078,87 |
| VIII | 427 | 237,7 | 189,3 | 185,53 | 122,8 | 201,509 | 145,087 | 26917,97 |
| IX | 427,8 | 237,7 | 190,1 | 186,33 | 122,8 | 202,378 | 145,712 | 27150,61 |
| X | 426 | 237,2 | 188,8 | 187,16 | 81 | 134,085 | 96,541 | 18068,63 |
| XI | 418 | 237,2 | 180,8 | 179,16 | 81 | 128,354 | 92,415 | 16556,99 |
| XII | 409 | 237,2 | 171,8 | 170,16 | 81 | 121,906 | 87,772 | 14935,31 |
| I | 399 | 237,2 | 161,8 | 160,16 | 81 | 114,742 | 82,614 | 13231,44 |
| II | 391 | 237,2 | 153,8 | 152,16 | 81 | 109,010 | 78,487 | 11942,63 |
| III | 391 | 238 | 153 | 148,58 | 132,9 | 174,655 | 125,752 | 18684,73 |
| IV | 391 | 238 | 153 | 148,58 | 132,9 | 174,655 | 125,752 | 18684,73 |
| V | 391 | 238 | 153 | 148,58 | 132,9 | 174,655 | 125,752 | 18684,73 |
| VI | 405 | 239,3 | 165,7 | 146,81 | 274,9 | 356,949 | 257,003 | 37729,98 |
| VII | 418 | 239,3 | 178,7 | 159,81 | 274,9 | 388,557 | 279,761 | 44707,92 |
| VIII | 424 | 239,3 | 184,7 | 165,81 | 274,9 | 403,145 | 290,265 | 48128,07 |
| IX | 427,8 | 239,3 | 188,5 | 169,61 | 274,9 | 412,385 | 296,917 | 50359,36 |
| X | 426 | 237,6 | 188,4 | 185,08 | 115,2 | 188,582 | 135,779 | 25130,28 |
| XI | 420 | 237,6 | 182,4 | 179,08 | 115,2 | 182,469 | 131,377 | 23527,35 |
| XII | 413 | 237,6 | 175,4 | 172,08 | 115,2 | 175,336 | 126,242 | 21724,01 |
| Σ |  |  |  |  |  |  | 14985,793 | 3702473,2 |

Потери напора в энергетических водоводах деривационных ГЭС определяются по зависимости:

По величинам зарегулированных расходов и полезных напоров для каждого расчетного интервала времени может быть определена мощность ГЭС по водотоку по зависимости:

По вычисленным значениям мощностей строится хронологический график изменения мощностей ГЭС, обеспеченных зарегулированным водотоком и напором:

Хронологический график  дает наглядную картину последовательности изменения мощностей ГЭС. Для полноты представления о работе ГЭС и характеристики мощности ГЭС с точки зрения ее обеспеченности необходимо построить график обеспеченности мощностей ГЭС. Обеспеченность той или иной мощности ГЭС определяется по формуле:

m – порядковый номер мощности в убывающем ряду мощностей ГЭС;

n – общее число мощностей ГЭС в ряду.

Величина средневзвешенного по выработке напора ГЭС Нср.вз определяется по формуле:

# 3. Выбор установленной мощности ГЭС

Величина установленной мощности ГЭС зависит как от мощности зарегулированного водотока, так и от условий работы ГЭС в электроэнергосистеме. Установленная мощность ГЭС состоит из трех частей: .

Гарантированная мощность ГЭС  определяется исходя из обеспеченного по воде ее участия в покрытии определенной части расчетного суточного графика нагрузки электроэнергосистемы, составленного на перспективу. Из всех возможных среднесуточных мощностей ГЭС по водотоку с помощью графика их обеспеченности по значению расчетной обеспеченности Рр=75% назначается величина обеспеченной мощности ГЭС . По этой мощности определяется обеспеченная суточная выработка электроэнергии ГЭС .

С целью учета развития электроэнергосистемы на перспективу почасовые ординаты заданного суточного графика нагрузки рекомендуется умножать на поправочный коэффициент К=1,3 (на конец первой	 пятилетки).

Размещение обеспеченной выработки в суточном графике нагрузки электроэнергосистемы и определение гарантированных мощностей ГЭС производится с помощью анализирующей кривой Э=f(Р).

Проектируемая ГЭС должна принимать максимальное участие в покрытии пика суточного графика нагрузки. При этом предполагается, что на ГЭС имеется возможность вести неограниченное суточное регулирование стока ( может размещаться в любой части графика нагрузки).

В нижний бьеф необходимо пропускать санитарный расход Qсан=11,9 м3. В базисе графика нагрузки электроэнергосистемы размещается базисная мощность  (Н=166 м – средне декабрьский напор ГЭС) и соответствующая ей выработка электроэнергии , отвечающие санитарному расходу.

Остальную часть обеспеченной среднесуточной выработки электроэнергии ГЭС целесообразно разместить в пике графика нагрузки электроэнергосистемы

.

Суточный график мощностей ГЭС при таком режиме ее работы может быть получен совмещением базисной и пиковой зон в графике нагрузки, а величина гарантированной мощности – суммированием базисной и пиковой составляющих

Дополнительная мощность , как правило, имеет место на ГЭС с ограниченным длительным регулированием речного стока, когда возможные среднесуточные мощности по водотоку значительно превосходят гарантированную мощность.

Определение величины дополнительной мощности  требует специальных энергоэкономических расчетов. В первом приближении можно принимать обеспеченность по водотоку суммы мощностей  в пределах 10÷15%. Следовательно, дополнительная мощность ГЭС . Располагать на ГЭС дополнительную мощность нет необходимости .

Резервная мощность должна обеспечивать бесперебойную работу электроэнергосистемы в целом. На предварительной стадии проектирования ее величина может быть принята равной 10% от , т.е. .

Установленная мощность ГЭС:

.

# 4. Расчет емкости суточного регулирования ГЭС

Так как от ГЭС при ее работе в пиковой части суточного графика нагрузки требуется резкопеременный мощностной режим, обеспечиваемый пропуском через ее турбины переменных расходов воды, возникает необходимость в определении величины объема для перераспределения суточного притока .

Расчет суточного регулирования ГЭС производится графоаналитическим способом с помощью интегральной кривой турбинного стока. Для этого подсчитываются расходы воды через гидротурбины:

– значение мощности ГЭС;

– напор ГЭС, м (принимается постоянным и равным среднедекабрьскому напору ГЭС Нср=166);

– КПД гидроагрегата.

| Часы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17,44 | 11,90 | 42,83802 |
| 2 | 17,44 | 11,90 | 85,67604 |
| 3 | 17,44 | 11,90 | 128,5141 |
| 4 | 17,44 | 11,90 | 171,3521 |
| 5 | 17,44 | 11,90 | 214,1901 |
| 6 | 17,44 | 11,90 | 257,0281 |
| 7 | 17,44 | 11,90 | 299,8661 |
| 8 | 17,44 | 11,90 | 342,7041 |
| 9 | 47,94 | 32,71 | 460,4596 |
| 10 | 106,44 | 72,62 | 721,909 |
| 11 | 93,44 | 63,75 | 951,4265 |
| 12 | 21,94 | 14,97 | 1005,318 |
| 13 | 17,44 | 11,90 | 1048,156 |
| 14 | 17,44 | 11,90 | 1090,994 |
| 15 | 73,94 | 50,45 | 1272,613 |
| 16 | 281,94 | 192,37 | 1965,145 |
| 17 | 369,69 | 252,24 | 2873,218 |
| 18 | 376,19 | 256,68 | 3797,256 |
| 19 | 327,44 | 223,41 | 4601,55 |
| 20 | 236,44 | 161,32 | 5182,319 |
| 21 | 164,94 | 112,54 | 5587,463 |
| 22 | 86,94 | 59,32 | 5801,014 |
| 23 | 21,94 | 14,97 | 5854,906 |
| 24 | 17,44 | 11,90 | 5897,744 |

По полученному гидрографу расходов через ГЭС строится интегральный график суточного турбинного стока.

Регулирующая суточная емкость или полезный объем бассейна суточного регулирования  определяется в масштабе объемов расстоянием по вертикали между верхней и нижней касательными к интегральной кривой турбинного стока, проведенными параллельно направлению луча, отвечающего среднему расходу ГЭС .

Отношение объема  к обеспеченному среднесуточному притоку  определяет значение относительной регулирующей емкости.

# 5. Составление паспорта водноэнергетических характеристик ГЭС

1. Характеристики естественного стока и водохранилища:

- Среднегодовой сток					W=3905,8·106м3

- Полезный объем водохранилища			Vп=680·106м3

- Коэффициент емкости водохранилища		β=17,4%

- Максимальный среднемесячный расход		Qmax=374,856/с

- Минимальный среднемесячный расход		Qmin=11,862м3/с

- Среднемноголетний расход				Qср=123,19м3/с

2. Характеристика зарегулированного режима ГЭС:

- Максимальный зарегулированный расход		=274,9м3/с

- Минимальный зарегулированный расход		=73,4м3/с

- Объем холостого сброса				Wсбр=0 м3

- Объем используемого стока			Wисп=3905,8·106м3

- Коэффициент использования стока		Кисп=100%

- Напоры:

Максимальный							Нmax=190,1 м

Минимальный							Нmin=152,8 м

Средневзвешенный						Нср. вз=166,06 м

- Среднегодовая выработка электроэнергии ГЭС

по зарегулированному водотоку			4995,3·106кВт·ч

- Среднесуточная обеспеченная мощность ГЭС	110·103 кВт

- Обеспеченная суточная выработка электроэнергии	12,64·106 кВт·ч

- Гарантированная мощность ГЭС		375·103кВт

- Установленная мощность ГЭС		412,5·103кВт

- Максимальная мощность ГЭС		412,4·103кВт

- Минимальная мощность ГЭС			17,44·103кВт

- Максимальный расход ГЭС			256,68 м3

- Минимальный расход ГЭС			11,9 м3

- Максимальный УНБ				239,3 м

- Минимальный УНБ				237 м

- Обеспеченный среднесуточный приточный расход

- Обеспеченный суточный приток

- Среднесуточный расход ГЭС

- Регулирующая суточная емкость

- Коэффициент суточной емкости

# Литература

- Методические указания к курсовому проекту «Водноэнергетические расчеты» по курсу «Гидроэлектрические станции» для студентов специальности 29.04 – «Гидротехническое строительство» И.В. Синицын Минск 1990.

- Гидроэлектрические станции/ Под ред. В.Я. Карелина, Г.И. Кривченко. 3-е изд. Перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 446 с.