МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра ЕПМ

Розрахункова робота

з курсу «ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНИХ УСТАНОВОК ТА ПРИСТРОЇВ»

Задача 1

Донецьк

Від розподільного шинопроводу дільниці зварки криши автомобіля отримують живлення однофазні машини точкової контактної зварки, які підключені на лінійну напругу 380 В. Визначити розрахункове навантаження за нагрівом в фазах А, В і С та розрахунковий пік навантаження у найбільш навантаженій фазі А, В або С. Вихідні дані наведені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 – Вихідні дані для розрахунків

| Паспортна потужність зварювальних машин, кВА | Остання цифра шифру 2 |  | Передостання цифра шифру 5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | , в. о | , в. о | Кількість машин в групі |
| 75 | 0,65 | 0,02 | 19 |
| 150 | 0,70 | 0,03 | 5 |
| 300 | 0,75 | 0,04 | 2 |
| 450 | 0,85 | 0,05 | 4 |

Рішення задачі

Виконаємо розподіл однофазних зварювальних машин між фазами А, В і С за наступною формулою:

,

де  - ефективна потужність зварювальної машини, кВА.

.

Зварювальний струм машини:

,

- коефіцієнт завантаження, в.о.

Для зварювальних машин потужністю 75 кВА

кВА,

А.

Розрахунки для інших зварювальних машин виконані аналогічно і результати представлені в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2 – Ефективні потужності і зварювальні струми МТЗ

| Паспортна потужність зварювальних машин, кВА | , в. о | , в. о | , кВА | , А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 0,65 | 0,02 | 10,6 | 128,3 |
| 150 | 0,70 | 0,03 | 26,0 | 276,3 |
| 300 | 0,75 | 0,04 | 60,0 | 592,1 |
| 450 | 0,85 | 0,05 | 100,6 | 1007 |

Виконуємо розподіл однофазних МТЗ, які передбачаємо вмикати поміж фазами А і В.

Розподіл для фаз, що залишилися виконано аналогічно і результати розрахунків наведені в таблиці 1.3.

Таблиця 1.3 – Розподіл однофазних навантажень

| Фази | , кВА | Кількість МТЗ | , |
| --- | --- | --- | --- |
| AB | 10,6 | 7 | 16538 |
|  | 26,0 | 3 |  |
|  | 60,0 | 1 |  |
|  | 100,6 | 1 |  |
| BC | 10,6 | 12 | 16425 |
|  | 26,0 | 2 |  |
|  | 60,0 | 1 |  |
|  | 100,6 | 1 |  |
| CA | 10,6 | 0 | 20250 |
|  | 26,0 | 0 |  |
|  | 60,0 | 0 |  |
|  | 100,6 | 2 |  |

Середнє навантаження в фазах розраховується за формулами:

;

;

;

; ; ;

, , , , ,  - коефіцієнти і струми зварки машин, підключених між фазами АВ, ВС і СА;

, ,  - кількість зварювальних машин, які живляться на напрузі , ,  відповідно.

Відповідно до даних таблиць 1.2 і 1.3 маємо:

.

Середнє навантаження в фазах:

.

.

Дисперсія сумарного навантаження фаз визначається за формулою:

; ; ,

де , ,  - дисперсія сумарного струму зварювальних машин, які підключені на напругу , ,  відповідно.

Розрахункове навантаження за нагрівом дорівнює середньоквадратичному і визначається за формулою:

Величину розрахункового піку навантаження визначаємо для фази С, як для такої, що має найбільшу величину розрахункового навантаження (458,8 А), з використанням двоступеневої максимальної моделі за формулою:

,

де ,  - максимальне та мінімальне значення зварювального струму серед машин, які підключені до розрахункової фази;

- кількість МТЗ, які збіглися в одночасній роботі;

- середнє значення коефіцієнта включення для розглядаємої групи зварювальних машин;

n – кількість зварювальних машин підключених до розрахункової фази;

- кількість зварювальних машин з максимальним струмом , які збіглися в одночасній роботі;

- кількість зварювальних машин зі струмом , визначається за формулою:

;

- середнє значення коефіцієнту включення, який визначається для  найбільших за струмом зварювальних машин.

Для фази В:

; .

Приймаємо: mx = 4.

в.о.

Приймаємо: mx1 = 2.

Розрахунковий пік навантаження:

Отже, навантаження фаз А, В і С склали 449,8 А, 427,7 А і 450,8 А відповідно .

Розрахунковий пік навантаження дорівнює 2270 А.