Министерство образования и науки РФ

Саратовский Государственный Технический Университет

Кафедра ЭПП

# Контрольная работа

По курсу «Электроснабжение»

Выполнил: студент ЭФ, гр. ЭПП-51

Проверил: доцент кафедры ЭПП

Озерский В.М.

Саратов 2010г.

Вариант № 0

Задание 1

Для энергоцеха подшипникового завода рис.1. определить расчетную нагрузку по средней мощности и коэффициенту максимума.

Энергоцех должен быть запитан от цеховой трансформаторной подстанции, которая размещена в другом цехе на расстоянии 150м.

На щите 380 ТП на каждой секции шин имеются по четыре свободных рубильника на 400А и четыре автомата АВМ-4 с разъединителем типа З.

Для электродвигателя:

, , .

Рис 1.

Ведомость потребителей электроэнергии энергоцеха представлена в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование приводного механизма | Ном. Мощность ЭД, Рн, кВт | Кол-во n, шт | Кu | cosφ | tgφ | Рсм,кВт | Qсм, кВАр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Насос водяной | 20 | 4 | 0,65 | 0,8 | 0,75 | 52 | 39 |
| 2.Насос водяной | 4,5 | 3 | 0,65 | 0,8 | 0,75 | 8,8 | 6,6 |
| 3.Вентилятор | 2,8 | 3 | 0,65 | 0,8 | 0,75 | 5,46 | 4,1 |
| 4.Токарный станок | 4,6 | 4 | 0,14 | 0,5 | 1,73 | 2,58 | 4,46 |
| 5.Кран мостовой ПВ=25% | 24,2 | 1 | 0,3 | 0,75 | 0,88 | 3,6 | 3,2 |
| 6.Ножницы | 7 | 2 | 0,14 | 0,5 | 1,73 | 1,96 | 3,4 |
| 7.Станок трубогибный | 7 | 1 | 0,14 | 0,5 | 1,73 | 0,98 | 3,4 |
| 8.Трансформатор сварочный | 25кВА | 2 | 0,2 | 0,4 | 2,29 | 4 | 9 |
| 9.Электропечь сопротивления | 45 | 1 | 0,8 | 0,95 | 0,33 | 36 | 11,88 |
| 10.Компрессор | 100 | 1 | 0,75 | 0,85 | 0,62 | 75 | 46,5 |
| 11.Освещение |  |  | 0,9 | 0,95 | 0,33 |  |  |

Рассчитаем, средние максимальные, активные и реактивные мощности:

где -коэффициент использования,

- количество однотипных электроприемников

Для электроприемников, работающих в ПКР, приводим их работу к длительному режиму:

- электрический кран:

- сварочный трансформатор:

Результаты расчёта приведены в таблице 2.

Определим средневзвешенный коэффициент использования для ЭП длительного режима (группа А).

Определим эффективное число электроприёмников.

При  и

- суммарная номинальная мощность группы А электроприёмников.

Определим коэффициент максимума по табл.[2]

Определим расчетные активные и реактивные мощности для электроприемников группы А:

Определим средневзвешенный коэффициент использования для ЭП ПКР (группа Б).

Определим эффективное число электроприёмников.

Определим коэффициент максимума по табл.[2]

Определим расчетные активные и реактивные мощности для электроприемников группы Б:

Определим расчетную осветительную нагрузку для ламп газоразрядных

,

где - удельная мощность,

- площадь помещения.

Определим полную расчетную мощность:

Разместим оборудование на плане. Рис.2.

1

1

1

2

2

2

2

2

4

4

6

6

7

7

8

8

8

8

3

3

9

9

9

10

10

ПР2

ПР3

ПР4

ПР1

5

ПР5

3

Учитывая количество электроприемников и расположение на плане устанавливаем четыре распределительных пункта.

Исходные данные и расчетные параметры приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование ЭП | Рн, кВт | Кол-во, шт. | Кu | cosφ | tgφ | Iном, А | Рсм, кВт | Qсм, кВАр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПР-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Насосы | 20 | 2 | 0,65 | 0,8 | 0,75 | 39 | 26 | 19,5 |
| 2.Насосы | 4,5 | 2 | 0,65 | 0,8 | 0,75 | 9,3 | 5,85 | 4,4 |
| 3.Токарный станок | 4,6 | 2 | 0,14 | 0,5 | 1,73 | 15 | 1,3 | 2,2 |
| ПР-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Насосы | 20 | 2 | 0,65 | 0,8 | 0,75 | 39 | 26 | 19,5 |
| 2.Насосы | 4,5 | 1 | 0,65 | 0,8 | 0,75 | 9,3 | 2,9 | 2,2 |
| 3.Токарный станок | 4,6 | 2 | 0,14 | 0,5 | 1,73 | 15 | 1,3 | 2,2 |
| ПР-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.трансформатор сварочный | 10 | 1 | 0,2 | 0,4 | 2,29 | 38 | 2 | 4,5 |
| 2.Ножницы | 7 | 2 | 0,14 | 0,5 | 1,73 | 23 | 2 | 3,4 |
| 3.Станок трубогибный | 7 | 1 | 0,14 | 0,5 | 1,73 | 23 | 1 | 1,7 |
| 4.Кран мостовой | 12 | 1 | 0,3 | 0,75 | 0,88 | 50 | 7,26 | 3,2 |
| 5.Вентилятор | 2,8 | 1 | 0,65 | 0,75 | 0,75 | 5,8 | 1,82 | 1,36 |
| ПР-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Электропечь | 45 | 1 | 0,8 | 0,95 | 0,33 | 79 | 36 | 12 |
| 2.вентиляторы | 2,8 | 2 | 0,65 | 0,75 | 0,75 | 5,8 | 3,64 | 2,73 |
| 3.Трансформатор сварочный | 10 | 1 | 0,2 | 0,4 | 2,29 | 38 | 2 | 4,5 |

Определим расчетную мощность и расчетный ток распределительных пунктов.

Результаты расчета сведем в таблицу 3.

Таблица 3

| №ПР | nэф | Км | Рр,кВт | Qр,кВАр | Sр,кВА | Iр,А | Тип ПР-22 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Вводной АВ | Линейные АВ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тип | кол |
| ПР1 | 3 | 1,55 | 51 | 26,1 | 57 | 86 | А3734С | А3714Б | 6 |
| ПР2 | 2 | 1,6 | 48 | 23,9 | 53,6 | 81 | А3734С | А3714Б | 6 |
| ПР3 | 2 | 1,6 | 22,5 | 14,16 | 26,8 | 40,6 | А3734С | А3714Б | 6 |
| ПР4 | 2 | 1,6 | 66 | 19,23 | 317 | 68,7 | А3734С | А3714Б | 6 |

Произведем расчет и выбор установок автоматических выключателей:

Условия выбора:

для ПР

для двигателей

Условия выбора кабельных линий

Где - ток срабатывания защиты

=1 – коэффициент защиты

Результаты расчёта сведём в таблицу 4.

Таблица 4

| Наименование электроприёмника | Рн,кВт | I,А | Номинальный ток выкл.,А | Номинальный ток расцепителя | Тип автоматического выключателя | Марка КЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос | 20 | 39 | 160 | 63 | А3714Б 63/315 | АВВГ3х25+1х10 (Iдоп= 75А) |
| Насос | 4,5 | 9,3 | 160 | 16 | А3714Б 16/80 | АВВГ 4х4 (Iдоп= 27А) |
| Токарный станок | 4,6 | 15 | 160 | 16 | А3714Б 16/80 | АВВГ 4х4 (Iдоп= 27А) |
| Ножницы | 7 | 23 | 160 | 25 | А3714Б 25/250 | АВВГ 4х6 (Iдоп= 35А) |
| Станок трубогибный | 7 | 23 | 160 | 25 | А3714Б 25/250 | АВВГ 4х6 (Iдоп= 35А) |
| Вентиляторы | 2,8 | 5,8 | 160 | 10 | А3714Б 10/50 | АВВГ 4х4 (Iдоп= 27А) |
| Электропечь | 45 | 79 | 160 | 80 | А3714Б 80/240 | АВВГ3х35+1х16 (Iдоп= 95А) |
| Трансформатор сварочный | 10 | 38 | 160 | 63 | А3714Б 63/315 | АВВГ3х25+1х10 (Iдоп= 75А) |
| Кран | 12 | 50 | 160 | 63 | А3714Б 63/315 | АВВГ3х25+1х10 (Iдоп= 75А) |

Рассчитаем уставки вводных автоматических выключателей в ПР.

Результаты расчёта сведём в таблицу 5.

Таблица 5

| №ПР | Iр,А | Ном. ток выкл.,А | Ном. ток расцепителя,А | Iуст.кз,А | Тип выключателя | Iдл.доп.КЛ | Марка КЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПР1 | 86 | 400 | 160 | 480 | А3734С 160/480 | 2х140=280А | 2АВВГ3х70+1х35 |
| ПР2 | 81 | 400 | 160 | 480 | А3734С 160/480 | 2х140=280А | 2АВВГ3х70+1х35 |
| ПР3 | 40,6 | 400 | 160 | 480 | 26,8 А3734С 160/480 | 280А | 2АВВГ3х70+1х35 |
| ПР4 | 68,7 | 400 | 160 | 480 | 317 А3734С 160/480 | 280А | 2АВВГ3х70+1х35 |

Распределительные пункты ПР1, ПР3 и ПР2, ПР4 запитаем от щита подстанции шлейфом.

Фидерные автоматические выключатели серии АВМ-4С будем выбирать по сумме токов

и

Примем к установке автоматические выключатели с номинальными токами расцепителя ; с током уставки от перегрузки

;

с током уставки от КЗ

.

Выбранные автоматические выключатели АВМ 250/750 обеспечат селективность.

Кабельные линии, запитывающие распределительные пункты выбираем по условиям:

где

Выбранные автоматические выключатели проверим на отключающую способность однофазного тока КЗ:

где - полное сопротивление трансформатора току замыкания (для ТМ 630/6)

- фазное напряжение

- полное сопротивление петли фаза-нуль кабельной линии.

,

где - для кабеля 2АВВГ3х70+1х35

Условие проверки:

Автоматические выключатели будут срабатывать при однофазном коротком замыкании.

Выберем фидерные автоматические выключатели для двигателей мощностью 100кВт.

Номинальный ток двигателя:

Принимаем к установке АВМ-4С 250/1250.

Для запитки двигателя выбираем кабель 2АВВГ3х70+1х35 с

Выберем магнитные пускатели к электродвигателям.

Условия выбора:

Результаты расчёта сведём в таблицу 6.

Таблица 6

| Номинальная мощность,кВт | Iном,А | Iн.пуск,А | Тип пускателя (контактора) |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 184 | 250 | КП-6032 |
| 45 | 79 | 110 | ПА-511 |
| 20 | 39 | 63 | ПА-411 |
| 12 | 50 | 63 | ПА-411 |
| 10 | 38 | 63 | ПА-411 |
| 7 | 23 | 25 | ПМЕ-211 |
| 4,5 | 9,3 | 25 | ПМЕ-211 |
| 4.6 | 15 | 25 | ПМЕ-211 |
| 2,8 | 5,8 | 10 | ПМЕ-111 |

Рис 3. Схема электроснабжения

Задание 2

Определить необходимое число устанавливаемых в цехе трансформаторов и цеховых подстанций ТП, суммарную мощность конденсаторов БК на напряжение 380В и на каждой ТП со стороны 380В, если в цехе имеется распределительный пункт (РП) 10кВ, на каждую секцию шин РП 10кВ работают два синхронных двигателя СД по 3200кВт с частотой вращения 1000 об/мин, коэффициент загрузки СД 0,8.

Определить реактивную мощность от СД, которая будет передаваться в сеть 380В.

СД1: 2х1600кВт Q1=800кВАр

СД2: 6х3200кВт Q2=1600кВАр

Решение

Определяем минимальное число трансформаторов в цехе:

- трансформатора

где - расчётная нагрузка цеха

- коэффициент загрузки

- Номинальная мощность трансформаторов; кВА

Оптимальное число трансформаторов

Определим наибольшую реактивную мощность, которую целесообразно передавать через трансформаторы в сеть с напряжением до 1кВ.

Суммарная мощность конденсаторов в сети до 1кВ можно определить так:

Мощность конденсаторов в сети до 1кВ для снижения потерь мощности в трансформаторах цеховых ТП определяется:

где =0,48 – расчётный коэффициент

Принимаем ККУ мощностью 450кВАр

()

Определим суммарную реактивную мощность всех двигателей

СД с Р=3200кВт экономически целесообразно использовать как источник реактивной мощности

где - коэффициент допустимой перегрузки СД, зависящий от его загрузки по активной мощности.

Экономически целесообразная реактивная мощность СД с Р=1600кВт принимается равной:

Суммарная располагаемая мощность всех СД

Суммарная реактивная нагрузка на шинах 10кВ:

где

Задача 3

Для подшипникового завода, генплан которого изображен на рис. 1, необходимо выполнить следующее:

а) определить расчетную нагрузку по цехам по методу коэффициента спроса и установленной мощности;

б) определить центр электрических нагрузок для цехов и завода; нанести картограмму электрических нагрузок на генплан завода;

в) указать место цеховых подстанций и главной понизительной подстанции (ГПП), считая, что источником питания завода является районная понизительная подстанция, расположенная сверху чертежа генплана.

Заданные величины представлены в табл. 1.

12

2

1

7

500

4

3

11

8

6

5

9

10

Таблица № 1 - Данные, согласно варианта

| наименование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность по цехам , кВт | 1800 | 2900 | 1400 | 850 | 900 | 2000 | 950 | 870 | 880 | 950 | 2010 | 2100 |
| Расчётная нагрузка освещения, кВт | 100 | 180 | 200 | 120 | 130 | 150 | 135 | 140 | 120 | 130 | 125 | 120 |
| Число трансформаторных подстанций в цехах | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Установленная мощностьпо цехам , кВт( с учётом коэф.=0,9) | 1800 | 2900 | 1400 | 850 | 900 | 2000 | 950 | 870 | 880 | 950 | 2010 | 2100 |
| Расчётная нагрузка освещения, кВт | 100 | 180 | 200 | 120 | 130 | 150 | 135 | 140 | 120 | 130 | 125 | 120 |

Коэффициент: 1

Решение

Расчетную нагрузку группы однородных по режиму работы приемников определяют по формулам:

Рр = КсРном;

Qр = Ррtg ;

Sр = .

Для нашего случая представлены только активные мощности приемников. Составим таблицу расчетных нагрузок.

| Наименование | Номер цеха по генплану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Установленная мощность по цехам, кВт (силовых электроприемников) | 1800 | 2900 | 1400 | 850 | 900 | 2000 | 950 | 870 | 880 | 950 | 2010 | 2100 |
| Расчетная нагрузка освещения в цехах, кВт | 100 | 180 | 200 | 120 | 130 | 150 | 135 | 140 | 120 | 130 | 125 | 120 |
|  | 0,48/0,9 | 0,88/0,79 | 0,75/0,8 | 0,8/0,6 | 0,88/0,75 | 0,48/0,9 | 0,75/0,8 | 0,75/0,8 | 0,75/0,8 | 0,75/0,8 | 0,88/0,75 | 0,48/0,9 |
| Число трансформаторных подстанций в цехах | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Полная расчетная нагрузка в цехах, кВа | 1788 | 2070 | 1303 | 967 | 941 | 1800 | 706 | 769 | 869 | 820 | 1970 | 1856 |
| Kc | 0,85 | 0,5 | 0,65 | 0,8 | 0,7 | 0,75 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,75 |

Проводим произвольно оси координат и находим координаты центров нагрузок цеха (в мм по чертежу):

х1 = 55 мм;	х2 = 86 мм;		х3 = 55 мм;		х4 = 86 мм;

х5 = 55 мм;	х6 = 86 мм;		х7 = 26 мм;		х8 = 26 мм;

х9 = 26 мм;	х10 = 55 мм;		х11 = 113 мм;	х12 = 102 мм;

у1 = 100 мм;	у2 = 102 мм; у3 = 66 мм;		у4 = 67 мм;

у5 = 30 мм;	у6 = 35 мм;		у7 = 98 мм;		у8 = 65 мм;

у9 = 32 мм;	у10 = 14 мм;		у11 = 64 мм;		у12 = 117 мм.

Х0 =

у0 =

r0 =  =

ГПП должна находится в пределах окружности радиуса r0 с центром в точке О(73;72).

Рис.2

Задача 4

Определить мощность компенсирующих устройств предприятия, на котором имеется распределительный пункт (РП) 6 кВ. От РП питаются двигатели 6 кВ асинхронные (АД), синхронные (СД) и цеховые подстанции ТП. Питание РП раздельное (секционный выключатель в нормальном режиме отключен).

Реактивная мощность от энергосистемы по каждому вводу Qэ = 400 кВар.

Не скомпенсированная мощность в сети 380 В цеховых подстанций на каждую секцию шин 6 кВ 180 кВар.

Мощность каждого из асинхронных двигателей АД1АД6  400 кВт.

Мощность каждого из синхронных двигателей СД1, СД2  250 кВт.

Решение

Выбираем тип СД. Принимаем синхронный двигатель СДН-14-44-10.

Из справочника выписываем необходимые данные для выбранного СД.

Тип двигателя  СДН-14-44-10.

Номинальное напряжение Uном = 6 кВ.

Активная мощность Рном.СД = 800 кВт.

Реактивная мощность Qном.СД = 325 квар.

Частота вращения n = 600 об/мин.

К.п.д.  = 93,8.

Коэффициент мощности tg ном = 0,48 (cos  = 0,9).

Коэффициент загрузки КСД = 0,8 (выбрано самостоятельно).

Количество рабочих СД  2.

Определяем суммарную реактивную мощность всех СД:

QСД =  = 2(0,8325) = 520 квар.

Целесообразно использовать полностью располагаемую реактивную мощность СД, у которых КСД < 1.

QСДэ = м = 185 квар,

где м = 0,45 (по рис. 9.4 [1, стр. 227]).

Так как имеем два ввода, то реактивная мощность от энергосистемы

Qэ = 2400 = 800 квар.

Полная реактивная мощность от энергосистемы и от СД:

Qполн = QСДэ + Qэ = 2185 + 800 = 1170 квар.

Определим реактивную мощность потребителей.

Выбираем асинхронные двигатели ДАЗ02 с параметрами:

 напряжение питания Uн = 6000 В;

 номинальная мощность на валу Рн = 300 кВт;

 число оборотов ротора n = 375 об/мин;

 коэффициент мощности cos  = 0,86;

 к.п.д.  = 0,89.

Определим суммарную реактивную мощность асинхронных АД:

QАД = 6Рнtg  = 64000,593 = 1423,2 квар.

Полная нескомпенсированная реактивная мощность

Qнеск = 1423,2 + 5180 = 2323,2 квар.

Определяем суммарную мощность ВБК из условия баланса реактивной мощности:

QВБК = Qнеск  Qполн = 2323,2  1170 = 1153,2 квар.

Список использованной литературы

- Л.Д. Рожкова, В.С. Козулин «Электрооборудование станций и подстанций», Москва «Энергия» 1980.

- И.И. Артюхов, В.Д.Куликов, В.В.Тютьманова «Электрооборудование электрических станций и подстанций», Саратов 2005.

- Б.Н. Неклепаев, И.П. Крючков «Электрическая часть электрических станций и подстанций», Москва. Энергоатомиздат. 1989.

- Г.Н. Ополева «Схемы и подстанции электроснабжения» Москва ФОРУМ-ИНФРА-М 2006.