УТВЕРЖДАЮ

Начальник 15-й пожарной части

подполковник внутренней службы

____________Н. Ю. Володин

«___»________________2008 г.

# РЕФЕРАТ

Тема: «Особенности тушения пожаров в кабельных сооружениях «РусГидро»-Саратовская ГЭС».

Выполнил:

начальник караула ПЧ-15

капитан внутренней службы

Бухтин С.В.

2008 г.

Оглавление:

1. Вступительная часть

2. Оперативно-тактическая характеристика кабельных галерей А; Б; В; Г; Д; Е

3. Оперативно-тактическая характеристика КРУ - 10,5 кВ и кабельных полуэтажей КРУ - 10,5 кВ

4.Оперативно - тактическая характеристика кабельной галереи 35 кВ

5.Оперативно - тактическая характеристика ЦПУ

6. Организация тушения пожара

Литература

1. Вступительная часть

Размещение электротехнических сооружений гидростанций определяется типом и общей компоновкой станции. Распределительное устройство генераторного напряжения и собственных нужд электростанции, а также щит управления располагают в главном здании станции. Повысительные трансформаторы устанавливают обычно непосредственно у здания станции. Открытое распределительное устройство (ОРУ) повышенного напряжения размещают, возможно, ближе к станции. Энергию к ОРУ на мощных гидростанциях передают по маслонаполненным кабелям, проложенным в туннелях.

Рассмотрим пример расположения кабельных сооружений на Саратовской ГЭС.

2. Оперативно-тактическая характеристика кабельных галерей А; Б; В; Г; Д; Е

Со стороны нижнего бьефа станции по всей длине здания расположены трех рядные, двухэтажные кабельные галереи контрольно-силовых (А; Б; В) и маслонаполненных кабелей (Г; Д; Е - нижний ярус). Стены, перекрытия - железобетонные, перегородки - кирпичные. Степень огнестойкости - 1. Категория пожарной опасности - В. Освещение электрическое - 220 В., вентиляция отсутствует. По стенам кабельных галерей установлены лотки, по которым проложены кабельные потоки. Кабельные галереи через каждые 90 метров разделены на отсеки, через 180 метров - тамбурами. Площадь каждого отсека 180 м2 , объём - 360 м3. Между собой кабельные галереи сообщаются дверными проёмами с противопожарными дверями. Кабельные галереи отделены от турбинного отделения коридором обслуживания. Кабельные галереи имеют выход (вход) через дверные проёмы тамбуров со стороны коридора обслуживания на отм. 27.0, (галерея А) по лестничным клеткам с монтажных площадок левого и правого берегов, а также через лазы со стороны автомобильного моста (галерея В). В галерею Г можно попасть через люк в коридоре обслуживания. Кабельные галереи А; Б; В выходят в кабельный подвал ЦПУ, а галереи Г; Д; Е - на ОРУ - 220 кв. Максимальное напряжение силовых кабелей в галереях А; Б; В - 10 кв.

В кабельных галереях А; Б; В смонтированы дренчерные установки водяного пожаротушения, срабатывание которых производится автоматически от датчиков, дистанционно и вручную задвижками, расположенными в коридоре обслуживания возле входа в каждый отсек. В кабельных галереях Г; Д; Е установлена только автоматическая пожарная сигнализация.

3. Оперативно-тактическая характеристика КРУ - 10,5 кВ. и кабельных полуэтажей КРУ - 10,5 кВ

В торцах здания ГЭС расположены блоки монтажных площадок левого и правого берегов со съёмной кровлей и въездными воротами. На отметке 21,2 м. размещено КРУ - 10,5 кв. Левого берега, предназначенное для приёма и распределения электроэнергии трёхфазного переменного тока 6 и 10 кв., которое представляет собой набор металлических шкафов со встроенными в них электрическими аппаратами, приборами измерения и релейной защиты. На отметке 17,9 расположен кабельный полуэтаж КРУ 10,5 квт. Который состоит из двух отсеков общей площадью 560 м2 . Внутри отсеков расположены металлические полки, по которым проложены кабельные потоки. Сообщение между отсеками осуществляется через противопожарные двери. В кабельный полуэтаж отсек № 1 можно попасть через отсек № 2 по лестничной клетке с отметки 17,9 и с отметки 14,2 по металлической лестнице у маслохозяйства. Кабельные потоки из КРУ - 10,5 кв. проходят по кабельной шахте в кабельные галереи А; Б; В.

В правобережном блоке расположено КРУ - 10,5 квт. на отметке 17,1,а на отметке 14,2 - кабельный подвал КРУ - 10,5 квт., который состоит из пяти отсеков, общей площадью 889 м2. Сообщение между отсеками осуществляется через противопожарные двери. Вход в отсек № 1, 2 , 3 и далее осуществляется по лестничной клетке № 1 с отметки14.2, а в отсек № 5, 4 и далее по второй лестничной клетке с отметки 14,2. Кабельные потоки с КРУ 10,5 квт. проходят по кабельной шахте в кабельные галереи и далее в кабельный подвал ЦПУ. В кабельных полуэтажах КРУ 10,5 квт. имеются установки автоматического водяного пожаротушения, которые срабатывают от датчиков установок автоматической пожарной сигнализации. Освещение в КРУ и полуэтажах электрическое - 220 в., вентиляция отсутствует.

4. Оперативно - тактическая характеристика кабельной

галереи 35 кв

На правом берегу на отметке 17,41 от Г - 21 до ОРУ - 500 кв. Проходит кабельная галерея 35 кв., предназначенная для передачи напряжения на АТ - 1 и АТ - 2. Галерея имеет два отсека по 90 метров, третий отсек 10 метров и четвёртый отсек длиной 280 метров. По кабельным лоткам, смонтированным вдоль стен, проложены кабельные потоки. Стены и перекрытия кабельной галереи железобетонные с пределом огнестойкости 1,2 часа, освещение электрическое 220 в.. Кабельная галерея имеет два лаза в коридоре обслуживания, лаз на открытой ПМП возле компрессорной, два лаза через вентиляционные будки, расположенные: одна на территории ОРУ-500 кв., другая возле ПГ № 15 на ОРУ - 500 кв.. В кабельной галерее смонтированы установки автоматического водяного пожаротушения.

Тушение пожаров в кабельных галереях и полуэтажах электростанций связано с опасностью поражения электрическим током личного состава работающих подразделений. Поэтому важным организационным мероприятием является инструктаж личного состава всех караулов пожарных частей, выезжающих на данные объекты в случае пожара. Такие инструктажи проводит инженерно-технический персонал электростанций.

5 Оперативно-тактическая характеристика ЦПУ

Здание центрального пульта управления ГЭС, является отдельно стоящим корпусом с размерами 65х20м и высотой 13м. Здание имеет две лестничные клетки. На первом этаже ЦПУ находится ГЩУ, релейный зал, высоковольтная лаборатория, аккумуляторная, щиты 0,4 кВ. Под зданием расположены подвальные подщитовые помещения, которые разделены на 4 отсека и соединены с первым этажом двумя лестничными клетками. Отсеки имеют объем: 1-ый-1040м3, 2-ой-438м3, 3-й-846м3, 4-ый-576м3. Через все отсеки, начиная с первого, проходят потоки контрольно-силовых кабелей галерей А, Б, В, а отсек №4 имеет выход кабелей галерей А, Б и проход на ОРУ-500 кВ. На расстоянии 20-30 м с южной стороны от ЦПУ проходят транзитные кабельные галереи Г, Д, Е с выходом на территорию ОРУ-220 кВ.

В подвале ЦПУ размещены: кладовая и венткамеры. Перекрытие железобетонное, каждый отсек разделен п/пожарными дверями. На втором и третьем этаже здания расположены служебные помещения. Степень огнестойкости здания 1.

5. Организация тушения пожара

Организация тушения пожаров на электростанциях состоит из двух этапов: действия дежурного персонала объекта и совместных действий по прибытии пожарных подразделений. На первом этапе старший по смене энергообъекта лично с помощью дежурного персонала обязан: сообщить о случившемся в пожарную охрану, своему руководству и диспетчеру энергосистемы; установить место пожара и оценить сложившуюся обстановку; проверить рабочее состояние стационарных установок пожаротушения и защиты, привести их в действие дистанционным (ручным) управлением, если они не включились автоматически; принять меры к созданию безопасных условий для осуществления боевых действий; выделить должностное лицо для встречи пожарных подразделений; приступить к тушению пожара силами и средствами объекта; удалить с мета пожара посторонних лиц; организовать охрану территории объекта; до прибытия пожарных подразделений руководить тушением пожара.

По прибытии пожарных подразделений старший оперативный начальник пожарной охраны обязан получить от старшего по смене энергообъекта исчерпывающие данные об обстановке на пожаре и письменный допуск на проведение действий по тушению. П осле этого и инструктажа личного состава боевых расчетов, который проводит старший из числа технического персонала, пожарные подразделения могут начать тушение пожара.

Боевые действия по тушению пожара подразделения проводят в тесном контакте и во взаимодействии со старшим из числа инженерно-технического персонала, который включается в состав оперативного штаба. С этим лицом согласовывают расстановку сил и средств пожаротушения, перемену позиций, переход от одних средств пожаротушения к другим, вопросы, связанные с техникой безопасности и т. п. В свою очередь, старший из числа инженерно-технического персонала обязан согласовывать свои действия и распоряжения с руководителем тушения пожара, информировать его и оперативный штаб об изменениях, происшедших в работе электроустановок.

Пожары в кабельных сооружениях тушат различными огнетушащими средствами. Основными из них являются распыленная вода и воздушно-механическая пена. Кроме основных входов в подземные сооружения, средства пожаротушения подают через люки в покрытиях. К подаче пены средней кратности для объемного заполнения кабельных помещений через основные входы прибегают чаще всего при наличии в покрытии одного люка, который используется для удаления дыма. Пеногенераторы в этом случае закрепляют в верхней части дверного проема, используя брезентовые перемычки или специально сделанные для этого щиты.

При наличии в покрытиях туннельных помещений двух и более люков подача пены для объемного тушения пожара может производиться различными способами. Например если горение происходит в промежутке 40-60 м между двумя люками, то пену подают через люк, ближайший к месту горения, а другой используют для удаления дыма. При наличии трех люков два крайних используют для подачи пены, а через средний удаляют дым. Если горение происходит в наклонном туннеле, пену подают в люк, расположенный в верхней части помещения, а нижний используют для удаления дыма. При наличии в таких туннелях маслонаполненных кабелей подачу пены осуществляют через нижний люк, а через верхний удаляют дым.

Кроме тушения пожара, пену средней и высокой кратности применяют для объемного заполнения соседних кабельных отсеков с целью их защиты. Защитные действия можно также выполнять водяными струями или созданием водяных завес.

РТП должен знать, что предельное продвижение воздушно-механической пены средней кратности в горизонтальном туннеле составляет 30-35 м, а при создании воздушной тяги в направлении движения пены 60-70 м. Поэтому если необходимо осуществить подачу пены с нескольких точек, целесообразно проделать в покрытии туннеля дополнительные отверстия или подавать параллельно не более как тремя пеногенераторами через один люк. В этом случае предельное продвижение пены увеличивается в среднем на 10 м из расчета на один лишний ГПС-600.Так при двух ГПС-600 это расстояние составит 45 м, а при трех 55 м.

Более эффективно применение пены высокой кратности, получаемой на пеногенераторных установках на основе дымососов ПД-7 или ПД-30, которые при высоте столба пены до 3м продвигают ее соответственно на 60 и 160 м.

Успешному тушению пожаров на электростанциях способствует проведение на энергообъектах совместных противопожарных тренировок персонала и пожарных подразделений. На тренировках отрабатывают также взаимодействие РТП и руководителей дежурных смен энергетических объектов, чтобы действия пожарных подразделений не расходились с требованиями техники безопасности и технической эксплуатации электрооборудования. В ходе тренировок с личным составом пожарных частей отрабатывают правила оказания помощи пострадавшим при поражении электрическим током.

Используемая литература:

1.Оперативные карточки пожаротушения Саратовской ГЭС.

2. Инструкция о взаимодействии ПЧ-15 с другими службами Саратовской ГЭС.

3. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.