Министерство образования Российской Федерации

Пермский Государственный Технический Университет

Кафедра электротехники и электромеханики

Лабораторная работа № 5

«Исследование трехфазного двухобмоточного трансформатора»

Выполнил: студент гр.

Проверил: ст. преподаватель

Пермь, 2005

Цель работы: изучение устройства трехфазного трансформатора и исследование его свойств путем проведения опытов холостого хода и короткого замыкания.

Рабочее задание.

1. Ознакомимся с устройством исследуемого трехфазного трансформатора и запишем его паспортные данные в табл. 1.

| Фабричн. номер | Тип | Номин. мощность, кВА | При соединении |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | U1Н, В | U2Н, В | I1Н, А | I2Н, А |
| 18625 | ТС-2,5/0,5 | 2,5 | 380 | 230 | 3,8 | 6,3 |

табл. 1

При соединении в звезду номинальные значения тока в первичной и вторичной обмотках трансформатора определяются по формулам:

,

где – номинальная мощность трансформатора;

– номинальные значения линейных напряжений первичной и вторичной цепи.

2. Записываем паспортные данные электроизмерительных приборов в табл. 2.

| № п/п | Наименованное прибора | Заводской номер | Тип | Система измерения | Класс точности | Предел измерений | Цена деления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вольтметр |  | Э30 | ЭМ | 1.5 | 500 В | 20 В |
| 2 | Вольтметр |  | Э34 | ЭМ | 1.0 | 300 В | 10 В |
| 3 | Вольтметр |  | Э30 | ЭМ | 1.5 | 30 В | 1 В |
| 4 | Амперметр |  | Э30 | ЭМ | 1.5 | 5 А | 0.2 А |
| 5 | Амперметр |  | Э30 | ЭМ | 1.5 | 5 А | 0.2 А |
| 6 | Амперметр |  | Э30 | ЭМ | 1.5 | 5 А | 0.2 А |
| 7 | Ваттметр |  | Д539 | ЭД | 0.5 | 3000 Вт | 20 Вт |
| 7 | Ваттметр |  | Д539 | ЭД | 0.5 | 3000 Вт | 20 Вт |

табл. 2.

3. Для испытания трансформатора собирается электрическая цепь по схеме, приведенной на рис. 1. К зажимам А, В, С обмотки высшего напряжения подводят напряжение 380 В. Амперметры и токовые обмотки ваттметров включаются через трансформаторы токов.

4. Проводим опыт холостого хода. Показания приборов записываем в табл. 3.

| U1, В | U2, В | IА, А | IВ, А | IС, А | W1, дел. | W2, дел. | CW, Вт/дел. | KI | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 375 | 230 | 2,21 | 1,7 | 2,3 | 32 | -21 | 20 | 0,2 | 1,63 |

табл. 3

По данным табл. 2 рассчитываем коэффициент трансформации:

мощность холостого хода:

ток холостого хода:

коэффициент мощности в режиме холостого хода:

Активная мощность, потребляемая трансформатором при холостом ходе, расходуется на потери в стали трансформатора, так как потери в меди первичной обмотки от тока холостого хода ничтожны, т.е. .

5. Проводим опыт короткого замыкания. Включив трансформатор на пониженное напряжение , записываем показания приборов в табл. 4.

| IА, А | IВ, А | IС, А | U1К, В | W1, дел. | W2, дел. | CW, Вт/дел. | KI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,3 | 2,2 | 2,35 | 10,8 | 10 | 4 | 2,5 | 1 |

табл. 4.

На основании опытных данных определяются ток и мощность короткого замыкания:

коэффициент при коротком замыкании:

Если опыт проводится при , то мощность короткого замыкания пересчитывается на номинальный ток:

6. Зависимость к.п.д. трансформатора от нагрузки определяется расчетным путем. При этом величину нагрузки трансформатора удобно характеризовать коэффициентом загрузки:

При значениях коэффициента загрузки трансформатора, равных 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5 рассчи-тываются:

полезная мощность

потери в обмотках

потребляемая мощность

коэффициент полезного действия трансформатора

Расчеты выполняются при . Результаты расчета записываем в табл. 5

| β | P2, Вт | PM, Вт | P1, Вт | η | Исходные данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0000 | 44 Вт 97,2 Вт 0,8 |
| 0,25 | 500,0 | 6,1 | 550,1 | 0,9090 |  |
| 0,5 | 1000,0 | 24,3 | 1068,3 | 0,9361 |  |
| 0,75 | 1500,0 | 54,7 | 1598,7 | 0,9383 |  |
| 1,0 | 2000,0 | 97,2 | 2141,2 | 0,9341 |  |
| 1,5 | 3000,0 | 218,7 | 3262,7 | 0,9195 |  |
| βопт=0,67 | 1345,6 | 44,0 | 1433,6 | 0,9386 |  |

табл. 5

Определяем оптимальный коэффициент загрузки, при котором к.п.д. будет максимальным. Это имеет место при равенстве потерь в обмотках и стали трансформатора. То есть при

откуда .

Полученное значение  заносится в табл. 5 ,и по нему определяем .

Вывод: при увеличении мощности потребителя во вторичной обмотке трансформатора от 0 до примерно 1430 Вт КПД трансформатора возрастает и достигает наибольшего значения в 0.9386 при P2 = 1433.6 Вт. На этом участке потери в обмотках трансформатора меньше потерь в стали, в точке максимума КПД потери в меди и стали выравниваются.

При дальнейшем увеличении мощности потребителя КПД начинает падать, потери в меди об-моток трансформатора становятся больше потерь в стали.