Содержание.

I. Аннотация

II. Введение

III. Задание к курсовому проекту

IV. Исходные данные

V. Гидравлический расчет системы водяного отопления

VI. Тепловой расчет отопительных приборов системы водяного отопления

VII. Подбор нерегулируемого водоструйного элеватора типа ВТИ Мосэнерго

VIII. Расчет естественной вентиляции

IX. Заключение

Список использованных источников

Приложение

Таблица 1 Гидравлический расчёт

Таблица 2 Расчёт отопительных приборов

Таблица 3 Расчёт системы естественной вентиляции

I. Аннотация

Отоплением называют искусственное обогревание помещений здания с возмещением теплопотерь для поддержания в них температуры на заданном уровне, определенном условиями теплового комфорта для находящихся людей и требованиями протекающего технологического процесса.

Монтаж стационарной отопительной установки производится в процессе возведения здания, её элементы при проектировании увязываются со строительными конструкциями и сочетаются с планировкой и интерьером помещений. Вместе с тем отопление - один из видов технологического оборудования зданий.

Функционирование отопления характеризуется определенной периодичностью в течении года и изменчивостью использований мощности установки, зависящей, прежде всего, от метеорологических условий в холодное время года.

Состояние воздушной среды в помещениях в холодное время года определяется действием не только отопления, но и вентиляции. Отопление и вентиляция предназначены для поддержания в помещениях помимо необходимой температуру определенной влажности, подвижностью, давления, газового состава и чистоты воздуха. Отопление, вентиляция неотделимы, они совместно создают требуемые санитарно-гигенические условия, что способствует снижению числа заболеваний людей, улучшения их самочувствия, повышение производительности труда и качества.

II. Введение

При проектирование систем отопления необходимо обеспечить расчетную температуру и равномерное нагревание воздуха помещений, гидравлическую и тепловую устойчивость, взрывопожарную безопасность и доступность очистки и ремонта. Для жилых зданий необходимо принимать при температуре теплоносителя 950С двухтрубные и при 1050С однотрубные системы отопления с радиаторами и конвекторами. Для других зданий и помещений выбор систем отопления, отопительных приборов, вида теплоносителя и его температуры регламентируется [3, прил.11].

Системы отопления проектируются, как правило, однотрубные из унифицированных узлов и деталей. Вертикальные однотрубные системы обладают лучшей тепловой и гидравлической устойчивостью, чем двухтрубные.

Системы водяного отопления жилых многоэтажных зданий, как правило, присоединяют к тепловой сети ТЭЦ с устройством элеваторного узла или по нe-зависимой схеме с установкой водоподогревателя.

Стояки прокладывают открыто и располагают преимущественно у наружных стен на расстоянии 35мм от внутренней поверхности до оси труб при диаметре ≤35мм.

Конструкция стояков должна обеспечивать унификацию узлов и деталей. Для индустриализации процесса заготовки и уменьшения трудоемкости монтажных работ рекомендуется проектировать однотрубные стояки с односторонним присоединением отопительных приборов и подводками одинаковой длины (l≤500мм). При этом стояк однотрубной системы размещают на расстоянии 150мм от откоса оконного проема, а не по оси простенка, как при двухсторонних подводках и в двухтрубных системах отопления.

В угловых помещениях стояки рекомендуется размещать в углах наружных стен во избежание конденсации влаги на внутренней поверхности.

Тип стояка выбирается в зависимости от архитектурно-планировочного решений, разводки магистралей и требований к тепловому режиму помещений здания.

В зданиях 4 и более этажей однотрубные стояки изгибают в местах присоединения к подающей и обратной магистрали для компенсации линейный удлинений.

Конструкцию отопительных приборов необходимо выбирать в соответствии с характером и назначением отапливаемого помещений, здания и сооружений.

Отопительные приборы следует размещать, как правило, под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки. Длина отопительного прибора должна быть не менее 75% длины светового поема, особенно в больницах, детских дошкольных учреждениях, школах. Если приборы под окнами разместись нельзя, то допускается их установка у наружных или внутренних стен, ближе к наружным. В угловых помещениях приборы необходимо размещать на обеих наружных стенах. При таком размещении движение восходящего теплового воздуха отопительных приборов препятствует образование ниспадающих холодных потоков от окон и холодных поверхностей стен и попаданию их в рабочую зону.

III. Задание к курсовому проекту

Рассчитать систему водяного отопления и вентиляции жилого 9-ти этажного здания.

1. Произвести гидравлический расчет системы отопления.

2. Произвести расчет отопительных приборов.

3. Рассчитать элеваторный узел ввода.

4. Рассчитать естественную вентиляцию.

IV. Исходные данные

1. Город Охотск.

- Температура наружного воздуха по параметрам Б= -36 [°С].

- Отопительный период суток 280 [сут.].

- Средняя температура отопительного периода -9,5 [°С].

- Располагаемая разность давления на вводе ∆pв=16900 [Па].

- Параметры теплоносителя в тепловой сети τ1=150 [°С], τ2=70 [°C].

- Параметры теплоносителя в системе водяного отопления tг =105[°С],
tо =70 [°C].

- Система отопления однотрубная проточно-регулируемая с нижней раз
водкой, с искусственной циркуляцией, с тупиковым движением тепло
носителя.

- Здание девятиэтажное, присоединение системы отопления через водоструйный элеватор.

10.Высота этажа 2,9 метра.

11.Трубы стальные, водогазопроводные (ГОСТ 3262-75*), обыкновенные.

Теплопотери помещений по этажам.

| № помещения | Теплопотери Q, Вт | № помещения | Теплопотери Q, Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 | 1440 | 110 | 890 |
| 201 | 1360 | 210 | 880 |
| 901 | 1540 | 910 | 980 |
| 102 | 820 | 111 | 850 |
| 202 | 800 | 211 | 830 |
| 902 | 900 | 911 | 930 |
| 103 | 820 | 112 | 650 |
| 203 | 800 | 212 | 670 |
| 903 | 900 | 912 | 670 |
| 104 | 780 | 113 | 120 |
| 204 | 780 | 213 | 80 |
| 304 | 780 | 913 | 170 |
| 105 | 820 | 114 | 130 |
| 205 | 800 | 214 | 90 |
| 905 | 900 | 914 | 190 |
| 106 | 820 | 115 | 730 |
| 206 | 800 | 215 | 750 |
| 906 | 900 | 915 | 750 |
| 107 | 1450 | 116 | 890 |
| 207 | 1370 | 216 | 880 |
| 907 | 1550 | 916 | 980 |
| 108 | 480 | 117 | 1000 |
| 208 | 460 | 217 | 950 |
| 908 | 510 | 917 | 1070 |
| 109 | 990 | 118 | 490 |
| 209 | 940 | 218 | 470 |
| 909 | 1060 | 918 | 530 |

V. Гидравлический расчет системы водяного отопления по удельным потерям давления на трение

Расчёт естественного циркуляционного перепада давления.

Располагаемый перепад давления для создания циркуляции воды ∆pр, Па:

, (V.1)

где  - давление создаваемое циркуляционным насосом, Па;

- естественное циркуляционное давление, возникающее в следствии охлаждения воды соответственно в отопительных приборах и трубах циркуляционного кольца, Па:

, (V.2)

где  - среднее приращение плотности воды при понижении её температуры на 10С,  [1, табл.62];

- удельная массовая теплоёмкость воды, равная ;

- расход воды в стояке, , равный:

(V.3)

где тепловая нагрузка на расчетном участке, ;

температура горячей воды в подающей магистрали системы отопления, ;

температура воды в обратной магистрали системы отопления, ;

коэффициент, принимаемый по [1, табл.63];

коэффициент, принимаемый по [1, табл.64];

удельная теплоемкость воды, равная .

.

Последовательность выполнения гидравлического расчета:

Все расчёты сводим в таблицу 1 приложения.

1. На аксонометрической схеме выбирается главное циркуляционное кольцо. В однотрубных системах отопления при тупиковой схеме оно проходит через наиболее нагруженный и удаленный от теплового центра стояк, а при попутном движении – через наиболее нагруженный средний стояк.

2. Главное циркуляционное кольцо разбивается на расчетные участки, обозначаемые порядковым номером (по ходу движения теплоносителя, начиная от узла ввода); указывается расход теплоносителя , , длина участка , , диаметр труб, .

При гидравлическом расчете стояков вертикальной однотрубной системы каждый проточный и проточно–регулируемые стояки, состоящие из унифицированных узлов, рассматриваются как один общий расчетный участок. При наличии нетиповых стояков, стояков регулируемых с замыкающими участками приходится производить разделение на участки с учетом распределения потоков воды в трубах каждого приборного узла.

3. Для предварительного выбора диаметра труб определяется вспомогательная величина – среднее значение удельной потери давления от трения , , на 1 метр трубы:

(V.4)

где располагаемое давление в принятой системе отопления, ;

общая длина главного циркуляционного кольца, ;

поправочный коэффициент, учитывающий долю местных потерь давления в системе [4, табл. 11.21].

Для системы отопления с насосной циркуляцией доли потери на местные сопротивления равны , на трение .

4. Определяется расход теплоносителя на участке, , по формуле (V.3).

5. По величине , , расходу теплоносителя на участке , , и по предельно допустимым скоростям движения теплоносителя [1, прил.9, табл. 1] или [3, прил. 14] по [4, табл. 11 и 11.1] находится предварительный диаметр , , труб фактические удельные потери давления , , фактическая скорость теплоносителя , .

При гидравлическом расчете однотрубных систем с замыкающими участками количество воды, проходящей через них и затекающей в отопительные приборы, рассчитывается по формулам [4, с. 96] или принимается по значению коэффициента затекания воды и расходу воды в стоке , .

6. После определения потерь давления на трение на участках , , (графа 10 таблица. 1) выбираются коэффициенты местных сопротивлений по [1, прил.6] на этих участках  (графа 9 таблица. 1 прил.). Затем по известным скоростям движения теплоносителя  и  для каждого участка по [1, прил.4] находится величина потерь давления на местные сопротивления , , (графа 11 таблица. 1 прил.). Местные сопротивления на границе двух участков относят к участку с меньшим расходом теплоносителя.

Значения коэффициента местного сопротивления чугунных секционных радиаторов при схеме присоединения «снизу - вниз», для радиаторов стальных панельных и конвекторов принимают по [1, прил.7].

7. Общие потери давления на участке определяются как  (графа 12 табл.1 прил.). В графе 13 записываются нарастающим итогом потери давления в главном циркуляционном кольце .

8. После предварительного выбора диаметров труб главного циркуляционного кольца выполняется гидравлическая увязка  с располагаемым давлением . При этом должно выполняться условие:

(V.5)

т.е. должно быть приблизительно 5-10% запаса давления.

Величина невязки , , вычисляется по формуле:

(V.6)

где суммарные потери давления в главном циркуляционном кольце, .

9. Если указанное условие выполняется, тогда приступают к увязке расходуемых давлений во второстепенных циркуляционных кольцах через промежуточные стояки с давлением в главном циркуляционном кольце без учета общих участков.

Для этого вначале определяется располагаемый перепад давления для циркуляционного кольца через второстепенный (промежуточный) стояк, который должен равняться известным потерям давления на участках основного (главного) циркуляционного кольца , , с поправкой на разность естественного циркуляционного давления во второстепенном , , и основном, , , стояках:

для однотрубной системы

(V.7)

для двухтрубной системы

(V.8)

10. Затем для предварительного выбора диаметра труб второстепенного циркуляционного кольца (стояка) определяется среднее значение удельной потери давления от трения на 1 погонный метр, :

(V.9)

где  длина участка увязанного стояка, .

11. После подбора диаметров труб стояка проверяется выполнение следующего условия: потери давления в рассматриваемом стояке должны быть меньше располагаемого давления .

Величина невязки определяется по формуле, :

(V.10)

где  суммарные потери давления на участках рассматриваемого стояка, .

Невязка потерь давления в циркуляционных кольцах (без учета Потерь давления в общих участках) не должна превышать 15% при тупиковой схеме и 5% при попутной схеме движения теплоносителя.

В однотрубных системах водяного отопления потери давления в стояках должны составлять не менее 70 % общих потерь давления в циркуляционных кольцах без учета потерь давления в общих участках.

В однотрубных системах с нижней разводкой подающей магистрали и верхней разводкой обратной магистрали потери давления в стояках следует принимать не менее 300  на каждый метр высоты стояка.

В двухтрубных вертикальных и однотрубных горизонтальных системах отопления потери давления в циркуляционных кольцах через верхние приборы (ветви) следует принимать не менее естественного давления в них при расчетных параметрах теплоносителя.

Для увязки потерь давления могут применяться составные стояки из труб различного диаметра.

При невозможности увязки потерь давления предусматривается установка диафрагмы (дроссельной шайбы) диаметром, :

(V.11)

где  расход теплоносителя в стояке (см. уравнение (12.13)), ;

требуемая потеря давления в шайбе, .

Диафрагмы устанавливаются у крана на подземной части стояка в месте присоединения к подающей магистрали.

По расчётам (см. Табл.1 прил.) определили необходимость в установки дроссельных шайб на следующих стояках:

Ст. 2

;

.

Ст. 3

;

.

Ст. 4

;

.

Ст. 8

;

.

Ст. 9

;

.

VI. Тепловой расчет отопительных приборов системы водяного отопления

Тепловой расчет системы отопления, заключается в определении площади поверхности отопительных приборов. К расчету приступают после выбора типа отопительных приборов, места установки, способа присоединения к трубам системы отопления, вида и параметров теплоносителя, температуры воздуха в отапливаемом помещении, диаметра труб по результатам гидравлического расчета.

Поверхность отопительного прибора должна обеспечить необходимый тепловой поток от теплоносителя к воздуху помещения, равный теплопотерям помещения за вычетом теплоотдачи проложенных в нем теплопроводов.

1. Расчет площади отопительных приборов в однотрубных системах отопления.

Поверхность нагрева отопительных приборов в однотрубных системах отопления рассчитывается с учетом температуры теплоносителя на входе в каждый прибор , , количества теплоносителя, проходящего через прибор , , и величины тепловой нагрузки прибора , .

Расчет площади каждого отопительного прибора осуществляется в определенной последовательности:

1. Вычерчивается расчетная схема стояка, принимается тип отопительного прибора и место установки, схема подачи теплоносителя в прибор, конструкция узла прибора. На расчетной схеме проставляются диаметры труб, тепловая нагрузка прибора, равная теплопотерям , .

2. Определяем суммарное понижение расчетной температуры воды  на участках подающей магистрали от начала системы до рассматриваемого стояка.

3. Рассчитывается общее количество воды, , циркулирующей по стояку, по формуле:

(VI.1)

где  коэффициент, принимаемый по [1, табл.62];

коэффициент, принимаемый по [1, табл.64];

температура горячей воды в подающей магистрали системы отопления, ;

температура воды в обратной магистрали системы отопления, ;

теплоемкость воды, равная ;

суммарные теплопотери в помещениях, обслуживаемых стояком, .

4. Определяется температура воды, , на входе в каждый отопительный прибор по ходу движения теплоносителя с учетом :

Для первого прибора

(VI.2)

Для второго прибора

(VI.3)

Для третьего прибора

(VI.4)

и т.д.

5. Рассчитывается расход воды, , проходящий через каждый отопительный прибор , , с учетом коэффициента затекания  по формуле:

(VI.5)

где  коэффициент затекания воды в отопительный прибор, определяемый по [4, табл. 9.3].

6. Определяется средняя температура воды, , в каждом отопительном приборе по ходу движения теплоносителя [5, с. 156]:

Для первого прибора

(VI.6)

Для второго прибора

(VI.7)

Для третьего прибора

(VI.8)

и т.д.

7. Рассчитывается средний температурный напор в каждом отопительном приборе по ходу движения теплоносителя, :

Для первого прибора

(VI.9)

Для второго прибора

(VI.10)

Для третьего прибора

(VI.11)

и т.д.

8. Определяется плотность теплового потока, , для каждого отопительного прибора по ходу движения теплоносителя:

Для первого прибора

(VI.12)

Для второго прибора

(VI.13)

Для третьего прибора

(VI.14)

и т.д.

9. Рассчитывается полезная теплоотдача, , труб стояка, подводок к отопительным приборам, проложенным в помещении:

Для первого прибора

(VI.15)

Для второго прибора

(VI.16)

Для третьего прибора

(VI.17)

и т.д.

При определении теплоотдачи 1  неизолированных труб по [4, табл. 11.22 и 11.24] разность температуры теплоносителя и воздуха в помещении в однотрубных системах отопления принимают с учетом температуры теплоносителя на входе в отопительный прибор, т.е. .

10. Определяется требуемая теплопередача отопительного прибора, , в помещении с учетом полезной теплоотдачи проложенных в помещении труб:

Для первого прибора

(VI.18)

Для второго прибора

(VI.19)

Для третьего прибора

(VI.20)

и т.д.

11. Вычисляется расчетная наружная площадь, , отопительного прибора по ходу движения теплоносителя:

Для первого прибора

(VI.21)

Для второго прибора

(VI.22)

Для третьего прибора

(VI.23)

и т.д.

После определения  по каталогам или по [4, прил. X, табл. XI] выбирают ближайший типовой размер прибора (число секций, радиаторов, количество панелей стальных радиаторов, длину конвектора, ребристой трубы, регистра из гладких тру).

2. Расчет размера и числа отопительных приборов в системах водяного отопления.

По каталогу приборов или по [4, прил. X, табл. XI], исходя из расчетной площади, подбирают ближайший типоразмер прибора.

Число секций чугунных радиаторов, , определяют по [4, табл. 9.13]:

(VI.24)

где  площадь одной секции радиатора, , принимаемая по [4, прил. X, табл. 9.12];

поправочный коэффициент, учитывающий способ установки отопительного прибора [9, табл. 9.12];

поправочный коэффициент, учитывающий число секций в одном радиаторе;

Число панельных радиаторов типа РСВ1 и РСВ2 рассчитываются по формуле:

(VI.25)

Для увеличения площади прибора отдельные панельные радиаторы объединяют в блоки из двух параллельно расположенных панелей. При этом расчетную площадь  увеличивают, принимая понижающий коэффициент теплопередачи прибора.

Размеры конвекторов с кожухом определяются в зависимости от расчетной площади принятого типа конвектора по [4, прил. X, табл. X.1].

Число элементов конвекторов без кожуха или ребристых труб в ярусе по вертикали или в ряду по горизонтали определяется по формуле:

(VI.26)

где  число ярусов или рядов элементов, составляющих прибор;

площадь одного элемента конвекторов или одной ребристой трубы принятой длины, , выбираемая по [4, прил. X, табл. X.1].

Длина греющей трубы в ярусе или в ряду гладкотрубного прибора рассчитывается по формуле:

(VI.27)

где  поправочный коэффициент, учитывающий способ установки отопительного прибора [4, табл. 9.12];

число ярусов или рядов греющих труб, составляющих прибор;

площадь одного метра открытой горизонтальной трубы принятого диаметра, , определяемая расчетом.

При округлении дробного числа элементов приборов любого типа до целого допускается уменьшить их расчетную площадь  не более чем на 5% (но не более чем на 0,1). При других условиях принимается ближайший нагревательный прибор.

Результаты расчета сводим в таблицу 2 приложения.

VII. Подбор нерегулируемого водоструйного элеватора типа ВТИ Мосэнерго

Водоструйные элеваторы предназначены для снижения температуры воды, поступающей из тепловой сети в систему отопления, до необходимой температуры путем ее смешивания с водой, прошедшей систему отопления. Наиболее совершенным являются элеватор типа ВТИ Мосэнерго (КПД-0,24) со сменным соплом.

1. Определяем коэффициент смешивания:

, (VII.1)

где  - температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети,

- температура горячей воды в подающем трубопроводе системы отопления, ;

- температура горячей воды в обратном трубопроводе системы отопления, ;

.

2. Определяем расход воды, поступающей в элеватор из тепловой сети, :

, (VII.2)

где полные теплопотери здания, Вт;

- дельная теплоемкость воды, равная ;

.

3. Определяем расход воды, поступающей в местную систему отопления после смешивания в элеваторе,  :

. (VII.3)

.

4. Определяем расход инжектируемой воды, :

, (VII.4)

.

5. Определяем проводимость, :

, (VII.5)

где - потери давления в системе отопления, Па, принимаемые по данным гидравлического расчета;

.

6. Определяем оптимальный размер камеры смешивания,  :

, (VII.6)

.

По найденному значению подбираем элеватор №3 [1, табл. 32]

Диаметр выходного сечения сопла находится по уравнению, :

(VII.7)

где  поправочный коэффициент (обычно ).

Определение  производится методом последовательного приближения. Для этого предварительно задаются величиной и определяют . После этого производится проверка принятого значения .

Подбор основных размеров элеваторов (номер элеватора, , ) предлагается определять по номограмме [1, рис. 49]. Выбор номера элеватора,  и  производится по известным значениям ,  или .

Для использования одного и того же корпуса элеватора при различных расходах воды и давлений сопло делают сменным.

VIII. Расчёт естественной вентиляции

В настоящее время в жилищном строительстве почти исключительно используются системы вентиляции с естественным побуждением.

В канальных системах естественной вытяжной вентиляции воздух перемещается в каналах и воздуховодах под действием естественного давления, возникающего в следствии разности холодного наружного и тёплого внутреннего воздуха.

1. Определяем естественное давление, :

, (VIII.1)

где  - высота воздушного столба, принимаемая от центра вытяжного отверстия до устья вытяжной шахты, ;

- плотность соответственно наружного и внутреннего воздуха, :

. (VIII.2)

Расчётное естественного давления для систем вентиляции жилого здания, согласно СНиП 2.04.05-91. «Отопление, вентиляция и кондиционирование», определяется для температуры наружного воздуха .

Для нормальной работы системы естественной вентиляции необходимо сохранение равенства:

, (VIII.3)

где - удельная потеря давления на трение, ;

- длина воздуховодов (каналов), ;

- потеря давления на трение расчётной ветви,

- потеря давления на трение расчетной ветви, ;

- коэффициент запаса, равный 1,1-1,15;

- поправочный коэффициент на шероховатость поверхности;

- располагаемое давление, ;

Вентиляционные решетки размещаются на расстоянии 0,3 м от потолка.

2. Задаваясь скоростью движения воздуха , , вычисляем предварительное живое сечение сечения канала и вытяжной решётки, :

, (VIII.4)

где  - объём вентиляционного воздуха, перемещаемого по каналу, [2, табл. 25];

- скорость движения воздуха, .

3. Определив предварительное живое сечение канала  по [2, табл. 26], уточняем его и находим фактическую скорость движения воздуха, :

. (VIII.5)

Выбираем размеры вентканалов , эквивалентный диаметр , и площадь поперечного сечения .

4. Далее находим эквивалентный диаметр, канала круглого сечения, равновеликий прямоугольному по скорости воздуха и потерям давления на трение, :

, (VIII.6)

где  - размеры сторон прямоугольного канала,  [2, табл. 26].

5. Используя номограмму [2, прил.8], по известным значениям  и  определяем удельные потери давления , и динамическое давление

.

6. Определяем потери давления на трение с учётом коэффициента шероховатости стенок канала  [2, табл. 27].

7. Находим потери давления в местных сопротивлениях, :

, (VIII.7)

Где  - коэффициент местных сопротивлений на участках [2, табл. 28].

8. Сравниваем суммарные потери давления в каналах  и . Если условия проверки не выполнено, то изменяем размеры канала.

Результаты вычислений сводим в таблицу 3 приложения.

Список использованных источников:

1. Ерёмкин А.И, Королев Т.И. Тепловой режим здания - М.: издательство АСВ, 2003. – 367с.

2. Ерёмкин А.И, Королев Т.И, Орлова Н.А. Отопление и вентиляция жилого здания: Учебное пособие. - 2-е издание. – М.: Издательство АСВ, 2003. – 142с.

3. СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование. – М.: Стройиздат, 1992. – 64с.

4. Справочник проектировщика. Ч. 1. Отопление. / Под ред. И.Г. Староверова и др. – М.: Сройиздат,1990. – 343с.

5. Богословский В.Н., Сканави А.Н. Отопление. – М.: Стройиздат, 1991. – 735с.

6. ГОСТ 21.602-2003. Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляция и кондиционирования воздуха. – 2003. – 50с.

7.СТП 101-00 Общие требования и правила оформления выпускных квалификационных работ, курсовых проектов (работ), отчетов по РГР, по УИРС, по производственной практике и рефератов. - ОГУ.: О издательство ОГУ 2000. – 65с.

8. СТО НП «АВОК» 1.05-2006 Условные графические обозначения в проектах отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и теплохолодоснабжения - 2006. - 39с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Табл. 1 Гидравлический расчёт.

| Исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетные данные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тепловая нагрузка на участке Q, Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Температурный перепад Dt=t1-t0, 0C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расход воды на участке G, кг/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Длина участка l, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Диаметр участка dу, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельное сопротивление на трение на участке R, Па |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скорость теплоносителя v, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма коэффициентов местных сопротивлений на участке Σξ, Па |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Потери давления на трение на участке Rl, Па |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Потери давления на местные сопротивления на участке Z, Па |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общие потери давления на участке Σ(Rl+Z), Па |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарные потери давления в главном циркуляционном кольце Σ(Rl+Z), Па |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Через стояк №13(главный циркуляционный) |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3156,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,676 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 278 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1795 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1674,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 658 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 743,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,596 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1349 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1736 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 413 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8243 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8477 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8711 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8945 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9086 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9788 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10724 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 447 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11752 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 743,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,596 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2488 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1674,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.468 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3156,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 558 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 627 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10537 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Через стояк №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4210 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 509,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 509,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4210 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 637,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4210 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4210 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 893,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4210 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1021,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4210 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1149,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4210 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1277,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4210 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1405,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4210 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1533,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4210 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1651,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4210 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1892,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4210 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2133,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4210 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2374,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4210 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2615,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4210 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2856,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4210 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3097,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4210 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3338,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4210 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3579,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4210 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4101,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1541,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4101,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4101,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Через стояк №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 15620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 408,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 393 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 393 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 15620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 408,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 622 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 15620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 408,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 851 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 15620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 408,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 15620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 408,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 15620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 408,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1538 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 15620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 408,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1767 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 15620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 408,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 15620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 408,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 15620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 408,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13' |  |  |  |  | 15620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 408,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12' |  |  |  |  | 15620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 408,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11' |  |  |  |  | 15620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 408,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10' |  |  |  |  | 15620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 408,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9' |  |  |  |  | 15620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 408,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3517 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8' |  |  |  |  | 15620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 408,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3746 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7' |  |  |  |  | 15620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 408,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6' |  |  |  |  | 15620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 408,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5' |  |  |  |  | 15620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 408,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1696 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2865 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Через стояк №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 424,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 487,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 613,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 663,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 724,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 787,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 913,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 976,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1039,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1163,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1268,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 706,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1268,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1268,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Через стояк №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 12740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 12740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 12740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 12740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 12740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 12740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 12740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 12740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 12740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 12740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 26' |  |  |  |  | 12740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 25' |  |  |  |  | 12740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 24' |  |  |  |  | 12740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 23' |  |  |  |  | 12740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 22' |  |  |  |  | 12740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 21' |  |  |  |  | 12740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 20' |  |  |  |  | 12740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 19' |  |  |  |  | 12740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18' |  |  |  |  | 12740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
| Через стояк №8 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283 |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 376 |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 469 |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 562 |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 655 |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 748 |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841 |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 934 |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1027 |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1144 |  |  |
| 26' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1347 |  |  |
| 25' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1550 |  |  |
| 24' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1753 |  |  |
| 23' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1956 |  |  |
| 22' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2159 |  |  |
| 21' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2362 |  |  |
| 20' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2565 |  |  |
| 19' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2768 |  |  |
| 18' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3097 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1696 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3097 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3097 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Через стояк №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4310 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 112,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  | 0,165 |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 539 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 539 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4310 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 112,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  | 0,165 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 673 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4310 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 112,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  | 0,165 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 807 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4310 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 112,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  | 0,165 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 941 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4310 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 112,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  | 0,165 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1075 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4310 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 112,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  | 0,165 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1209 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4310 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 112,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  | 0,165 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1343 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4310 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 112,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  | 0,165 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1477 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4310 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 112,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  | 0,165 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1611 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4310 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 112,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  | 0,165 |  |  |  |  |  |  |  | 4,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1735,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13' |  |  |  |  |  |  |  |  | 4310 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 112,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  | 0,165 |  |  |  |  |  |  |  | 8,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1989,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12' |  |  |  |  |  |  |  |  | 4310 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 112,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  | 0,165 |  |  |  |  |  |  |  | 8,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2243,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11' |  |  |  |  |  |  |  |  | 4310 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 112,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  | 0,165 |  |  |  |  |  |  |  | 8,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2497,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10' |  |  |  |  |  |  |  |  | 4310 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 112,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  | 0,165 |  |  |  |  |  |  |  | 8,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2751,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9' |  |  |  |  |  |  |  |  | 4310 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 112,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  | 0,165 |  |  |  |  |  |  |  | 8,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3005,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8' |  |  |  |  |  |  |  |  | 4310 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 112,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  | 0,165 |  |  |  |  |  |  |  | 8,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3259,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7' |  |  |  |  |  |  |  |  | 4310 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 112,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  | 0,165 |  |  |  |  |  |  |  | 8,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3513,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6' |  |  |  |  |  |  |  |  | 4310 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 112,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  | 0,165 |  |  |  |  |  |  |  | 8,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3767,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5' |  |  |  |  |  |  |  |  | 4310 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 112,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  | 0,165 |  |  |  |  |  |  |  | 24,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4332,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2681 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1651,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4332,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4332,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Через стояк №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 35600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 930,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,457 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  | 21060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,441 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  | 13030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,273 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 367 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2418 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 8720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,183 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 457 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  | 8720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,183 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 8720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,183 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  | 8720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,183 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3349 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  | 8720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,183 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  | 8720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,183 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3665 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  | 8720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,183 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3823 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 8720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,183 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  | 8720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,183 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  | 8720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,183 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4283 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 26' |  |  |  |  |  | 8720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,183 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4441 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25' |  |  |  |  |  | 8720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,183 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 24' |  |  |  |  |  | 8720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,183 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 23' |  |  |  |  |  | 8720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,183 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 22' |  |  |  |  |  | 8720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,183 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 21' |  |  |  |  |  | 8720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,183 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20' |  |  |  |  |  | 8720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,183 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5389 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 19' |  |  |  |  |  | 8720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,183 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5547 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18' |  |  |  |  |  | 8720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,183 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 327 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 451 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 17' |  |  |  |  |  | 13030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,273 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 374 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 16' |  |  |  |  |  | 21060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,441 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 453 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 643 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15' |  |  |  |  |  | 35600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 930,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,746 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3537 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Через стояк №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56710 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1482,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 0,414 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27140 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 709,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  | 0,347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 634 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  | 0,261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  | 0,261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2752 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  | 0,261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  | 0,261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  | 0,261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  | 0,261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4672 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  | 0,261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  | 0,261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  | 0,261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  | 0,261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  | 0,261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6872 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 39' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  | 0,261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 38' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  | 0,261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 37' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  | 0,261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 36' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  | 0,261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 35' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  | 0,261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 34' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  | 0,261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9752 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 33' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  | 0,261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 32' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  | 0,261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 31' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  | 0,261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  | 0,261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12395 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 29' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27140 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 709,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  | 0,347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 881 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 28' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56710 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1482,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 0,414 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13639 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5703 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13639 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13639 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Через стояк №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 14640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  | 0,188 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 14640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  | 0,188 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 584 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 14640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  | 0,188 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 14640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  | 0,188 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 14640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  | 0,188 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 14640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  | 0,188 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1468 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 14640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  | 0,188 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1689 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 14640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  | 0,188 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 14640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  | 0,188 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 14640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  | 0,188 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 39' |  |  |  |  | 14640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  | 0,188 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 38' |  |  |  |  | 14640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  | 0,188 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2706 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 37' |  |  |  |  | 14640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  | 0,188 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2927 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 36' |  |  |  |  | 14640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  | 0,188 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 35' |  |  |  |  | 14640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  | 0,188 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 34' |  |  |  |  | 14640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  | 0,188 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 33' |  |  |  |  | 14640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  | 0,188 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3811 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 32' |  |  |  |  | 14640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  | 0,188 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 31' |  |  |  |  | 14640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  | 0,188 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2865 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Через стояк №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 0,097 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 0,097 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 0,097 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 0,097 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 0,097 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 389 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 0,097 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 481 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 0,097 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 313 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Через стояк №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 14640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  | 0,188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  | 14640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  | 0,188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 584 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 14640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  | 0,188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 14640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  | 0,188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 14640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  | 0,188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 14640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  | 0,188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1468 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 14640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  | 0,188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1689 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  | 14640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  | 0,188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 14640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  | 0,188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  | 14640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  | 0,188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 50' |  |  |  |  | 14640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  | 0,188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 49' |  |  |  |  | 14640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  | 0,188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2706 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 48' |  |  |  |  | 14640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  | 0,188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2927 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 47' |  |  |  |  | 14640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  | 0,188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 46' |  |  |  |  | 14640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  | 0,188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 45' |  |  |  |  | 14640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  | 0,188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 44' |  |  |  |  | 14640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  | 0,188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3811 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 43' |  |  |  |  | 14640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  | 0,188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 42' |  |  |  |  | 14640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  | 0,188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2865 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Через стояк №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27230 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 711,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.348 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282 |  |  |  |  |  |  |  |  | 651 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 933 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 933 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12590 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653 |  |  |  |  |  |  |  |  | 845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1498 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2431 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12590 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218 |  |  |  |  |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12590 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218 |  |  |  |  |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12590 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218 |  |  |  |  |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3898 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12590 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218 |  |  |  |  |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4387 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12590 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218 |  |  |  |  |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4876 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12590 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218 |  |  |  |  |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12590 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218 |  |  |  |  |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5854 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12590 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218 |  |  |  |  |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6343 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12590 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6628 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50' |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12590 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218 |  |  |  |  |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49' |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12590 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218 |  |  |  |  |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7606 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48' |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12590 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218 |  |  |  |  |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47' |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12590 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218 |  |  |  |  |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8584 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46' |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12590 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218 |  |  |  |  |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45' |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12590 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218 |  |  |  |  |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44' |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12590 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218 |  |  |  |  |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43' |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12590 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218 |  |  |  |  |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42' |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12590 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 622 |  |  |  |  |  |  |  |  | 777 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1399 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11939 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41' |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27230 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 711,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.348 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382 |  |  |  |  |  |  |  |  | 710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5543 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7488 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Табл. 3 Расчёт системы естественной вентиляции.

| № | L, м3/с | l, м | a | b | dэкв, мм | f, м3 | v,м/с | R, Па/м | β | βRl, Па | ∑ξ | Pg, Па | Z, Па | βRl+Z, Па | ∆pe=hg(ρн-ρв) | ∑(βRl+Z)α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Комнаты №3, 5, 9, 12,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 90 | 24,5 | 140 | 140 | 140,00 | 0,02 | 1,25 | 0,2 | 1,5 | 7,35 | 3,4 | 0,9 | 3,06 | 10,41 | 14,41 | 11,76 |
| 2 | 90 | 21,6 | 140 | 140 | 140,00 | 0,02 | 1,25 | 0,2 | 1,5 | 6,48 | 3,4 | 0,9 | 3,06 | 9,54 | 12,70 | 10,78 |
| 3 | 90 | 18,7 | 140 | 140 | 140,00 | 0,02 | 1,25 | 0,2 | 1,5 | 5,61 | 3,4 | 0,9 | 3,06 | 8,67 | 11,00 | 9,80 |
| 4 | 90 | 15,8 | 140 | 270 | 184,39 | 0,038 | 0,66 | 0,045 | 1,325 | 0,94 | 3,4 | 0,26 | 0,884 | 1,83 | 9,29 | 2,06 |
| 5 | 90 | 12,9 | 140 | 270 | 184,39 | 0,038 | 0,66 | 0,045 | 1,325 | 0,77 | 3,4 | 0,26 | 0,884 | 1,65 | 7,59 | 1,87 |
| 6 | 90 | 10 | 140 | 270 | 184,39 | 0,038 | 0,66 | 0,045 | 1,325 | 0,60 | 3,4 | 0,26 | 0,884 | 1,48 | 5,88 | 1,67 |
| 7 | 90 | 7,1 | 140 | 270 | 184,39 | 0,038 | 0,66 | 0,045 | 1,325 | 0,42 | 3,4 | 0,26 | 0,884 | 1,31 | 4,17 | 1,48 |
| 8 | 90 | 4,2 | 140 | 270 | 184,39 | 0,038 | 0,66 | 0,045 | 1,325 | 0,25 | 3,4 | 0,26 | 0,884 | 1,13 | 2,47 | 1,28 |
| 9 | 90 | 1,45 | 270 | 270 | 270,00 | 0,073 | 0,34 | 0,0095 | 1,25 | 0,02 | 3,4 | 0,07 | 0,238 | 0,26 | 0,85 | 0,29 |
| Комнаты №8, 13, 14, 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50 | 24,5 | 140 | 140 | 140,00 | 0,02 | 0,69 | 0,076 | 1,5 | 2,79 | 3,4 | 0,28 | 0,952 | 3,75 | 21,61 | 4,23 |
| 2 | 50 | 21,6 | 140 | 140 | 140,00 | 0,02 | 0,69 | 0,076 | 1,5 | 2,46 | 3,4 | 0,9 | 3,06 | 5,52 | 19,05 | 6,24 |
| 3 | 50 | 18,7 | 140 | 140 | 140,00 | 0,02 | 0,69 | 0,076 | 1,5 | 2,13 | 3,4 | 0,9 | 3,06 | 5,19 | 16,49 | 5,87 |
| 4 | 50 | 15,8 | 140 | 140 | 140,00 | 0,02 | 0,69 | 0,076 | 1,5 | 1,80 | 3,4 | 0,9 | 3,06 | 4,86 | 13,94 | 5,49 |
| 5 | 50 | 12,9 | 140 | 140 | 140,00 | 0,02 | 0,69 | 0,076 | 1,5 | 1,47 | 3,4 | 0,9 | 3,06 | 4,53 | 11,38 | 5,12 |
| 6 | 50 | 10 | 140 | 270 | 184,39 | 0,038 | 0,69 | 0,076 | 1,325 | 1,01 | 3,4 | 0,26 | 0,884 | 1,89 | 8,82 | 2,14 |
| 7 | 50 | 7,1 | 140 | 270 | 184,39 | 0,038 | 0,69 | 0,076 | 1,325 | 0,71 | 3,4 | 0,26 | 0,884 | 1,60 | 6,26 | 1,81 |
| 8 | 50 | 4,2 | 140 | 270 | 184,39 | 0,038 | 0,69 | 0,076 | 1,325 | 0,42 | 3,4 | 0,26 | 0,884 | 1,31 | 3,70 | 1,48 |
| 9 | 50 | 1,45 | 270 | 270 | 270,00 | 0,073 | 0,19 | 0,06 | 1,25 | 0,11 | 3,4 | 0,02 | 0,068 | 0,18 | 1,28 | 0,20 |

IX. Заключение

Данный проект был разработан на основании задания на проектирование и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-93* «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

Курсовой проект включает в себя:

- пояснительная записка с указаниями методики расчётов и произведёнными расчётами (сведёнными в таблицы приложения);

- комплект чертежей:

Лист 1. Общие данные.

Лист 2. Элеваторный узел.

Лист 3. Разрез здания.

Лист 4. Спецификация.

Лист 5. План типового этажа, план подвала.

Лист 6. Расчётная аксонометрическая схема системы отопления.

Лист 7. Монтажная аксонометрическая схема системы отопления.