# Исходные данные

## Данные по населенному пункту

| ## Показатели |  |
| --- | --- |
| Характеристика населенного пункта: - площадь жилой застройки, га - плотность населения, чел./га - норма водопотребления (водоотведения), л/чел.  сут | 1500 320 290 |
| Дополнительные данные: - потребный расход воды на орошение пригородных с/х полей (в летний период), тыс. м3/сут - расход ливневых вод (в летний период), тыс. м3/сут | 50 28 |

Состав ливневых сточных вод:

рН = 7,2; БПКполн. = 30 мг/л; нефтепродукты =10 мг/л; взвеси = 60 мг/л

солесодержание общее = 250 мг/л.

Норма вносимых загрязнений бытовых сточных вод (г/чел. сут):

взвеси = 65; БПКполн. = 75; БПКполн.(осветл.) = 40; хлориды = 9 мг/л, ХПК = 87 мг/л; азот(общий) = 8 мг/л;

Р2 О5=1; ПАВ= 0,2.

Требование к качеству питьевой воды:

Ц  20 град; взвеси  1,5 мг/л; БПКполн  1,3 мг/л; ХПК  10 мг/л; Nоб  1,8 мг/л; СС  1000 мг/л;

Жк  7,0 мг – экв/л.

## Характеристика реки

| ## Показатели |  |
| --- | --- |
| Расходы воды, м3/с | 6 |
| Мутность (max), мг/л | 150 |
| Цветность (max), град | 70 |
| Температура, оС | 0,1–22 |
| Активная реакция среды – рН | 7,1 |
| Жесткость общая, мг-экв/л | 5,3 |
| Жесткость карбон., мг-экв/л | 3,1 |
| Окисляемость, мг/л | 8,5 |
| Железо (общ.), мг/л | 0,5 |
| Кислород растворенный, мг/л | 6,5 |
| Азот аммонийный, мг/л | 0,5 |
| Азот нитритный, мг/л | 0,001 |
| Азот нитратный, мг/л | 5,4 |
| Щелочность, мг-экв/л | 3,1 |
| Фтор, мг/л | 0,75 |
| Марганец, мг/л | 0,1 |
| Кремний, мг/л | 6 |
| Углекислота свободная, мг/л | 6,5 |
| Углекислота гидрокарб., мг/л | 189 |
| Сульфаты, мг/л | 156 |
| Хлориды, мг/л | 100 |
| Сухой остаток, мг/л | 568 |
| Колититр, л | 0,015 |
| БПК (полн.), мг/л | 2,2 |

## Характеристика подземных вод

| ## Показатели |  |
| --- | --- |
| Гарантированный дебит скважин, м3 /с | 0,3 |
| Мутность (max), мг/л | 4 |
| Цветность (max), градусы | 9 |
| Температура, oС | 7 |
| Активная реакция среды – рН | 7,7 |
| Жесткость общая, мг-экв/л | 9,6 |
| Жесткость карбонатная, мг-экв/л | 3,6 |
| Окисляемость, мг/л | 2 |
| Железо (общ), мг/л | 0,3 |
| Кислород растворенный, мг/л | 0,4 |
| Азот аммонийный, мг/л | - |
| Азот нитритный, мг/л | - |
| Азот нитратный, мг/л | 0,4 |
| Щелочность, мг-экв/л | 3,8 |
| Фтор, мг/л | 0,7 |
| Марганец, мг/л | 0,1 |
| Кремний, мг/л | 5 |
| Углекислота свободная, мг/л | 19,5 |
| Углекислота гидрокарб., мг/л | 220 |
| Сульфаты, мг/л | 210 |
| Хлориды мг/л | 90 |
| Сухой остаток, мг/л | 1000 |
| Колититр, л | >333 |
| Число колоний, шт. | 3 |
| ### Na + K, мг/л | 30 |
| Кальций, мг/л | 100 |
| Магний, мг/л | 50 |

## Завод фосфорных удобрений (ПП №2)

| ## Завод фосфорных удобрений | Показатели |
| --- | --- |
| Мощность по выпускаемой продукции, усл. ед/сут | 400 |
| Водопотребление, м3/ед. прод.: - техническая вода 1-й категории - техническая вода 2-й категории - техническая вода 3-й категорииё – вода питьевого качества | 20 200 50 10 |
| Потери воды в производстве, м3/ед. прод.: - техническая вода 1-й категории - техническая вода 2-й категории - техническая вода 3-й категории - вода питьевого качества | 2 50 5 - |
| Водотведение, м3/ед. прод.: м3/ед. прод: - незагрязненные производственные сточные вода – 1-й поток - загрязненные производственные сточные воды – 2-й поток - загрязненные производственные сточные воды – 3-й поток - бытовые сточные воды – 4-й поток | 18 150 45 10 |
| Характеристика сточных вод: 1-й поток – увеличение температуры, 0С 2-й поток – норма вносимых загрязнений, кг/ед. прод.: - по взвешенным веществам - по БПКполн - по ХПК - по солесодержанию - по нефтепродуктам 3-й поток – норма вносимых загрязнений, кг/ед. прод.: - по взвешенным веществам - по БПКполн - по ХПК - по солесодержанию - по нефтепродуктам | 9 22,5 19,5 30 75 0,45 10,17 11,25 18 58,5 0,45 |

Требования к качеству питьевой воды такие же, как и у населенного пункта.

## Требования к качеству технической воды 2-й и 3-й категорий предприятия химической промышленности (№1)

| ## Категория и качество воды | Завод Фосф.удобрений |
| --- | --- |
| Техническая вода 2-й категории: |  |
| Температура, оС | 28 |
| РH | 6,5 – 7,5 |
| Взвешенные вещества, мг/л | 20 |
| БПК (полн.), мг/л | 20 |
| ХПК, мг О2 /л | 25 |
| Солесодеpжание, мг/л | 600 |
| Нефтепpодукты, мг/л | 0,5 |
| Азот (общий), мг/л | 2 |
| Фосфоp (общий), мг/л Фенол | 1,5 - |
| Хлориды, мг/л | 300 |
| СПАВ, мг/л | - |
| Техническая вода 3-й категории: |  |
| Температура, оС | 28 |
| РH | 6,5 – 7,5 |
| Взвешенные вещества, мг/л | 20 |
| БПК (полн.), мг/л | 20 |
| ХПК, мг О2 /л | 25 |
| Солесодеpжание, мг/л | 600 |
| Нефтепpодукты, мг/л | 0,5 |
| Азот (общий), мг/л | 2 |
| Фосфоp (общий), мг/л | 1,5 |
| Хлориды, мг/л | 300 |

Требования к качеству воды различных категорий

| КАТЕГОРИЯ ВОДЫ |  | Вода, используемая для сельскохоз. орошения | Сточные воды, сбрасываемые в водоем | Производств. сточн. воды, сбрасываемые в горканализацию | Техническая вода 1-й категории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П О К А З А Т Е Л И | Т, ОС | 10–25 | Увеличение на 3о | 10–40 | Не более 20 |
|  | рН | 6,5–8,5 | 6,5–8,5 | 6,5–8,5 | 6,5–8,5 |
|  | Взвешенные вещества, мг/л | 15 | Увеличение на 0,25 мг/л | 500 | 10 |
|  | Нефтепродукты, мг/л | 0,3 | 0,05 | 1,0 | 0,5 |
|  | Жесткость, мг-экв/л | Не нормируется | н/н | н/н | н/н |
|  | Солесодержание, мг/л | 2000 | 2000 | 10000 | 1000 |
|  | БПК, мг/л | 25 | 3 | 500 | 5 |
|  | СПАВ, мг/л | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 |
|  | Окисляемость бихроматная, мг/л | 50 | 10 | 750 | 50 |
|  | Cl, мг/л | н/н | н/н | 1000 | – |
|  | SO4, мг/л | н/н | н/н | 700 | – |
|  | Ионы тяж. мет., мг/л | 0,5 | 0,1 | 0,3 | – |
|  | Fe+, мг/л | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Фенол, мг/л | 0,01 | 0,01 | 0,05 | – |
|  | Азот (общ.), мг/л | н/н | 1 | – | 2 |
|  | Фосфор (общ.), мг/л | н/н | 0,2 | – | 0,5 |

# 1. Составление водных балансов по отдельным объектам

Населённый пункт

Определение потребного водопотребления:

где:

F − площадь жилой застройки, принимаемая из задания, га;

Пл − плотность населения, принимаемая из задания, чел./га;

норма водопотребления, принимаемая из задания, л/чел. сут.

Объём водоотведения принимается равным объёму водопотребления.

Расход ливневых вод: Qл=28000 м3/сут.

Wхб=139200 м3/сут

Qп=139200 м3/сут

Н.П.

Wл=28000 м3/сут

Предприятие химической промышленности (Завод фосфорных удобрений)

Определение водопотребления:

Определение водоотведения:

где Р-мощность по выпускаемой продукции

Определение потерь воды в производстве:

Вода первой категории нагревается на 9 оС.

Хоз-бытовые сточные воды также как и в населенном пункте.

Водный баланс:

Q1 + Q2 + Q3 + Qп = (q1 + q2 + q3+ qхб)+ (W1 + W2 + W3 Wхб)

8000+80000+20000+4000= (800+20000+2000)+(7200+60000+18000+4000)

112000= 112000

QI=8000 м3/сут QII=80000 м3/сут QIII=20000 м3/сут Qп=4000 м3/сут

# 2. Расчёт концентраций добавочных загрязнений

Населённый пункт

где:

норма вносимых загрязнений по i-му веществу, принимаемая из задания, г/чел. сут.;

норма водоотведения, принимаемая из задания, л/чел. сут.,

Предприятие химической промышленности (Завод фосфорных удобрений)

Техническая вода первой категории не загрязняется, но нагревается на  поэтому требуется только охлаждение. Для производственно-бытовых сточных вод, а также технической воды 2-й и 3-й категорий требуется очистка.

для 2-й категории:

для 3-й категории:

# 3. Выбор источников водоснабжения. Разработка 1-ой схемы комплексного водоснабжения

Для водоснабжения населенного пункта и на хозяйственно-питьевые нужды промпредприятий используем водные ресурсы данного поверхностного источника.

Эксплуатационный расход составляет 20% от Qр.

Потребный постоянный расход для Н.П. и промпредприятий составляет:

Полезная производительность подземного источника – скважины равна:

Qскв = 0,3*3600*24 =25920 м3 / сут.

Ресурсов поверхностного источника хватает для обеспечения всех потребителей водой питьевого качества. Скважина в резерве.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населённого пункта и промышленного предприятий принимается река. Забираемая вода очищается на водопроводных очистных сооружениях (ВОС) до требований СанПиН «Вода питьевая» и подаётся в водопроводную сеть города и на П1.

Отводимые от населённого пункта бытовые стоки и производственно-бытовые сточные воды предприятий поступают на канализационные очистные сооружения (КОС). В летний период часть бытовых стоков после очистки на КОС смешивается с очищенными ливневыми стоками и направляется на орошение сельскохозяйственных полей. Другая часть очищенных сточных вод в течение всего года направляется на подпитку оборотных систем воды 1-й, 2-й и 3-й категории предприятий. Оставшийся объём очищенных сточных вод сбрасывается в водоём.

Для обеспечения технической водой 1-ой категории на всех предприятиях устраиваются оборотные системы водоснабжения. Оборотная вода после охлаждения возвращается обратно в производство.

Загрязнённые производственные сточные воды (2-й и 3-й категории) Завод удобрений после очищаются на заводских очистных сооружениях ЛОС2 и ЛОС3 до качества, соответствующего требованиям технических вод 2-й и 3-й категории соответственно. Далее эти воды отправляются в систему повторно.

# 4. Выбор методов очистки и расчёт сооружений

## Водопроводные очистные сооружения (ВОС №1).

- Состав вод, поступающих на ВОС

Концентрация загрязнений на входе в ВОС:

ВВ = 150,0 мг/л

БПКполн = 2,2 мг/л

ХПК = 8,5 мг/л

Cl = 11,0 мг/л

СС =100 мг/л

Ц = 70 мг/л

Fe= 5,3 мг/л

Требования к качеству воды на выходе из ВОС:

Выбор методов очистки

| Метод | Сооружение | Эi, %. | мг/л. | мг/л. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Процеживание | Решетки | ВВ=10 | ВВ=150 | ВВ=135 |
| Отстаивание с коагулированием | Отстойник | Вв = 90; Fe= 80; Ц = 60 | ВВ=135 Fe= 5,3 Ц = 70 град | ВВ=13,5 Fe= 1,0 Ц = 28 град |
| Фильтрование | Осветлительный фильтр | ВВ=60 | ВВ=13,5 | ВВ=5,4 |
| Ультрофильтрация | Ультро-фильтр | ВВ=92 | ВВ=5,4 | ВВ=0,4 |

Доза коагулянта (Al2(SO4)3) определяется по двум показателям мутности и цветности:

а) Dк=f(M0)=48 мг/л (по СНиП, табл. 16).

б) Dк=4Цмах=470=33,5 мг/л.

Принимаем большее значение. Dк=48 мг/л.

Определение потерь на водопроводных очистных сооружениях:

где:

Вл − влажность осадка, принимаемая Вл = 80%;

ρ − плотность осадка, принимаемая для минерального осадка ρ = 1,5;

масса осадка по сухому веществу, т/сут.:

где:

исходная концентрация взвешенных веществ, принимаемая из расчёта, мг/л;

концентрация взвешенных веществ на выходе из сооружения, принимаемая из расчёта, мг/л;

Q − производительность сооружения, м3/сут.

В осветлителях:

Общие потери на очистных сооружениях составят:

## Канализационные очистные сооружения (КОС).

Определение концентрации загрязнений на входе в КОС:

Требования к качеству воды на выходе из КОС (с/х поля):

| Метод | Сооружение | Эi, %. | мг/л. | мг/л. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Процеживание | Решётка | Вв = 10. | Вв = 224,5 | Вв = 202,0 |
| Отстаивание с коагуляцией. | Отстойник | Вв = 75; БПКполн = 65; ХПК = 60; Nобщ = 10; Pобщ = 5. | Вв = 202,0; БПКполн = 259,9; ХПК = 304,8; Nобщ = 28; Pобщ = 3,4. | Вв = 50,5; БПКполн = 91; ХПК = 121,9; Nобщ = 25,2; Pобщ = 3,2 |
| Биохимическая очистка с последующим хлорированием. | Аэротенк с дефосфотированием и денитрификацией. Отстойник | Вв = 80; БПКполн = 90; ХПК = 70; СПАВ = 95; Nобщ =92; Pобщ = 90. | Вв = 50,5; БПКполн =91; ХПК = 121,9; СПАВ = 0,7; Nобщ =25,2; Pобщ = 3,2. | Вв = 10,1; БПКполн =9,1; ХПК =36,5; СПАВ = 0,04; Nобщ = 2,5; Pобщ = 0,32. |

Определение потерь на канализационных очистных сооружениях:

В решётках:

В первичных отстойниках

В аэротенке.

где:

ρ − плотность осадка, принимается для органического осадка ρ = 1,05;

масса осадка по сухому веществу, т/сут.:

где:

Пр − прирост, мг/л:

Общие потери на очистных сооружениях составят:

## Локальные очистные сооружения (ЛОС1).

Концентрация загрязнений на входе в ЛОС.1:

Требования к качеству воды, используемой с/х полями:

Выбор методов очистки

| Метод | Сооружение |  | Эi, %. |  | мг/л. |  | мг/л. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отстаивание | Отстойник |  | Вв = 50; БПКполн = 50; |  | Вв = 60,0; БПКполн = 30; |  | Вв = 30,0; БПКполн = 15,0; |  |
| Фильтрование | Фильтр |  | Вв = 60;. |  | Вв = 30,0 |  | Вв = 12,0 |  |
| Адсорбция. |  | Сорбционный фильтр. |  | НП = 97. |  | НП = 10,0. |  | НП = 0,3. |

Определение потерь:

В отстойнике:

В фильтре:

Принимаем потери W=4+3=7 м/сут.

Смешение потока КОС и ЛОС1:

ВВ = (12  27993 + 10 22007) / (27993 + 22007) = 11,11 мг/л

БПКполн = (15  27993 + 9,1 22007) / (27993 + 22007) = 12,4 мг/л

ХПК = (0  27993 + 36,5 22007) /(27993 + 22007) = 1,61 мг/л

Nоб = (0  27993 + 2,5 22007) /(27993 + 22007) =1,10 мг/л

НП=(0,3  27993 + 0 22007) /(27993 + 22007) = 0,7 мг/л

СПАВ =(0  27993 + 0,04 22007) /(27993 + 22007) = 0,017 мг/л

Роб = (0  27993 + 0,32 22007) /(27993 + 22007) = 1,0 мг/л

СС = (250  27993 + 568 22007) /(27993 + 22007) = 390 мг/л

## Локальные очистные сооружения (ЛОС2)

Определение концентрации загрязнений на входе в ЛОС.2:

где:концентрация i-ых загрязнений поступающих потребителю, мг/л;

добавочная концентрация i-ых загрязнений, принимается из расчёта, мг/л;

Требования к качеству воды на выходе из ЛОС2:

Выбор методов очистки

| Метод | Сооружение | Эi, %. | мг/л. | мг/л. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отстаивание с коагулированием. | Отстойник | ВВ = 60 БПКполн = 90 ХПК = 95 НП=40 | ВВ = 170 БПКполн = 150 ХПК = 225 НП=3,5 | ВВ = 68 БПКполн = 15 ХПК = 11,25 НП=2,1 |

Определение потерь:

В отстойнике с коагуляцией:

Общие потери

## Локальные очистные сооружения (ЛОС3).

Определение концентрации загрязнений на входе в ЛОС3:

где:

концентрация i-ых загрязнений поступающих потребителю, мг/л;

добавочная концентрация i-ых загрязнений, принимаемая из расчёта, мг/л.

Требования к качеству воды на выходе из ЛОС3:

Выбор методов очистки

| Метод | Сооружение | Эi, %. | мг/л. | мг/л. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отстаивание | Отстойник | ВВ = 80 БПКполн = 85 ХПК = 80 НП=60 | ВВ = 306 БПКполн = 275 ХПК = 430 НП=11 | ВВ = 61,2 БПКполн = 41,25 ХПК = 86 НП=4,4 |
| Отстаивание с коагулированием. | Отстойник | ВВ = 90 БПКполн = 95 ХПК = 90 НП=60 | ВВ = 61,2 БПКполн = 41,25 ХПК = 86 НП=4,4 | ВВ = 6,12 БПКполн = 2,06 ХПК = 8,6 НП=1,76 |
| Ионный обмен | Ионнообменый фильтр | СС=50 | СС=2300 | СС=1150 |

Определение потерь:

В отстойнике:

В отстойнике с коагуляцией:

Общие потери:

Смешение потоков, вышедшего из ЛОС2, и ЛОС3:

ВВ = (6,12  18000 + 68 60000) / (18000 + 60000) = 52,2 мг/л

БПКполн =(2,06  18000 + 15 60000) / (18000 + 60000) = 12,0 мг/л

ХПК = (8,6  18000 + 11,25 60000) / (18000 + 60000) = 10,6 мг/л

НП=(1,76  18000 + 2,1 60000) / (18000 + 60000) = 2,02 мг/л

СС=(1150  18000 + 1100 60000) / (18000 + 60000) = 1111 мг/л

Nобщ. =(2,5  18000 + 2 60000) / (18000 + 60000) = 2,11 мг/л

Робщ. =(2,0  18000 + 1,5 60000) / (18000 + 60000) = 1,6 мг/л

Требования к качеству воды на выходе из ЛОС4:

Выбор методов очистки

| Метод | Сооружение | Эi, %. | мг/л. | мг/л. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отстаивание | Отстойник | ВВ = 60 БПКполн = 50 ХПК = 50 НП=60 | ВВ = 52 БПКполн =12,0 ХПК =10,6 НП=2,02 | ВВ = 20,8 БПКполн = 6 ХПК = 5,3 НП=0,8 |
| Отстаивание с коагулированием. | Отстойник | ВВ = 90 БПКполн = 65 ХПК = 65 НП=60 | ВВ = 20,8 БПКполн = 6 ХПК = 5,3 НП=0,8 | ВВ = 2,08 БПКполн = 2,1 ХПК = 1,8 НП=0,3 |
| Ионный обмен | Ионнообменый фильтр | СС=50 | СС=530 | СС=265 |

Определение потерь:

В отстойнике:

В отстойнике с коагуляцией:

Общие потери:

Смешение потоков, вышедшего из КОС, и ЛОС4:

ВВ = (10  22074 + 2,08 77926) / (22074 + 77926) = 3,82 мг/л

БПКполн = (9,1  22074 + 2,1 77926) / (22074 + 77926) = 3,64 мг/л

ХПК = (36,5  22074 + 1,8 77926) / (22074 + 77926) = 9,4 мг/л

НП= (0 22074 + 0,3 77926) / (22074 + 77926) = 0,23 мг/л

СС= (568  22074 + 265 77926) / (22074 + 77926) = 332,0 мг/л

СПАВ = (0,04  22074 + 0  77926) / (22074 + 77926) = 0,008 мг/л

Nоб = (2,5  22074 + 2,11  77926) / (22074 + 77926) = 2 мг/л

Роб = (2,2  22074 + 1,6  77926) / (22074 + 77926) = 1,5 мг/л

## Станция доочистки (СДО).

Требования к качеству воды на выходе из СДО:

СПАВ≤0,5 мг/л; N≤2,0 мг/л; Р≤0,5 мг/л

Выбор методов очистки

| Метод | Сооружение | Эi, %. | мг/л. | мг/л. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адсорбция. | Сорбционный фильтр. | Вв = 60 БПКполн = 70 ХПК=70 Nоб=65 Pоб=90 | Вв = 10 БПКполн = 9,1 ХПК=36,5 Nоб=1,0 Pоб=0,32 | Вв = 4 БПКполн = 2,7 ХПК=10 Nоб=0,4 Pоб=0,032 |

Определение потерь:

В фильтре:

Общие потери: W=3,0 м/сут

Подбор и расчет охладительных сооружений

## Охладители технической воды 1-й категории Завод красителей (Охл.1).

Расчёт был выполнен на компьютере с помощью программы по расчёту «чистого» цикла оборотной системы водоснабжения промышленного предприятия. «КИВР» ver.1.00.

| Характеристика |  |  |  | Охл1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Концентрация СС после ПП |  |  |  |  |
| Концентрация СС после Охл |  |  |  |  |
| Концентрация СС после ввода подпит воды |  |  |  |  |
| Расход воды после ПП |  |  |  |  |
| Расход воды после Охл |  |  |  |  |
| Расход воды после ввода подпит воды |  |  |  |  |
| Число циклов |  |  |  |  |
| Равновесная концентрация С0 |  |  |  |  |
| Расход подпит воды |  |  |  |  |
| Потери на испарение |  |  |  |  |
| Потери на унос |  |  |  |  |
|  |  |  |  | башенная градирня с водоуловителем |

5. Разработка 2-ой схемы комплексного водоснабжения

Во второй схеме сточные воды 2 категории ПП №2 сбрасываются в горканализацию. Водоснабжение для 1 категории ПП №2 осуществляется водой, поступающей со станции доочистки. В связи с большим содержанием взвесей, сток 3 категории ПП №2 до сброса в горканализацию доочищается на ЛОС3. Требуетсяпересчёт сооружений КОС, СДО.

## Канализационные очистные сооружения (КОС)

Смешение потокаQхп, Q2 и ЛОС3:

ВВ = (224  143200 + 170 60000+6,1217974) / (143200+60000 + 17974) = 191,6 мг/л

БПКполн= (258,6  143200 + 150 60000+2,0617974) / (143200+60000 + 17974) = 208,2 мг/л

ХПК= (304,8  143200 + 225 60000+8617974) / (143200+60000 + 17974) = 259 мг/л

Nоб= (28  143200 + 2 60000+2,517974) / (143200+60000 + 17974) = 18,9 мг/л

НП= (0  143200 + 2,1 60000+1,7617974) / (143200+60000 + 17974) = 0,71 мг/л

СПАВ = (0,7  143200 + 0 60000+017974) / (143200+60000 + 17974) = 0,4 мг/л

Роб = (3,4  143200 + 1,5 60000+217974) / (143200+60000 + 17974) = 2,77 мг/л

СС = (568  143200 + 1100 60000+115017974) / (143200+60000 + 17974) = 759,6 мг/л

Определение концентрации загрязнений на входе в КОС:

ВВ =191 мг/л

БПКполн = 208,2 мг/л

ХПК =259 мг/л

Nоб = 18,9 мг/л

Cl = 51,9 мг/л

НП =0,71 мг/л

СС = 759 мг/л

СПАВ = 0,4 мг/л

Роб = 2,77 мг/л

Требования к качеству воды на выходе из КОС (с/х поля):

| Метод | Сооружение | Эi, %. |  | мг/л. | мг/л. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Процеживание | Решётка | Вв = 10. |  | Вв = 191 | Вв = 172 |
| Отстаивание с коагуляцией. | Отстойник | Вв = 75; БПКполн = 65; ХПК = 60; Nобщ = 10; Pобщ = 5. |  | Вв = 172; БПКполн = 208,2 ХПК = 259 Nобщ = 18,9 Pобщ = 2,77 | Вв = 43 БПКполн = 72,87 ХПК = 103,6 Nобщ = 17,01 Pобщ = 2,63 |
| Отстаивание с коагулированием. | Отстойник |  | ВВ = 90 БПКполн = 65 ХПК = 65 НП=60 | ВВ = 43 БПКполн = 72,87 ХПК = 103,6 НП=0,71 | ВВ = 4,3 БПКполн = 25,5 ХПК = 36,3 НП=0,28 |
| Ионный обмен | Ионнообменый фильтр |  | СС=50 | СС=759 | СС=380 |
| Биохимическая очистка с последующим хлорированием. | Аэротенк с дефосфотированием и денитрификацией. Отстойник | Вв = 80; БПКполн = 90; ХПК = 70; СПАВ = 95; Nобщ =92; Pобщ = 34. |  | Вв = 4,3 БПКполн = 25,5 ХПК = 36,3 СПАВ = 0,4 Nобщ = 17,01 Pобщ = 2,63 | Вв = 0,86 БПКполн =2,5 ХПК =10 СПАВ = 0,02 Nобщ = 1,3 Pобщ = 1,7 |

Определение потерь на канализационных очистных сооружениях:

В решётках:

В первичных отстойниках

Во вторичных отстойниках

В аэротенке.

где:

ρ − плотность осадка, принимается для органического осадка ρ = 1,05;

масса осадка по сухому веществу, т/сут.:

где:

Пр − прирост, мг/л:

Общие потери на очистных сооружениях составят:

Смешение потока КОС и ЛОС1:

ВВ = (12  27993 + 0,86 22007) / (27993 + 22007) = 7,09 мг/л

БПКполн = (15  27993 + 2,5 22007) / (27993 + 22007) = 8,4 мг/л

ХПК = (0  27993 + 10 22007) /(27993 + 22007) = 0,4 мг/л

Nоб = (0  27993 + 1,3 22007) /(27993 + 22007) =0,58 мг/л

НП=(0,3  27993 + 0 22007) /(27993 + 22007) = 0,07 мг/л

СПАВ =(0  27993 + 0,02 22007) /(27993 + 22007) = 0,008 мг/л

Роб = (0  27993 + 1,7 22007) /(27993 + 22007) = 0,7 мг/л

СС = (250  27993 + 380 22007) /(27993 + 22007) = 307 мг/л

## Станция доочистки (СДО).

Требования к качеству воды на выходе из СДО:

СПАВ≤0,5 мг/л; N≤2,0 мг/л; Р≤0,5 мг/л

Выбор методов очистки

| Метод | Сооружение | Эi, %. | мг/л. | мг/л. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адсорбция. | Сорбционный фильтр. | Вв = 60 БПКполн = 70 ХПК=70 Nоб=65 Pоб=90 | Вв = 0,86 БПКполн = 2,5 ХПК=10,8 Nоб=1,3 Pоб=1,7 | Вв = 0,4 БПКполн = 0,75 ХПК=3,24 Nоб= 0,45 Pоб=0,17 |

Определение потерь:

В фильтре:

Общие потери: W=0,23 м/сут

Список использованной литературы

- Водный кодекс Российской Федерации. − М., 1995;

- СанПиН 2.1.4.559 – 96. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. − М., 1996;

- СНиП 2.04.02–84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения / Госстрой СССР. − М.: Стройиздат, 1985, − 136 с.;

- СНиП 2.04.03–85. Канализация. Наружные сети и сооружения. М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986, − 72 с.;

- Рациональное использование водных ресурсов: Учебник для вузов. / Яковлев С.В., Прозоров Е.Н. и др. − М.: Высшая школа, 1991, − 400 с.;

- Комплексное использование водных ресурсов. Методические указания по выполнению курсового проекта для студентов специальностей 290800 − водоснабжение и водоотведение / Феофанов Ю.А., Подпорин А.В.; СПбГАСУ. − СПб., 1999, − 28 с.;